## Especificaciones
Formulario No. 2.6
BARRAJE DE 69 KV
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
CADENA DE 6 AISLADORES DE SUSPENSIÓN ANSI 52-3
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | ANSI 52-3
5 | Cantidad: | 30 cadenas de 6 aisladores
6 | Tipo | Bola & Socket
7 | Clase | ANSI C29.2
8 | Distancia de arco | 177 mm
9 | Distancia de fuga | 300 mm
10 | Resistencia electromecánica | 67 kN
11 | Resistencia al impacto | 6 Nm
12 | Carga máxima de trabajo | 33,5 kN
13 | Flameo de baja frecuencia en seco | 80 kV
14 | Flameo de baja frecuencia en húmedo | 50 kV
15 | Flameo crítico al impulso positivo | 125 kV
16 | Flameo crítico al impulso negativo | 130 kV
17 | Accesorios
17.1 | Adaptado Horquilla - bola de 5/8”, 120 kN | SI
GRAPA DE RETENCIÓN (STRAIN CLAMP), CON ACOPLE TIPO RÓTULA.
18 | Marca: | ESPECIFICAR
19 | Modelo: | ESPECIFICAR
20 | Procedencia: | ESPECIFICAR
21 | Cantidad: | 27
22 | Material del cuerpo y sujetador | Aluminio 356-T6.
23 | Material de los herrajes | Acero galvanizado.
24 | Material de la chaveta | Acero inoxidable #302.
25 | Carga de rotura nominal | 25000 lbs.
26 | Rango de conductor ACAR | (3/0 AWG - 650 MCM)
27 | Accesorios
27.1 | Acople tipo Rotula | SI
2027-01-01 | Material | fundición maleable, galvanizadas
GRAPA DE SUSPENSIÓN, CON ACOPLE TIPO RÓTULA
28 | Marca: | ESPECIFICAR
29 | Modelo: | ESPECIFICAR
30 | Procedencia: | ESPECIFICAR
31 | Cantidad: | 3
32 | Material del cuerpo y sujetador | Aluminio 356-T6.
33 | Material de los herrajes | Acero galvanizado.
34 | Material de la chaveta | Acero inoxidable #302.
35 | Carga de rotura nominal | 25000 lbs.
36 | Rango de conductor ACAR | (4/0 AWG - 650 MCM)
37 | Accesorios
37.1 | Acople tipo Rotula | SI
2027-01-01 | Material | fundición maleable, galvanizadas
CONECTOR TIPO "T"
28 | Marca: | ESPECIFICAR
29 | Modelo: | ESPECIFICAR
30 | Procedencia: | ESPECIFICAR
31 | Cantidad: | 15
32 | Tipo | "T"
33 | Material | Aleación de aluminio
34 | Material de los herrajes | Acero galvanizado.
35 | Rango del cable principal ACAR | (350 - 600 kcmil)
36 | Rango del cable principal ACAR | (350 - 600 kcmil)
Rubro: | del 1,1,6 al 1,1,11
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
CONDUCTOR DE ALUMINIO
37 | Marca: | ESPECIFICAR
38 | Modelo: | ESPECIFICAR
39 | Procedencia: | ESPECIFICAR
40 | Normas Aplicables: | ASTM B-230, - ASTM B-398, - ASTM B-524
41 | Cantidad: | 300 m
42 | Tipo | ACAR
43 | Uso | Eléctrico
44 | Calibre del conductor | 500 MCM
45 | Capacidad de corriente (A) | 650
46 | Sección de área transversal (mm2) | 156.87
47 | Peso total (Kg/km) | 696
48 | Formación No. alambres de aleación 1350-H19 | 30x2,95
49 | Formación No. alambres de aleación 6201-T81 | 7x2,95
50 | Tensión de ruptura | 4898 kg
51 | Resistencia CC y 20°C | 0.1167 Ohm/km
52 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
52.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
52.2 | Planos Eléctricos | Incluir
52.3 | Planos Mecánicos | Incluir
52.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
52.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.