## Especificaciones
Formulario No. 2.7
APANTALLAMIENTO
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
GRAPA DE RETENCIÓN PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Cantidad: | 14
5 | Material del cuerpo y sujetador | Galvanizado por inmersión en caliente.
6 | Material de los herrajes | Acero galvanizado.
7 | Material de la chaveta | Acero forjado galvanizado al caliente.
8 | Carga de rotura nominal | 6,8 kN
9 | Rango del cable de acero galvanizado | (5- 15 mm)
10 | Accesorios
10.1 | Adaptador horquilla hojal 90⁰, 5/8” 120 kN | SI
2010-01-01 | Material | fundición maleable, galvanizadas
CABLE DESNUDO DE ACERO GALVANIZADO DE 5/16"
11 | Marca: | ESPECIFICAR
12 | Modelo: | ESPECIFICAR
13 | Procedencia: | ESPECIFICAR
14 | Normas Aplicables: | ASTM A 475- ASTM A 363
15 | Cantidad: | 100 m
16 | Material | Acero galvanizado de grado SIEMENS MARTIN
17 | Calibre del conductor | 5/16”
18 | No. hilos | 7
19 | Forma del conductor | Trenzado concéntrico izquierdo
20 | Tensión de ruptura | 1700 kgf
21 | Clase de galvanizado | Clase A
22 | Espesor del galvanizado | 13,4 um
CONECTOR DE RANURA PARALELA
23 | Marca: | ESPECIFICAR
24 | Modelo: | ESPECIFICAR
25 | Procedencia: | ESPECIFICAR
26 | Cantidad: | 20
27 | Material | Acero forjado galvanizado al caliente.
28 | Material de los herrajes | Acero forjado galvanizado al caliente.
29 | Rango del cable de acero galvanizado | (5- 15 mm)
32 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
32.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
32.2 | Planos Eléctricos | Incluir
32.3 | Planos Mecánicos | Incluir
32.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
32.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.