## Interruptor tipo tanque vivo
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN CATAMAYO, 69/13.8 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
INTERRUPTOR TRIPOLAR PARA 69 KV, TIPO TANQUE VIVO, 1200 A
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACION SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
1 | CARACTERISTICAS GENERALES DEL INTERRUPTOR
1.1 | Marca | Especificar
1.2 | Modelo | Especificar
1.3 | Procedencia | Especificar
1.4 | Normas aplicables | IEC 62271-100, IEC-60076-3, IEEE/ANSI C37, IEEE 693-2005
1.5 | Año de fabricación | ≥2023
2 | CONDICIONES DE SERVICIO DEL INTERRUPTOR
2.1 | Tipo | Tanque Vivo, bushings y equipo principal ensamblados de fábrica, cámara de extinción un solo cuerpo
2.2 | Clase | Tipo estación
2.3 | Medio de aislamiento y extinción del arco | SF6 ( Hexafluoruro de azufre)
2.4 | Altura de instalación | 3000 m.s.n.m
2.5 | Sitio de instalación | intemperie
3 | CARACTERISTICAS DEL INTERRUPTOR
3.1 | Número de polos | 3
3.2 | Voltaje Nominal | 69 kV
3.3 | Voltaje máximo de diseño IEC // ANSI/IEEE | 72,5 // 72,5 kV
3.4 | Grado de sismicidad (aceleración horizontal) | 0,5 g
3.5 | Corriente nominal IEC // ANSI/IEEE | 1.250 // 1.200 A
3.6 | Corriente Nominal de línea en vacio | 50 A
3.7 | Capacidad nominal de interrupción de corrientes inductivas pequeñas | 50 A
3.8 | Frecuencia nominal | 60 Hz
3.9 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos a 1000 msnm, equipos y bushings (IEC) // (ANSI/IEEE) | 325 // 350 kVpico
3.10 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, a 1000 msnm, equipos y bushings (IEC) // (ANSI/IEEE) | 140 // 140 kV
3.11 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos (bushings), a 3000 msnm, equipos y bushings | 450 kV
3.12 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial (bushings), a 3000 msnm, equipos y bushings | 185 kV
3.13 | Mínima distancia de contorneo del aislamiento (IEC) // (ANSI/IEEE) | 1.842 // 1.755 mm
3.14 | Capacidad nominal de interrupción en cortocircuito (IEC) // (ANSI/IEEE) | 40 // 40 kA
3.15 | Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (IEC) // (ANSI/IEEE) | 104,0 // 108,0 kA
3.16 | Valor eficaz de la corriente interna (IEC) // (ANSI/IEEE) | 40 // 40 kArms
3.17 | Porcentaje de la componente continua (IEC) // (ANSI/IEEE) | 40%
3.19 | Factor de apertura del primer polo (IEC) // (ANSI/IEEE) | 1,5 // 1,3
3.20 | Razón de incremento del voltaje de recuperación para 100% de la capacidad de interrupción | 2.2 kV/us
3.22 | Secuencia nominal de operación | O-0.3s CO-3MIN-CO
3.23 | Duración nominal de cortocircuito | 3 S
3.24 | Capacidad nominal de interrupción en discordancia de fases | 10 kA
3.25 | Máximo tiempo total de interrupción | 5 ciclos
3.26 | Tiempo de interrupción nominal | 3 ciclos
3.27 | Máximo tiempo muerto para recierre de alta velocidad | 300 ms
3.28 | Rango de ajuste para el recierre | 300 ms
3.29 | Mecanismo de operación (cierre y disparo) | motor - resorte helicoidal
3.30 | Voltaje de control del circuito de disparo y apertura | 125 Vcc
3.31 | Voltaje de control/alimentación al motor | 125 Vcc
3.32 | Cantidad de bobinas de disparo | 2
3.33 | Cantidad de bobinas de cierre | 1
3.34 | Corriente de apertura capacitiva. | Clase C2
3.35 | Tensión y frecuencia del circuito auxiliar | 220/127 VAC 60 Hz
3.36 | Potencia resistencia de calefactores | Indicar
3.37 | Lámparas y tomas corrientes | 120 VAC
3.38 | Contactos secos 52 a normalmente abiertos | Mínimo 10
3.39 | Contactos secos 52 b normalmente abiertos | Mínimo 10
3.40 | Supervisores de bobinas de disparo | 2
3.41 | Clase de endurancia eléctrica | E2
3.42 | Clase de endurancia mecánica . Adjuntar curvas de cantidad admisible de apertura en función de la corriente | M2: 10000 operaciones
4 | BUSHINGS
4.1 | Material de los aisladores | Porcelana
4.2 | Color de BUSHINGS | Gris claro Ansi 70
4.3 | Conector placa - cable, para conductor de fase | Seis (6), Nema 4 (4/0 AWG- 500 MCM) Con pernos, arandela plana, arandela de presión y tuerca de acero.
4.4 | Conector placa - cable para puesta a tierra | Tres (3), Nema 2 (1/0 – 4/0 AWG) Con pernos, arandela plana, arandela de presión y tuerca de acero.
5 | CARACTERISTICAS DEL GABINETE DE CONTROL
5.1 | Índice de protección | IP56
5.2 | Material del gabinete | De acero inoxidable
5.3 | Calefacción de caja de control | Incluir
5.4 | Control termostático | Incluir
5.5 | Tensión nominal | 220/127 VAC
5.6 | Elementos de Iluminación | Incluir
5.7 | Selector Local Remoto | Incluido
5.8 | Contador de operaciones | Incluido
5.9 | Indicador mecánico "abierto cerrado" | Incluido
5.1 | Monitor de densidad de gas SF6 | Incluido
5.11 | Resistencias de calefactores | Incluido
5.12 | Dispositivos anti condensación | Incluido
5.13 | Contactores, switchs de presión, etc | Incluido
6 | REPUESTOS
6.1 | Juego de empaques. | Incluir
6.2 | Juego de herramientas especiales que se requieran para instalación, operación y mantenimiento. | Incluir
6.3 | Bobina de cierre. | 2
6.4 | Bobina de disparo. | 2
6.5 | Motor 125VDC para carga del resorte | 2
7 | GARANTÍA TÉCNICA Y SOPORTE TÉCNICO | 3 años
8 | EQUIPADO CON
8.1 | Estructura metálica de soporte | Incluido. Tipo estación. De acero galvanizado. De altura adecuada para operación y mantenimiento en patio del interruptor
8.2 | Palanca de carga de resorte | Incluido
8.3 | Apertura y cierre mecánico/manual | Si. Obligatorio
8.4 | Interruptor armado de fábrica | Si. Obligatorio
8.5 | Botella de gas de SF6 adicional de 50 Kg | Incluido
8.6 | Kit que inckluye mangueras, llaves y accesorios para cargas del SF6 | Incluido
8.7 | Juego de contactores y breackers del sistema de control | Incluido
8.8 | Manómetro de medición de presión de gas SF6 | Incluido
8.9 | Equipo de presurización (5m de manguera y válvula de control) | Incluido
9 | Tanque de SF6 y equipo adecuado de llenado. | Incluido
9 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
9.1 | Certificado de Distribuidor Autorizado emitido por el fabricante | Incluir. Se solicita con la finalidad de garantizar el soporte técnico de tres años.
9.2 | Certificado de Pruebas de fábrica: El oferente debe presentar copias certificadas de los reportes de pruebas prototipo realizadas en Interruptores similares a los ofertados. Se entregarán reportes para todas las pruebas indicadas a continuación: | Incluir
9.1.1 | Pruebas Sísmicas: Se requieren pruebas sísmicas para Interruptores tipo tanque vivo aislados en gas SF6. La prueba consistirá en la aplicación de vibraciones forzadas por medio de un movimiento horizontal ejercido paralelamente en los ejes horizontales principales del equipo. Se asumirá una aceleración del suelo de 0.5 g y un espectro de respuesta de frecuencia entre 1 y 10 Hz, con duración máxima del sismo de 3 minutos. | Incluir
9.1.2 | Pruebas mecánicas (CEI 62271-100, cláusula 10.2.102.2). | Incluir
9.1.3 | Pruebas de elevación de temperatura (CEI 62271-100, cláusula 6.5). | Incluir
9.1.4 | Pruebas dieléctricas (CEI-62271-100, cláusula 6.2). | Incluir
9.1.5 | Pruebas de cortocircuito en los terminales del INTERRUPTOR (CEI 62271-100, cláusulas 6.102 a 6.106). | Incluir
9.1.6 | Pruebas de falla de línea corta (CEI 62271-100, cláusula 6.109). | Incluir
9.1.7 | Pruebas de maniobra de discordancia de fases (CEI 62271-100, cláusula 6.110, CEI-267). | Incluir
9.1.8 | Pruebas de corriente soportable de corta duración (CEI 62271-100, cláusula 6.6). | Incluir
9.1.9 | Pruebas de interrupción de corriente de línea en vacío (CEI 62271-100, cláusula 6.111.5.1). | Incluir
9.1.10 | Pruebas de interrupción de corrientes inductivas pequeñas (CEI 62271-100, cláusula 4.108). | Incluir
9.1.11 | Pruebas indicadas en la norma ANSI C37.09, incluyendo la prueba AC HIPOT a 60 Hz con el equipo con sus tres polos completamente ensamblados. | Incluir
9.1.12 | Pruebas en todo el cableado de control de tal forma que se verifiquen todos los circuitos. | Incluir
9.1.13 | Informes certificados de las pruebas de producción. | Incluir
9.2 | Planos | Incluir
9.2.1 | Esquemas que muestren las principales dimensiones del INTERRUPTOR y la localización general de sus componentes. | Incluir
9.2.2 | Boletines descriptivos y catálogos de los Interruptores, mecanismos de operación, gabinetes de control y otros elementos importantes. | Incluir
9.2.3 | Vistas en corte que muestren los detalles de diseño del equipo y sus elementos constitutivos. | Incluir
9.2.4 | Detalles de cualquier elemento especial suministrado con los Interruptores. | Incluir
9.2.5 | Instrucciones resumidas de instalación, operación y mantenimiento de los Interruptores, sus mecanismos de operación y elementos. | Incluir
9.3 | Manuales en español conteniendo instrucciones completas para el montaje, operación y mantenimiento de cada equipo, incluyendo diagramas de despiece detallados para todos sus componentes; con indicación precisa de números de catálogo que sirvan como referencia para la adquisición futura de las partes. | Incluir
9.4 | Reportes de pruebas | Incluir
9.5 | Referencia a las normas conforme a las cuales se ha diseñado el equipo. | Incluir
9.6 | Lista de las pruebas previstas en fábrica, con indicación de los procedimientos, normas a aplicarse y cronograma de ejecución | Incluir
9.7 | Manual de especificaciones técnicas en español | Incluir
9.8 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español | Incluir
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.

## Secc. sin PT montaje horizontal
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN CATAMAYO, 69/13.8 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
SECCIONADOR TRIPOLAR DE 69 KV, 1200 A, MOTORIZADO, SIN CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA, MONTAJE HORIZONTAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# HOJA DE FOLIO)
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | ESPECIFICAR
1.2 | Modelo | ESPECIFICAR
1.3 | Procedencia | ESPECIFICAR
1.4 | Año de fabricación | ≥2023
2 | CONDICIONES DEL SERVICIO
2.1 | Altura de instalación sobre el nivel del mar | 3000 m
2.2 | Nivel de contaminación (IEC 60815) | III
2.3 | Temperatura ambiente máxima | 40ºC
2.4 | Temperatura ambiente mínima | -10ºC
2.5 | Instalación | Intemperie
2.6 | Humedad relativa del medio ambiente | 85%
2.7 | Grado de sismisidad | 0.5 g
2.8 | Voltaje del sistema | 69 kV
2.9 | Frecuencia | 60 Hz
2.1 | Tipo | Columna
2.11 | Mecanismo de operación de cuchillas principales | Motor 125 VDC
2.12 | Mecanismo de operación de cuchillas de puesta a tierra | Manual
2.13 | Apertura simultánea | Tripolar
2.14 | Número de operaciones (endurancia mecánica) | M1: 1,000 operaciones
3 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3.1 | Norma | IEC 62271-102/ANSI C37.32
3.2 | Número de polos | 3
3.3 | Rango de Voltaje Máximo | 72.5 kV
3.4 | Corriente Nominal | 1200 A
3.5 | Mínima corriente nominal soportable de corto circuito de corta duración, 3 s | 40 kA
3.6 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos a 1000 msnm, equipos y bushings (IEC) // (ANSI/IEEE) | 325 // 350 kV pico
3.7 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, a 1000 msnm, equipos y bushings (IEC) // (ANSI/IEEE) | 140 // 140 kV
3.8 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos (bushings), a 3000 msnm, equipos y bushings | 450 kV
3.9 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial (bushings), a 3000 msnm, equipos y bushings | 185 kV
3.1 | Máximo voltaje de radio interferencia a 1000 kHz | 200 μV
3.11 | Columna central rotativa | SI
3.12 | Montaje | Horizontal
3.13 | Medio de interrupción del arco | Aire
3.14 | Clase | Estación
3.15 | Distancia de fuga | ≥ 1812.2 mm
3.16 | Material de aisladores | Porcelana
4 | CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
4.1 | Comando de operación Seccionador de Linea | Motorizado (Local/Remoto) y manual
5 | CAJA DE COMANDO MOTORIZADA Y CONTROL
5.1 | Grado de protección | IP 56
5.2 | Pulsadores | Para comando local de apertura - cierre independientes
5.3 | Selector | De mando local - remoto
5.4 | Manivela | Para comando manual de seccionador de linea
5.6 | Resistencia, higrómetro y termostato | Para anticondensación
5.7 | Enclavamiento eléctrico | Bobinados de Interbloqueos
5.9 | Instalación | Intemperie
5.1 | Tipo de material | Acero Inoxidable
5.11 | Protección de sobrecarga del motor | 1
5.12 | Voltaje de calefacción , higrómetro y termostato | 220/127 VAC
5.13 | Cajas de control y contactos auxiliares a 125 VDC | 10 NA + 10 NC
5.14 | Iluminación | Incluir
6 | ACCESORIOS Y REPUESTOS
6.1 | Conectores adecuados para conductor de fase | Seis (6), Nema 4 (4/0 AWG- 750 MCM) Con pernos galvanizados al caliente
6.2 | Conectores para instalación de puesta a tierra | Seis (6) para conductor 2/0-4/0 AWG
6.3 | Un juego de herramientas especiales, incluye palanca de carga de resorte manual. | SI
6.4 | Altura de montaje sobre el piso | adecuado para operación y mantenimiento en patio de equipos
6.5 | Estructuras de montaje de cajas de control | SI
6.6 | Mando eléctrico completo para seccionador | 1
6.7 | Cabina metálica para alojar el mecanismo de operación grado IP 55 | Incluido
6.8 | Accesorios para montaje en estructura metálica | Incluido
6.9 | Arrancadores magnéticos reversibles para el motor de operación | Incluido
6.1 | Contactos auxiliares | 10 NA + 10 NC
6.11 | Dispositivos anti condensación | Incluido
6.12 | Selector Local Remoto | Incluido
6.13 | Palanca de operación manual. | Incluido
6.14 | Estructuras de montaje de cajas de control | SI
6.15 | Incluye mando manual con caja de contactos para señal de estado a tablero de control. | Incluido
6.16 | Estructura metálica de soporte | Incluido. Tipo estación. De acero galvanizado
6.17 | Mando eléctrico completo para seccionador | Incluido
7 | GARANTÍA TÉCNICA Y SOPORTE TÉCNICO | 3 años
8 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
8.1
8.2 | Certificado de Pruebas de fábrica: El oferente presentará un juego completo de reportes certificados de las pruebas prototipo, en medio magnético, que hayan sido realizadas en unidades del tipo y valor nominal similares a los equipos especificados en este proceso. Se entregarán reportes para todas las pruebas indicadas a continuación: | Incluir
8.2.1 | Pruebas Sísmicas Las pruebas sísmicas, serán realizadas en una unidad de cada tipo en un laboratorio calificado por su experiencia en este tipo de pruebas. La prueba consistirá en la aplicación de vibraciones forzadas por medio de un movimiento horizontal ejercido paralelamente en los ejes horizontales principales del equipo. Se asumirá una aceleración del suelo de 0.5 g y un espectro de respuesta de frecuencia entre 1 y 10 Hz. | Incluir
8.2.2 | Pruebas dieléctricas (IEC 62271-102, cláusula 6.2) | Incluir
8.2.3 | Pruebas de elevación de temperatura (IEC 62271-102, cláusula 6.5) | Incluir
8.2.4 | Pruebas de corriente soportable de corta duración y corriente soportable de pico (IEC 62271-102, cláusula 6.6) | Incluir
8.2.5 | Pruebas de capacidad inducida de corriente de cierre de cuchillas de puesta a tierra (de requerirse) (IEC 62271-102, cláusula 6.107 y Anexo C). | Incluir
8.2.6 | Pruebas mecánicas y de operación (IEC 62271-102, cláusula 6.102) | Incluir
8.3 | Planos Eléctricos: Esquemas que muestren las principales dimensiones del seccionador y la localización general de sus componentes. Vistas en corte que muestren los principales detalles de diseño del seccionador y sus elementos constitutivos. Detalles de sujeción de las columnas de aisladores sobre la base. Detalles de cualquier elemento especial suministrado con los seccionadores. Diagramas de control de los seccionadores ofertados | Para la oferta incluir planos refenciales donde se pueda evidenciar las dimesiones.
8.4 | Instrucciones resumidas de instalación, operación y mantenimientos de los seccionadores, sus mecanismos de operación y elementos auxiliares. | Incluir
8.5 | Planos Mecánicos | Para la oferta incluir planos refenciales donde se pueda evidenciar las dimesiones.
8.6 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
8.7 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
9 | MANGUERA FUNDA SELLADA, ANILLADA, 3" Y CONECTORES METÁLICOS 3"
9.1 | Marca | Especificar
9.2 | Modelo | Especificar
9.3 | Fabricante | Especificar
9.4 | Código del producto o número de parte | Especificar
9.5 | Unidad | m
9.6 | Cantidad | 4
9.6.1 | Conectores 3" | 1
9.7 | Tipo | BX funda sellada
9.8 | Material del tubo flexible | Cinta helicoidal de acero galvanizado por inmersión al caliente de grueso calibre
9.9 | Díametro interior [ pulgadas] | 3
9.1 | Color | RAL 7035
9.11 | Instalación | Exterior, dispuesto en trinchera.
9.12 | Material de recubrimiento | PVC corrugado flexible, ignífugo, resistente a los efectos ambientales, efectos UV, agentes químicos.
9.13 | Temperatura máxima de trabajo | 80 ° C
9.14 | Radios de curvatura | 152.4 mm
10 | IMAGEN DE REFERENCIA
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.

## Secc. con PT montaje horizonta
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN CATAMAYO, 69/13.8 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
SECCIONADOR TRIPOLAR DE 69 KV, 1200 A, MOTORIZADO, CON CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA, MONTAJE HORIZONTAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# HOJA DE FOLIO)
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | ESPECIFICAR
1.2 | Modelo | ESPECIFICAR
1.3 | Procedencia | ESPECIFICAR
1.4 | Año de fabricación | ≥2023
2 | CONDICIONES DEL SERVICIO
2.1 | Altura de instalación sobre el nivel del mar | 3000 m
2.2 | Nivel de contaminación (IEC 60815) | III
2.3 | Temperatura ambiente máxima | 40ºC
2.4 | Temperatura ambiente mínima | -10ºC
2.5 | Instalación | Intemperie
2.6 | Humedad relativa del medio ambiente | 85%
2.7 | Grado de sismisidad | 0.5 g
2.8 | Voltaje del sistema | 69 kV
2.9 | Frecuencia | 60 Hz
2.1 | Tipo | Columna
2.11 | Mecanismo de operación de cuchillas principales | Motor 125 VDC
2.12 | Mecanismo de operación de cuchillas de puesta a tierra | Manual
2.13 | Apertura simultánea | Tripolar
2.14 | Número de operaciones (endurancia mecánica) | M1: 1,000 operaciones
3 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3.1 | Norma | IEC 62271-102/ANSI C37.32
3.2 | Número de polos | 3
3.3 | Rango de Voltaje Máximo | 72.5 kV
3.4 | Corriente Nominal | 1200 A
3.5 | Mínima corriente nominal soportable de corto circuito de corta duración, 3 s | 40 kA
3.6 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos a 1000 msnm, equipos y bushings (IEC) // (ANSI/IEEE) | 325 // 350 kV pico
3.7 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, a 1000 msnm, equipos y bushings (IEC) // (ANSI/IEEE) | 140 // 140 kV
3.8 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos (bushings), a 3000 msnm, equipos y bushings | 450 kV
3.9 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial (bushings), a 3000 msnm, equipos y bushings | 185 kV
3.1 | Máximo voltaje de radio interferencia a 1000 kHz | 200 μV
3.11 | Columna central rotativa | SI
3.12 | Con cuchilla de puesta a tierra (para línea) | SI
3.13 | Montaje | Horizontal
3.14 | Medio de interrupción del arco | Aire
3.15 | Clase | Estación
3.16 | Distancia de fuga | ≥ 1812.2 mm
3.17 | Material de aisladores | Porcelana
4 | CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
4.1 | Comando de operación Seccionador de Linea | Motorizado (Local/Remoto) y manual
4.2 | Comando de operación Seccionador de Puesta a tierra | Manual
5 | CAJA DE COMANDO MOTORIZADA Y CONTROL
5.1 | Grado de protección | IP 56
5.2 | Pulsadores | Para comando local de apertura - cierre independientes
5.3 | Selector | De mando local - remoto
5.4 | Manivela | Para comando manual de seccionador de linea
5.5 | Palanca de operación | Para seccionador de puesta a tierra
5.6 | Resistencia, higrómetro y termostato | Para anticondensación
5.7 | Enclavamiento eléctrico | Bobinados de Interbloqueos
5.8 | Enclavamiento mecánico | Entre seccionador de línea y cuchilla de tierra
5.9 | Instalación | Intemperie
5.1 | Tipo de material | Acero Inoxidable
5.11 | Protección de sobrecarga del motor | 1
5.12 | Voltaje de calefacción , higrómetro y termostato | 220/127 VAC
5.13 | Cajas de control y contactos auxiliares a 125 VDC | 10 NA + 10 NC
5.14 | Iluminación | Incluir
6 | ACCESORIOS Y REPUESTOS
6.1 | Conectores adecuados para conductor de fase | Seis (6), Nema 4 (4/0 AWG- 750 MCM) Con pernos galvanizados al caliente
6.2 | Conectores para instalación de puesta a tierra | Seis (6) para conductor 2/0-4/0 AWG
6.3 | Un juego de herramientas especiales, incluye palanca de carga de resorte manual. | SI
6.4 | Altura de montaje sobre el piso | adecuado para operación y mantenimiento en patio de equipos
6.5 | Estructuras de montaje de cajas de control | SI
6.6 | Mando eléctrico completo para seccionador | 1
6.7 | Mando de accionamiento para el sistema de puesta a tierra del seccionador | 1
6.8 | Cabina metálica para alojar el mecanismo de operación grado IP 55 | Incluido
6.9 | Accesorios para montaje en estructura metálica | Incluido
6.1 | Arrancadores magnéticos reversibles para el motor de operación | Incluido
6.11 | Contactos auxiliares | 10 NA + 10 NC
6.12 | Dispositivos anti condensación | Incluido
6.13 | Selector Local Remoto | Incluido
6.14 | Palanca de operación manual. | Incluido
6.15 | Estructuras de montaje de cajas de control | SI
6.16 | Incluye mando manual con caja de contactos para señal de estado a tablero de control. | Incluido
6.17 | Estructura metálica de soporte | Incluido. Tipo estación. De acero galvanizado
6.18 | Mando eléctrico completo para seccionador | Incluido
7 | GARANTÍA TÉCNICA Y SOPORTE TÉCNICO | 3 años
8 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
8.1 | Certificado de Pruebas de fábrica: El oferente presentará un juego completo de reportes certificados de las pruebas prototipo, en medio magnético, que hayan sido realizadas en unidades del tipo y valor nominal similares a los equipos especificados en este proceso. Se entregarán reportes para todas las pruebas indicadas a continuación: | Incluir
8.1.1 | Pruebas Sísmicas Las pruebas sísmicas, serán realizadas en una unidad de cada tipo en un laboratorio calificado por su experiencia en este tipo de pruebas. La prueba consistirá en la aplicación de vibraciones forzadas por medio de un movimiento horizontal ejercido paralelamente en los ejes horizontales principales del equipo. Se asumirá una aceleración del suelo de 0.5 g y un espectro de respuesta de frecuencia entre 1 y 10 Hz. | Incluir
8.1.2 | Pruebas dieléctricas (IEC 62271-102, cláusula 6.2) | Incluir
8.1.3 | Pruebas de elevación de temperatura (IEC 62271-102, cláusula 6.5) | Incluir
8.1.4 | Pruebas de corriente soportable de corta duración y corriente soportable de pico (IEC 62271-102, cláusula 6.6) | Incluir
8.1.5 | Pruebas de capacidad inducida de corriente de cierre de cuchillas de puesta a tierra (de requerirse) (IEC 62271-102, cláusula 6.107 y Anexo C). | Incluir
8.1.6 | Pruebas mecánicas y de operación (IEC 62271-102, cláusula 6.102) | Incluir
8.2 | Planos Eléctricos: Esquemas que muestren las principales dimensiones del seccionador y la localización general de sus componentes. Vistas en corte que muestren los principales detalles de diseño del seccionador y sus elementos constitutivos. Detalles de sujeción de las columnas de aisladores sobre la base. Detalles de cualquier elemento especial suministrado con los seccionadores. Diagramas de control de los seccionadores ofertados | Para la oferta incluir planos refenciales donde se pueda evidenciar las dimesiones.
8.3 | Instrucciones resumidas de instalación, operación y mantenimientos de los seccionadores, sus mecanismos de operación y elementos auxiliares. | Incluir
8.4 | Planos Mecánicos | Para la oferta incluir planos refenciales donde se pueda evidenciar las dimesiones.
8.5 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
8.6 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
8.7 | Certificado de Distribuidor Autorizado emitido por el fabricante | Incluir. Se solicita con la finalidad de garantizar el soporte técnico de tres años.
9 | MANGUERA FUNDA SELLADA, ANILLADA, 3" Y CONECTORES METÁLICOS 3"
9.1 | Marca | Especificar
9.2 | Modelo | Especificar
9.3 | Fabricante | Especificar
9.4 | Código del producto o número de parte | Especificar
9.5 | Unidad | m
9.6 | Cantidad | 4
9.6.1 | Conectores 3" | 1
9.7 | Tipo | BX funda sellada
9.8 | Material del tubo flexible | Cinta helicoidal de acero galvanizado por inmersión al caliente de grueso calibre
9.9 | Díametro interior [ pulgadas] | 3
9.1 | Color | RAL 7035
9.11 | Instalación | Exterior, dispuesto en trinchera.
9.12 | Material de recubrimiento | PVC corrugado flexible, ignífugo, resistente a los efectos ambientales, efectos UV, agentes químicos.
9.13 | Temperatura máxima de trabajo | 80 ° C
9.14 | Radios de curvatura | 152.4 mm
10 | IMAGEN DE REFERENCIA
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.

## TC 69 kV
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN CATAMAYO, 69/13.8 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE (TC) 69 KV
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# HOJA DE FOLIO)
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | ESPECIFICAR
1.2 | Modelo | ESPECIFICAR
1.3 | Procedencia | ESPECIFICAR
1.4 | Año de fabricación | ≥2023
1.5 | Normas aplicables | IEC 60044-1 y 358 y ANSI C93.1.; IEC 44.-1 y 296; IEEE C57-13; Pruebas tipo: IEC 44-1, 11.2 y 11.3; IEEE C57-13
2 | CONDICIONES DEL SERVICIO
2.1 | Instalación | Los transformadores de corriente tipo exterior para montaje sobre una estructura de acero galvanizado
2.2 | Estructura soporte de acero galvanizado (para TC ) | Si, cada TC debe suministrarse con una base o soporte de acero galvanizado.
2.3 | Servicio: | Exterior/Interperie
2.4 | Ubicación de trabajo: | Subestación Eléctrica abierta
2.5 | Temperatura | -25 °C a 40 °C
2.6 | Ensamblaje | Los transformadores de instrumentos deben suministrarse completamente ensamblados y llenos de aceite. Para el transporte deben ubicarse en forma vertical y máximo tres por unidad
2.7 | Voltaje nominal primario (fase-fase) | 69 KV
2.8 | Voltaje máximo de operación (fase-fase) | 72.5 KV
2.9 | Voltaje Nominal Primario fase-tierra: | 69/√3 kV
2.1 | Voltaje máximo de operación (fase-tierra) | 72,5/√3 kV
2.11 | Corriente nominal primaria | Multirelación 1200 A, de acuerdo a norma ANSI C57.13 (100-200-300-400-500-600-800-900-1200 A)
2.12 | Corriente nominal secundaria | 5 A
2.13 | Corriente térmica permanente: | 120 % (55 ° C)
2.14 | Corriente térmica de corta duración (1s) Ith | ≥ 20 kArms
2.15 | Mínima corriente nominal soportable de corto circuito de corta duración, 3 s | 40 kA
2.16 | Corriente dinámica_ Idyn | 52 kA pico
2.17 | Tipo de aislamiento interno | Aceite libre de PCB ́s
2.18 | Frecuencia | 60 Hz
2.19 | Altura de instalación sobre el nivel del mar | 3000 m.s.n.m.
3 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3.1 | Grado de protección sísmica | 0,5 g
3.2 | a) Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, un minuto | 140 kV, garantizados a 3000 m, presentar procedimiento para derrateo correspondiente
3.3 | b) Rigidez dieléctrica a onda de impulso | 350 kV, garantizados a 3000 m, presentar procedimiento para derrateo correspondiente
3.4 | Resistencia dieléctrica del aceite nuevo | 30 kV de acuerdo con el procedimiento de prueba de la norma ASTM-D877
3.5 | Tipo de transformador de corriente | Inductivo
3.6 | Distancia mínima de contorneo (creepage) del aislamiento | ≥ 1813 mm
3.7 | Número de devanados secundarios para protección | 2
3.8 | Número de devanados secundarios para medición | 1
3.9 | Precisión devanado secundario 1 (protección) | 5P10
3.1 | Burden devanado secundario 1 (protección) | 60 VA
3.11 | Precisión devanado secundario 2 (protección) | 5P10
3.12 | Burden devanado secundario 2 (protección) | 60 VA
3.13 | Precisión devanado secundario 3 (medición) | menor o igual a 0.2
3.14 | Burden devanado secundario 3 (medición) | 60 VA
3.15 | Pruebas de rutina | Conforme normas ANSI o IEC
3.16 | Mínima distancia de contorneo heavy IV | No menor a 31 mm/kV
3.17 | Materiales de los bushings | Porcelana
3.18 | Tipo de aislamiento | Aceite aislante
4 | Accesorios para cada TC
4.1 | Aisladores | De porcelana y una distancia de fuga de 31 mm/kV
4.2 | Terminales | Los terminales del lado de alimentación primaria de alto voltaje deben ser de cobre con recubrimiento de plata o estaño con perforaciones según norma NEMA. Fuerza de tracción 4000 N
4.3 | Bornes cortocircuitables | Incluir. Para devanados de protección y medición
4.4 | Conector para cable de fase 2/0 – 500 MCM | Incluir
4.5 | Terminales de puesta a tierra | Se debe suministrar cada equipo con conectores terminales de puesta a tierra adecuados para conductor de cobre(2/0 AWG a 4/0 MCM)
4.6 | Terminales secundarios | Deben alojarse en una caja a prueba de intemperie, polvo y corrosión, con grado de protección IP-55 de acuerdo con IEC 529
4.7 | Capacidad | Los transformadores de corriente deben soportar los esfuerzos mecánicos y térmicos impuestos por la corriente de corta duración, durante 1 segundo, sin efectos dañinos
4.8 | Dispositivos | Para drenaje, muestreo y llenado de aceite
4.9 | Estructura metálica de soporte de acero galvanizado | Incluido. Tipo estación. De acero galvanizado. Soporte de acero galvanizado para montaje en fundiciones de hormigón, con pernos de anclaje y todos los accesorios para el montaje del TC. La altura mínima desde el suelo será de 2.6m
4.1 | Indicador de nivel de aceite | Incluido, con indicación de las posiciones "mínima y máxima" que sean claramente visibles desde el suelo
4.11 | Medio adecuado para levantar de manera segura el transformador completamente ensamblado y lleno de aceite | Incluido
4.12 | Dispositivo para drenaje, muestreo y llenado de aceite | Incluido
4.13 | Placa metálica de identificación a prueba de intemperie y corrosión en idioma español, que contenga por lo menos las informaciones señaladas en las normas correspondientes | Incluido
4.14 | Placa metálica que muestre los devanados y sus tomas y los diagramas de conexión con todos los datos pertinentes | Incluido
4.15 | Placas de advertencia que contengan un texto en español sobre las precauciones que deben guardarse al momento de hacer las conexiones de los terminales | Incluido
4.16 | Grado de protección caja de bornes | IP 56
5 | TABLERO DE AGRUPAMIENTO DE SEÑALES
5.1 | Material de tablero | Acero inoxidable, se debe suministrar un tablero de agrupamiento por el juego de 3 equipos. Para conexión de terminales de las tres fases
5.2 | Grado de protección | IP 56
5.3 | Borneras cortocircuitables y seccionables | Incluido
5.4 | Bornes de conexión | Incluido
5.5 | Indicador de nivel de aceite | Incluido
5.6 | Dispositivo para drenaje, muestreo y llenado de aceite | Incluido
5.7 | Terminales tipo nema para conductor ACAR 750 MCM. | Incluido
5.8 | MCB´s con contacto auxiliar de alarma | Incluido
5.9 | Resistencia de calefacción | Incluido
5.1 | Circuito de iluminación y tomacorriente | Incluido
5.11 | Estructura de montaje. | Incluido
6 | GARANTÍA TÉCNICA Y SOPORTE TÉCNICO | 3 años
7 | DOCUMENTACION A ENTREGAR
7.1 | Certificado de Pruebas de fábrica: El oferente presentará un juego completo de reportes certificados de las pruebas prototipo, en medio magnético, que hayan sido realizadas en unidades del tipo y valor nominal similares a los equipos especificados en este proceso. Se entregarán reportes para todas las pruebas indicadas a continuación: | Incluir
7.2 | Pruebas Sísmicas Las pruebas sísmicas, serán realizadas en una unidad de cada tipo en un laboratorio calificado por su experiencia en este tipo de pruebas. La prueba consistirá en la aplicación de vibraciones forzadas por medio de un movimiento horizontal ejercido paralelamente en los ejes horizontales principales del equipo. Se asumirá una aceleración del suelo de 0.5 g y un espectro de respuesta de frecuencia entre 1 y 10 Hz. | Incluir
7.3 | Pruebas de corriente de corta duración. | Incluir
7.4 | Pruebas de elevación de temperatura | Incluir
7.5 | Pruebas de impulso de voltaje | Incluir
7.6 | Prueba en húmedo para transformadores tipo exterior | Incluir
7.7 | Pruebas de la precisión para transformadores de corriente para medición | Incluir
7.8 | Pruebas de la precisión para transformadores de corriente para protección | Incluir
7.9 | Planos Eléctricos y Mecánicos: Dibujos, gráficos, reportes, datos tabulados, etcétera, que muestren las principales dimensiones de los equipos y la localización general de sus componentes. Diagramas de control de los TCs ofertados | Para la oferta incluir planos refenciales donde se pueda evidenciar las dimesiones.
7.1 | Instrucciones resumidas de instalación, operación y mantenimientos de los TCs, sus mecanismos de operación y elementos auxiliares. | Incluir
7.11 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
7.12 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
7.13 | Certificado de Distribuidor Autorizado emitido por el fabricante | Incluir. Se solicita con la finalidad de garantizar el soporte técnico de tres años.
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.

## Parrarayo 69 kV
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN CATAMAYO, 69/13.8 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
PARARRAYOS TIPO SUBESTACIÓN DE 69 kV CON CONTADOR DE DESCARGAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL SUMINISTRO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
1 | Marca: | Especificar
2 | Modelo: | Especificar
3 | Procedencia: | Especificar
4 | Normas Aplicables | ANSI C62.11, IEC 99, IEEE 693-2005
5 | Grado de protección sísmica | 0,5 g
6 | Tipo | ESTACIÓN
7 | Clase
8 | Voltaje nominal de operación del sistema | 69 kV
9 | Voltaje nominal de diseño | 72,5 Kv, rms
10 | Frecuencia | 60 Hz
11 | Máxima duración de la falla a tierra | 1000 ms
12 | Tipo | Óxido de Zinc
13 | Servicio | exterior
14 | Material de aisladores | Polímero
15 | Altura de montaje | 3000 msnm
16 | Corriente de cortocircuito del sistema en el punto de ubicación del descargador (fase tierra) | 31,5 kA
17 | Máxima longitud de circuito entre la ubicación del descargador y el equipo a ser protegido | 20 m
Nivel de aislamiento del equipo a ser protegido
18 | a) Rigidez dieléctrica a onda de impulso (LIW) | ≥ 450 kV pico
19 | b) Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, un minuto (SIW) | ≥ 185 kV
Características del descargador
20 | Tipo de equipo protegido | Equipo primario convencional para transformador de Potencia
21 | Voltaje asignado nominal del pararrayos (U rated) | 60 kV
22 | Máximo voltaje de operación contínua (MCOV) | 45 kV
23 | Nivel básico e aislamiento | 450 kV
24 | Corriente nominal de descarga | 10 kA
25 | Voltaje máximo de descarga (8/20µs) a 10kA | 146 kV
26 | Distancia mínima de contorneo (Nivel de polución III) | 1813 mm
27 | Clase de descarga | 3
28 | Conexión de pararrayos | Ø-G
Accesorios para cada Pararrayo
29 | Conector placa- cable, para conductor de fase | Nema 4 (350 – 600 MCM) Con pernos galvanizados al caliente
30 | Conector para puesta a tierra para cable (4 - 4/0 AWG | SI
31 | Bases aislantes | SI
32 | Conector terminal para conductor | BLUEBELL 1033,5 MCM.
33 | Estructura metálica de soporte | acero galvanizado. Debe incluir todos los accesorios para montaje en pórtico
Contador de descargas
34 | Contacto auxiliar 125 VDC de alarma | SI
35 | Velocidad de respuesta: | 5 registros x seg
36 | Aumento del registro cada vez que el descargador ha descargado una corriente de más de 10 A. | SI
37 | Capacidad de cortocircuito | 65 kA
38 | Tipo | Digital
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
38 | Garantía Técnica y Soporte Técnico | 3 años
39 | Certificado de pruebas de fábrica | Incluir
40 | Planos Eléctricos | Incluir, en formato impreso y digital editable
41 | Planos Mecánicos | Incluir, en formato impreso y digital editable
42 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluido
43 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluido
44 | Certificado de Distribuidor Autorizado emitido por el fabricante | Incluir. Se solicita con la finalidad de garantizar el soporte técnico de tres años.
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.

## TABLERO CONTROL Y PROTEC LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN CATAMAYO, 69/13.8 KV
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN DE 900x800x2300 mm
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | ESPECIFICAR
1.2 | Modelo | ESPECIFICAR
1.3 | Procedencia | ESPECIFICAR
1.5 | Normas Aplicables | IEC 62208, IEC 60439-1, IEC 61439-1-2, - IK10 (IEC 62262).
1.6 | Tipo | Autosoportado
1.7 | Grado de protección | IP 54
1.8 | Pintura | En polvo epoxi-poliéster de 60÷70 micras, RAL 7032 rugoso
1.9 | La base con tapas extraíbles | SI
1.1 | Zócalos de esquinas angulares | 2,5 mm
1.11 | Barra de cobre estañada perforada para sistema de puesta a tierra | 500x30x5 mm
1.12 | Placa de montaje de equipos. | 2,5 mm
1.13 | Sistema de ventilación forzada grado IP54. montada sobre el techo (extractor) | SI
1.14 | Estructura de soporte del armario de chapa de acero galvanizada al caliente, cuatro parantes | SI
1.15 | Paneles laterales con chapa de acero | 1,5 mm
1.16 | Travesaños para fijar accesorios. | SI
1.17 | Organizadores horizontales | Los necesarios para adaptarse a la ingeniería de control
1.18 | Organizadores verticales | Los necesarios para adaptarse a la ingeniería de control
1.19 | Dimensiones referenciales | Mínimo de 900x800x2300 mm
1.2 | Base | Reforzada
1.21 | Elaboración | Plancha galvaizada 2mm espesor, tratamiento quimico de limpieza oir inmersión en caliente (fosfatizado y desengrazado) El tablero debera estar conformado por riel chanel a lo largo de toda su estructura y en todas las caras con la finalidad de adosar las rieles y accesorios necesarios para el cableado.
1.22 | Diseño | El tablero será completamente encerrado, con excepción de la base en la cual se proveerán las prensa estopas correspondiente para el ingreso de los cables. El panel será conectado con pernos en su parte inferior a canales de acero que, con los demás elementos y riostras necesarios, sujetan la estructura haciéndola auto soportable. No se harán perforaciones o soldaduras para fijar alambres, resistencias u otros dispositivos, cuando tales agujeros o ataduras vayan a quedar visibles desde el frente del tablero.
1.23 | Capacidad para instalación de equipos | El tablero de control debe tener capacidad para instalar equipos para dos posiciones. Por lo tanto la distribución de los equipos en la puerta frontal del tablero debe diseñarse con el objeto de poder instalar dos medidores multifunción, dos IED para protección de línea de 69 kV, dos bloques de prueba, dos controladores de bahía, dos selectores para operación local/remota y dos diagramas (mímicos). Los espacios que no se ocupen deben quedar pertienentemente sellados, de tal forma que exista facilidad de apertura para instalación de equipos a futuro
1.24 | Acceso | El acceso al interior del tablero se lo hará por medio de puerta frontal.
1.25 | Apertura | Las bisagras de la puerta permitirán que estas giren por lo menos 105 grados desde la posición cerrada. Se suministrarán topes para limitar la oscilación y prevenir daños a los goznes o a equipos adyacentes.
1.26 | Puesta a tierra | En la parte interior, y a lo largo del tablero se colocará una barra de cobre para puesta a tierra que deberá quedar conectada por pernos al armazón del panel de tal manera que se obtenga un buen contacto eléctrico con el panel. Las barras deben tener una sección no menor a 25 x 6.5 mm.
1.27 | Accesorios | - El interior del tablero tendrá una lámpara de 127 ± 10% VCA controlada por un conmutador de dos vías, ubicado junto a la puerta, y adicionalmente una lámpara para iluminación de emergencia a 125 VDC. - El zócalo de las lámparas será del tipo roscado Edison E 27. - Se incluirá un tomacorriente de 15 A. 127 ± 10% VCA y se lo colocará en la parte inferior del panel. - Los tableros se suministrarán con calefactores (a base de resistencias) controlados por un higrostato, en la cantidad y capacidad necesaria para minimizar la condensación en todos los compartimentos.
2 | Puerta posterior reversible chapa de acero de: | 2 mm
2.1 | Perfil de refuerzo galvanizado y perforado con paso de 25 mm | SI
2.2 | Portaplanos de plástico A4 | SI
2.3 | Rejilla de ventilación con filtro grado IP54 | SI
2.4 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
2.5 | Junta de poliuretano y cerradura con llave | SI
3 | Puerta frontal reversible chapa de acero de: | 2 mm
3.1 | Puerta de acceso con cristal de seguridad y puerta interior reversible | Incluir
3.2 | Perfil de refuerzo galvanizado y perforado con paso de 25 mm | SI
3.3 | Portaplanos de plástico A4 | SI
3.4 | Rejilla de ventilación con filtro grado IP54 | SI
3.5 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
3.6 | Junta de poliuretano y cerradura con llave | SI
3.6 | Cristal de seguridad | 4 mm
3.7 | Puntos de cierre | 4
3.8 | Marco interno de refuerzo y pernos de puesta a tierra. | SI
4 | Bastidor giratorio descentrado, tipo rack de 19’’ | 45U
4.1 | Chapa de acero | 2 mm
4.2 | Maneta y bloqueo con llave de doble aleta | SI
4.3 | Ángulo de apertura | 150 ⁰
4.4 | Paneles frontales para rack 19” | SI
CABLEADO Y CONEXIONADO
5 | Cable de control
5.1 | Marca: | ESPECIFICAR
5.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
5.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
5.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
5.5 | Voltaje de servicio | 0,6/1 kV
5.6 | Temperatura soportada | 90 ⁰C
5.7 | Número de hilos por conductor | 19
5.8 | Calibres | De acuerdo a ingeniería de detalle
5.9 | Marquilla de conductores | Termocontraible
5.1 | Código de colores según normativa | NEMA
6 | Bornes de paso
6.1 | Marca: | ESPECIFICAR
6.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
6.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
6.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
6.5 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
6.6 | Voltaje de servicio | 1 kV
6.7 | Corriente nominal | de 32 hasta 40 A
6.8 | Separadores de circuitos | SI
6.9 | Tapas finales | SI
6.1 | Etiquetas de identificación | SI
6.11 | Topes finales | SI
6.12 | Puentes | SI
6.13 | Todo el cableado necesario para el correcto funcionamiento de tablero y equipos | SI
ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, CALEFACTORES, MCB´s, RELÉS AUX, ETC.
7.1 | Alumbrado a 120 VAC | Tipo LED
7.2 | Alumbrado a 125 VDC | Tipo LED
7.3 | Tomacorriente polarizado con pulsadores Test/Reset | 120 VAC, 20 A.
7.4 | MCB´s con contacto auxiliar para los circuitos de: control, protección, medición y auxiliares AC-DC | SI
7.5 | Circuito de calefacción por hidrostato | SI
7.6 | Bornes cortocircuitables y seccionables de corriente | Para circuitos protección y medición
7.7 | Bornes seccionables de tensión | Para circuitos protección y medición
7.8 | relés auxiliares repetidores | SI
7.9 | Todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del tablero | SI
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO INTELIGENTE (IED) PARA PROTECCIÓN DE LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN
8 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
8.1 | Marca | ESPECIFICAR
8.2 | Modelo | ESPECIFICAR
8.3 | Procedencia | ESPECIFICAR
8.4 | Año de fabricación | ≥2023
8.5 | Normas Aplicables | IEC 60255, IEC 61850
8.6 | Número de catálogo | Adjuntar manual de selección por número de catálogo.
8.7 | Tipo | Para protección de Línea de Subtransmisión, de tipo: software y hardware abiertos
8.8 | Cantidad | 1
8.9 | Fuente de alimentación | 125 / 250 V AC/DC
8.1 | Chasis y carcasa | Para montaje horizontal Tipo rack de 19"
8,11 | HMI, interface hombre máquina, permite recorrido del menú, revisión y cambio de ajustes, lectura y borrado de mensajes de alarma. | Display o pantalla touch screen, LED’s y Botones, programable por usuario.
8,12 | Compatibilidad | Por coordinación de protecciones, el IED para protección de línea de subtransmisión obligatoriamente debe ser compatible con el relé L90 de General Electric, mismo que está instalado en la Subestación Norte, con la cual se realizará el ajuste de protecciones diferenciales de la línea de 69 kV.
9 | HARDWARE
9.1 | Tipo | Modular, que permita la inserción o extracción de módulos
9.2 | Entradas de corriente de fase, TC's: A, B y C - 5.A | 3
9.3 | Entradas de corriente de neutro, TC: N - 5.A | 1
9.4 | Entradas de voltaje, TP's Estrella- Estrella – A,B,C y N | 4
9.5 | Entradas digitales físicas, opto acopladas. | ≥ 24
9.6 | Salidas digitales físicas. | ≥ 12 contacto seco
9.7 | Salidas físicas a 8A continuos y 30 A en 0.1s, de chequeo para bobinas de cierre y disparo. | mínimo 2
10 | FUNCIONES DE PROTECCIÓN
10.1 | Curvas de protección | ANSI, IEC y definidas por usuario
10.2 | Grupos de ajustes | ≥ 4
10.3 | Protección diferencial de línea | 87L
10.4 | Sobrecorriente (al menos 2 elementos por función, los cuales permitan ser configurados de forma independiente, con curvas temporizadas o tiempo definido) | 50/51, 50N/51N, 50G/51G
10.5 | Sobrecorriente direccional | 67/67N (al menos 2 elementos por función, los cuales permitan independientemente configurarlos con curvas temporizadas o tiempo definido)
10.6 | Protección de distancia | 21P/21G
10.7 | Sobre y baja tensión | 59/27, 59N/27X
10.8 | Sobre y Baja Frecuencia | 81O/81U
10.9 | Reconexión automática | 79
10.1 | Fallo de interruptor (Breaker failure) | 50BF
10.11 | Chequeo de sincronismo | 25
10.12 | Otras protecciones | Localizador de la distancia de la falla, fallo del transformador de potencial, falla de TC´s
10.13 | Registro de eventos | Fecha y Hora(ms), RMS Corrientes y Voltajes, Oscilografías, Diagramas Fasoriales
10.14 | Alarmas | Corrientes, Voltajes, Entradas físicas y lógicas
11 | MEDICIONES
11.1 | Corrientes y Voltajes en las fases y Neutro | INCLUIR
11.2 | Corrientes y Voltajes de Secuencia | INCLUIR
11.3 | Potencias | Potencias por fase y trifásicas: P, Q y S
11.4 | Energía | kWh, kVARh
11.5 | Calidad de Energía | Armónicas, Desbalances y Transitorios de Corrientes y Voltajes
11.6 | Formas de Medición | Continúas con intervalos programables, mínimo 1 segundo; Continuas a elección de intervalo de medición, con triggres configurados por entradas físicas y lógicas. Máximos, mínimos y promedios programables por el usuario. Diagramas Fasoriales
12 | CONTROL
12.1 | Funciones PLC | OR, AND, NOT, XOR; temporizadores, contadores, variables virtuales y lógicas
12.2 | Temporizadores | 1 hora o más
12.3 | Contadores | INCLUIR
12.4 | Variables virtuales o Lógicas | INCLUIR
12.5 | Conteo de aperturas y cierres del interruptor | INCLUIR
12.6 | Supervisión de la integridad del circuito de disparo del interruptor | INCLUIR
12.7 | Modo de prueba (test mode) | Modo test aislado, que permita medir, activar y reportar variables hacia SCADA, sin que se activen las salidas físicas
12.8 | Forzar Entradas binarias | incluir
12.9 | Forzar salidas físicas | incluir
13 | COMUNICACIONES
13.1 | Puertos Serial RS-485 | 1
13.2 | Puertos para configuración, reporte SCADA y teleprotección: | (2) dos puertos de fibra óptica 10/100BaseFx y (1) un puerto Ethernet 10/100BaseTx (RJ45), cada uno con dirección IP independiente. (Cada puerto permite comunicación con software de configuración y SCADA al mismo tiempo)
13.3 | Puerto RS- 232, para configuración. | 1
13.4 | Puerto IRIG-B | 1
14 | PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
14.1 | DNP3.0 | Incluir
14.2 | IEC 61850 edición 1 y/o 2 (seleccionable por el usuario) | Incluir
14.3 | Modbus | Incluir
15 | CERTIFICADOS A SER PRESENTADOS DE FORMA OBLIGATORIA
15.1 | Certificado de distribuidor autorizado provisto por el fabricante de los dispositivos | INCLUIR
15.2 | Certificado de cumplimiento de la norma IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 y 8-1, emitido por un organismo internacional acreditado | INCLUIR
15.3 | Certificado Quallity M0anagment System ISO 9001:2008 del proceso de fabricación de los IED’s | INCLUIR
16 | ACCESORIOS DEL RELÉ
16.1 | Software | Que permita la programación, parametrización, gestión y análisis oscilográfico de eventos y fallas
16.2 | Cables para configuración | Incluir
17 | REPUESTOS DEL RELÉ
17.1 | CPU para IED, incluye 3 puertos de comunicación, (2) dos puertos de fibra óptica 10/100BaseFx y (1) un puerto Ethernet 10/100BaseTx (RJ45), cada uno con dirección IP independiente. Protocolo DNP3.0/ IEC61850, firmware 6.04 o superior. | 1
17.2 | Tarjeta I/O con 8 entradas, 4 salidas. | 1
17.3 | Tarjeta DSP CT/VT con 4 VT, 4 CT. | 1
18 | SOFTWARE Y LICENCIA
18.1 | Software y licencia perpueta | Incuir. Obligatorio. Sin costo alguino para la EERSSA
18.2 | Software y licencia y versión actualizable, a través de internet de manera gratuita y perpueta para la EERSSA | Incuir. Obligatorio. Sin costo alguino para la EERSSA
18.3 | Configuración de ajuste de proteciones | Incuir. Obligatorio de manera perpueta y actualizable a través de internet sin costo alguno para la EERSSA
18.4 | Configuración de lógicas de control | Incuir. Obligatorio de manera perpueta y actualizable a través de internet sin costo alguno para la EERSSA
18.5 | Configuración de parámetros de comunicación (DNP 3.0 e IEC 61850 versión 1 y 2) | Incuir. Obligatorio de manera perpueta y actualizable a través de internet sin costo alguno para la EERSSA
MEDIDOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN
19.1 | Marca: | ESPECIFICAR
19.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
19.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
19.4 | Normas Aplicables: | IEC 61000-4-30, IEC 61850
19.5 | Cantidad | 1
19.6 | Año de Fabricación | ≥ 2023
19.7 | Número de catálogo | Adjuntar manual de selección por número de catálogo.
20 | Parámetros eléctricos
20.1 | Tipo de conexión: | 9S
20.2 | Elementos de corriente | 3
20.3 | Clase | 20 A
20.4 | Elementos de tensión | 3
20.5 | Auto rango de señales de voltaje | (5-347)VAC, Línea a Neutro (10-600)VAC, Línea a Línea
20.6 | Frecuencia | 60 Hz
20.7 | Precisión | 0.2
20.8 | Períodos de integración: | Seleccionable: 1 - 60 minutos
20.9 | Montaje | Switchboard
21 | Interfaz
21.1 | Pantalla de cristal líquida (LCD) | INCLUIR
21.2 | Teclas de navegación | INCLUIR
21.3 | Luces de señalización | INCLUIR
21.4 | Presentación del diagrama fasorial en pantalla | INCLUIR
21.5 | Presentación de valores instantáneos en pantalla | INCLUIR
22 | Comunicaciones
22.1 | Puertos Ethernet, 100 Base T | 1
22.2 | Puerto de fibra óptica, tipo SC | 1 opcional
22.3 | Puerto RS-485, de dos hilos | 1
22.4 | Puerto RS-232 | 1
22.5 | Protocolo de comunicaciones | IEC 61850 y DNP3.0
22.6 | Canales de almacenamiento | 32
22.7 | Función de sincronización de tiempo | IRIG B (Opcional)
23 | Registro de parámetro
23.1 | Energía activa Entregada, por fase y total | Mínimo 30 días
23.2 | Energía reactiva Entregada, por fase y total | Mínimo 30 días
23.3 | Perfil de carga por fase y total | Mínimo 30 días
23.4 | Voltajes por fase | Mínimo 30 días
23.5 | Corrientes por fase | Mínimo 30 días
23.6 | Factor de potencia por fase y total | Mínimo 30 días
23.7 | Registrador de eventos con estampado de tiempo | Mínimo 30 días
23.8 | Registro de interrupciones, con estampado de tiempo | Mínimo 30 días
23.9 | Registro de caídas de voltaje | Mínimo 30 días
23.1 | Registros de subidas de voltaje | Mínimo 30 días
23.11 | Memoria | 1 GB
24 | Análisis de calidad de energía
24.1 | Monitoreo de sag/swell | Si
24.2 | Armónicas | hasta la armónica 31 th
24.3 | Resolución de muestreo, número máximo de muestras/ciclo | 256 muestras/ciclo
25 | Accesorios
25.1 | Batería de respaldo | Si
25.2 | Fuente de Alimentación | 65-120 VAC/80-160 VDC
25.3 | Entradas digitales | ≥ 8 @ 125 VDC
25.4 | Salidas digitales físicas. | ≥ 8 @ 125 VDC
25.5 | Software de parametrización | INCLUIR
25.6 | Software y Licencia de comunicación, para integrar el medidor al SCADA | INCLUIR
25.7 | Software y Licencia de comunicación, para acceder al medidor tanto localmente como a través de una red (TCP/IP) | INCLUIR
BLOQUES DE PRUEBAS
26.1 | Marca: | ESPECIFICAR
26.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
26.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
26.4 | Normas Aplicables: | IEC 60255, IEC 60529, IEC 60068-
26.5 | Cantidad | 2: 1 Protección y 1 Medición
26.6 | Voltaje nominal | 400 V
26.7 | Tensión de prueba al impulso | 4 kV
26.8 | Corriente nominal | 20 A
26.9 | Corriente de cortocircuito | 100A/5s – 400A/1s
26.1 | Plug banana | 10 A.
26.11 | Entradas de corriente | 4
26.12 | Entradas de voltaje | 4
26.13 | Contactos de salida/disparo | 6
26.14 | Plug de prueba para equipo de medición y protección | 2
SELECTOR PARA OPERACIÓN LOCAL/REMOTA
27.1 | Marca: | ESPECIFICAR
27.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
27.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
27.4 | Normas Aplicables: | IEC 60947-3
27.5 | Cantidad | 1
27.6 | Voltaje nominal | 400 V
27.7 | Tensión de prueba al impulso | 4 kV
27.8 | Corriente nominal | 20 A
27.9 | Contactos | Conmutado x 7 NO/NC
27.1 | Tipo de selector | Dos posiciones
27.11 | Conmutación | a 60 ⁰
27.12 | Accesorios de montaje | SI
28 | Repuestos
28.1 | Un lote de repuestos de los elementos que conforman el tablero, tales como: borneras, puentes cortocircuitables, puentes fijos, mini-breakers, selectores, luces de indicación, etc. (se puede considerar un 10% del total de elementos) | INCLUIR
CONTROLADOR DE BAHÍA
29.1 | Marca: | ESPECIFICAR
29.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
29.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
29.4 | Normas Aplicables: | IEC 60255-27, IEC 61850
29.5 | Cantidad: | 1
29.6 | Año de Fabricación | ≥ 2023
29.7 | Tipo de montaje | Panel
29.8 | Voltaje de alimentación | 88 thru 150VDC
30 | Hardware
30.1 | Tipo | Modular, que permita la inserción o extracción de módulos
30.2 | Entradas digitales físicas, opto acopladas. | ≥ 85
30.3 | Salidas digitales físicas. | ≥ 15 contactos secos
31 | Control
31.1 | Funciones PLC | OR, AND, NOT, XOR; temporizadores, contadores, variables virtuales y lógicas
32 | Comunicaciones
32.1 | Puertos para configuración, reporte SCADA y teleprotección: | (2) dos puertos de fibra óptica 10/100BaseFx y (1) un puerto Ethernet 10/100BaseTx (RJ45), cada uno con dirección IP independiente. (Cada puerto permite comunicación con software de configuración y SCADA al mismo tiempo)
32.2 | Puerto RS- 232, para configuración. | 1
32.3 | Puerto IRIG-B | 1
33 | Protocolos de comunicación
33.1 | DNP3.0 | INCLUIR
33.2 | IEC61850 edición 2 | INCLUIR
34 | Certificados a presentar de forma obligatoria
34.1 | Certificado de cumplimiento de la norma IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 y 8-1, emitido por un organismo internacional acreditado | INCLUIR
35 | Accesorios
35.1 | Software | Que permita la programación, parametrización.
35.2 | Cables para configuración | Incluir
36 | Repuestos
36.1 | Tarjetas I/O con 16 entradas, 10 salidas. | 2
37 | GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO | 3 AÑOS , para tablero, IED, bloque de pruebas, medidor y controlador de bahía mencionados en este formulario.
38 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
38.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | INCLUIR
38.2 | Planos Eléctricos | INCLUIR
38.3 | Planos Mecánicos | INCLUIR
38.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
38.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
38.6 | Manual de implementación DNP e IEC 61850 en español (alternativamente se aceptará en inglés) | INCLUIR
38.7 | Certificado de Distribuidor Autorizado emitido por el fabricante | Incluir. Se solicita con la finalidad de garantizar el soporte técnico de tres años.
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.

## Cable de control
CABLEADO DE CONTROL Y ALIMENTACIÓN
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
Cable de control Cu Apantallado, 3x12 AWG
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
5 | Cantidad: | 1000 m
6 | Año de Fabricación | ≥ 2020
7 | Catálogo | Adjuntar catálogo
8 | Parámetros eléctricos y constructivos:
8.1 | Calibre: | 3x12 AWG
8.2 | Tipo | TC - THHN
8.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
8.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
8.5 | Conductor Unilay
8.5.1 | Material: | Cobre
8.5.2 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
8.5.3 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
8.5.4 | Sección conductor: | 3.31 mm2
8.5.5 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.47 mm
8.5.6 | Espesor aislamiento: | 0.38mm
8.5.7 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
8.5.8 | Diámetro exterior aproximado: | 3.31 mm
8.5.9 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
8.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
8.7 | Apantallamiento: | Cinta metálica de cobre
8.8 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
8.9 | Espesor de la chaqueta: | 1.14 mm
8.10 | Diámetro exterior: | 10.17
8.11 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 20 Amperios
8.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación y metraje del conductor.
Cable de control Cu Apantallado, 4x10 AWG
9 | Marca: | ESPECIFICAR
10 | Modelo: | ESPECIFICAR
11 | Procedencia: | ESPECIFICAR
12 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
13 | Cantidad: | 500 m
14 | Año de Fabricación | ≥ 2020
15 | Catálogo | Adjuntar catálogo
16 | Parámetros eléctricos y constructivos:
16.1 | Calibre: | 4x10 AWG
16.2 | Tipo | TC - THHN
16.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
16.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
16.5 | Conductor Unilay
16.5.1 | Material: | Cobre
16.5.2 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
16.5.3 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
16.5.4 | Sección conductor: | 5.26 mm2
16.5.5 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.60 mm
16.5.6 | Espesor aislamiento: | 0.51mm
16.5.7 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
16.5.8 | Diámetro exterior aproximado: | 4.22 mm
16.5.9 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
16.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
16.7 | Apantallamiento: | Cinta metálica de cobre
16.8 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
16.9 | Espesor de la chaqueta: | 1.14 mm
16.10 | Diámetro exterior: | 13.05
16.11 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 20 Amperios
16.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación y metraje del conductor.
Cable de control Cu Apantallado, 12x14 AWG
17 | Marca: | ESPECIFICAR
18 | Modelo: | ESPECIFICAR
19 | Procedencia: | ESPECIFICAR
20 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
21 | Cantidad: | 900 m
22 | Año de Fabricación | ≥ 2020
23 | Catálogo | Adjuntar catálogo
24 | Parámetros eléctricos y constructivos:
24.1 | Calibre: | 12x14 AWG
24.2 | Tipo | TC - THHN
24.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
24.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
24.5 | Conductor Unilay
24.5.1 | Material: | Cobre
24.5.2 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
24.5.3 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
24.5.4 | Sección conductor: | 2.08 mm2
24.5.5 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.38 mm
24.5.6 | Espesor aislamiento: | 0.38mm
24.5.7 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
24.5.8 | Diámetro exterior aproximado: | 2.86 mm
24.5.9 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
24.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
24.7 | Apantallamiento: | Cinta metálica de cobre
24.8 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
24.9 | Espesor de la chaqueta: | 1.52 mm
24.10 | Diámetro exterior: | 15.04 mm
24.11 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 8 Amperios
24.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación y metraje del conductor.
Cable de control Cu Apantallado, 3x10 AWG
25 | Marca: | ESPECIFICAR
26 | Modelo: | ESPECIFICAR
27 | Procedencia: | ESPECIFICAR
28 | Normas Aplicables: | NEMA WC-57 (ICEA S-73-502) ASTM B-3, B-8, B-787 UL-83
29 | Cantidad: | 200 m
30 | Año de Fabricación | ≥ 2020
31 | Catálogo | Adjuntar catálogo
32 | Parámetros eléctricos y constructivos:
32.1 | Calibre: | 3x10 AWG
32.2 | Tipo | TC - THHN
32.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
32.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
32.5 | Conductor Unilay
32.5.1 | Material: | Cobre
32.5.2 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
32.5.3 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
32.5.4 | Sección conductor: | 5.26 mm2
32.5.5 | Formación de hilos/ diámetro: | 19 hilos/0.60 mm
32.5.6 | Espesor aislamiento: | 0.51mm
32.5.7 | Espesor chaqueta de nylon: | 0.10 mm
32.5.8 | Diámetro exterior aproximado: | 4.22 mm
32.5.9 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores.
32.6 | Material de relleno: | Compuesto termoplástico de PVC
32.7 | Apantallamiento: | Cinta metálica de cobre
32.8 | Material de chaqueta: | Compuesto termoplástico de PVC
32.9 | Espesor de la chaqueta: | 1.14 mm
32.10 | Diámetro exterior: | 11.95
32.11 | Capacidad de corriente (para 1 conductor al aire libre): | 25 Amperios
32.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación y metraje del conductor.
Cable Flex Unilay # 1/0 AWG
25 | Marca: | ESPECIFICAR
26 | Modelo: | ESPECIFICAR
27 | Procedencia: | ESPECIFICAR
28 | Normas Aplicables: | ASTM B-3, B-172, B-174 UL-83, 1581
29 | Cantidad: | 300 m
30 | Año de Fabricación | ≥ 2020
31 | Catálogo | Adjuntar catálogo
32 | Parámetros eléctricos y constructivos:
32.1 | Calibre: | 1/0 AWG
32.2 | Tipo | THHN
32.3 | Tensión de aislamiento: | 600V
32.4 | Temperatura máxima de operación: | 90°C
32.5.1 | Material: | Cobre
32.5.4 | Sección conductor: | 53.49 mm2
32.5.5 | Formación de hilos/ diámetro: | 1064 hilos/0.25 mm
32.5.8 | Diámetro del conductor: | 10.18 mm
32.5.2 | Material aislante: | Compuesto termoplástico de PVC
32.5.6 | Espesor aislamiento: | 1.27 mm
32.5.3 | Material de la cubierta protectora: | Nylon
32.5.7 | Espesor de cubierta protectora: | 0.18 mm
32.10 | Diámetro exterior: | 13.08 mm
32.11 | Capacidad de corriente al aire libre: | 260 Amperios
32.12 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación y metraje del conductor.
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.

## Patch Cord
CABLEADO DE COMUNICACIONES
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
Patch Cord de Fibra Óptica Multimodo, Certificada
21 | Marca: | ESPECIFICAR
22 | Modelo: | ESPECIFICAR
23 | Procedencia: | ESPECIFICAR
24 | Normas Aplicables: | ISO/IEC 11801, fibra tipo OM1, IEC 60793-2-10, fibra tipo A1b.TIA/EIA, 492AAAA-A
25 | Cantidad: | 1 global
26 | Año de Fabricación | ≥ 2018
27 | Catálogo | Adjuntar catálogo
28 | Información técnica:
28.1 | Distancias: | 3, 10, 20, 40, 50 m (de acuerdo a la ubicación de los equipos)
28.2 | Tipo: | Dúplex multimodo
28.3 | Diámetro del núcleo: | 62.5 ± 2.5 µm
28.4 | Diámetro del revestimiento: | 125 ± 1 µm
28.5 | Máxima perdida de inserción: | 0.10 dB 0.25 dB Máxima
28.6 | Máxima perdida de retorno: | < - 20 dB
28.7 | Resistencia mecánica: | ≥ 66 N
28.8 | Desplazamiento | (≤50, ≤ 100) µm
28.9 | Cubierta: | LSZH
28.10 | Color: | Naranja
28.11 | Velocidad de la Red | 1 Gb
28.12 | Conectores: | FC, ST, SC ó LC (de acuerdo a equipos a suministrarse)
28.13 | Temperatura de operación: | -20°C a 80°C
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.

## SG VDC
TABLERO DE SG DE CC 125VDC.
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
GABINETE METÁLICO DE 800X800X2100 mm
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | IEC 62208, IEC 60439-1, IEC 61439-1-2, - IK10 (IEC 62262).
6 | Tipo | Autosoportado
7 | Voltaje de servicio | 125 VDC
8 | Grado de protección | IP 54
9 | Estructura de soporte del armario de chapa de acero galvanizada al caliente | SI
10 | Paneles laterales y panel posterior chapa de acero de | 1,5 mm
11 | La puerta frontal reversible chapa de acero de | 2 mm
11.1 | Perfil de refuerzo galvanizado y perforado con paso de 25 mm | SI
11.2 | Portaplanos de plástico A4 | SI
11.3 | Rejilla de ventilación con filtro grado IP54 | SI
11.4 | Travesaños internos de refuerzo | SI
11.5 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
11.6 | Junta de poliuretano y cerradura con llave | SI
12 | Pintura | En polvo epoxi-poliéster de 60÷70 micras, RAL 7035 rugoso
13 | La base con tapas extraíbles | SI
14 | Zócalos de esquinas angulares | 2,5 mm
15 | Barra de cobre estañada perforada para sistema de puesta a tierra | 500x30x5 mm
16 | Placa de montaje de equipos. | 2,5 mm
17 | Sistema de ventilación forzada grado IP54. montada sobre el techo (extractor) | SI
DISYUNTORES DE CAJA MOLDEADA
18 | Marca: | ESPECIFICAR
19 | Modelo: | ESPECIFICAR
20 | Procedencia: | ESPECIFICAR
21 | Normas Aplicables: | IEC 60947-2
22 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
23 | Tipo | Caja Moldeada
24 | Voltaje de servicio | 125 VDC
25 | Polos | 2
26 | Contacto auxiliar de alarma | Conmutado 1NO/NC
27 | Capacidad de cortocircuito | 10 kA
28 | Grado de protección | IP 20
29 | Tipo de montaje | Riel din/placa
30 | Protección para terminales | SI
CABLEADO Y CONEXIONADO
31 | Cable de control
31.1 | Marca: | ESPECIFICAR
31.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
31.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
31.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
31.5 | Voltaje de servicio | 0,6/1 kV
31.6 | Temperatura soportada | 90 ⁰C
31.7 | Número de hilos por conductor | 19
31.8 | Calibres | De acuerdo a ingeniería de detalle
31.9 | Marquilla de conductores | Termocontraible
31.10 | Código de colores según normativa | NEMA
32 | Bornes de paso
32.1 | Marca: | ESPECIFICAR
32.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
32.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
32.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
32.5 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
32.6 | Voltaje de servicio | 1 kV
32.7 | Corriente nominal | de 32 hasta 76 A
32.8 | Separadores de circuitos | SI
32.9 | Tapas finales | SI
32.10 | Etiquetas de identificación | SI
32.11 | Topes finales | SI
32.12 | Puentes | SI
BARRAS, DERIVACIONES Y CONEXIONES DE BARRAS
33 | Marca: | ESPECIFICAR
34 | Modelo: | ESPECIFICAR
35 | Procedencia: | ESPECIFICAR
36 | Normas Aplicables: | IEC 60439-1
37 | Voltaje de servicio | 125 VDC
38 | Secciones | De acuerdo a ingeniería de detalle
39 | Material | Cobre electrolítico Cu-ETP 99,90 %
40 | Aislamiento | PVC autoextinguible UL-94-V0
41 | Rigidez dieléctrica | 20 kV/mm
42 | Temperatura de trabajo | -40 C⁰ / +150 ⁰C
43 | Soporte aislado tetrapolar para barras | SI
44 | Pantalla de protección para barraje | polietileno de 3mm
45 | Espaciadores de plástico para pantalla de protección | si
ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES Y CALEFACTORES
46 | Iluminación normal 120 VAC
46.1 | Marca: | ESPECIFICAR
46.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
46.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
46.4 | Voltaje de alimentación | 127 VAC, 60 Hz
46.5 | Tipo | LED
46.6 | Control | Sistema final de carrera
46.7 | Grado de protección | IP 20
46.8 | Color de luz | 4000 K
46.9 | Lúmenes | 900 lm
47 | Tomacorriente 120 VAC
47.1 | Marca: | ESPECIFICAR
47.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
47.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
47.4 | Voltaje de alimentación | 127 VAC, 60 Hz
47.5 | Tipo | NEMA 5-20R
47.6 | Pulsador de test /reset | SI
47.7 | Corriente nominal | 20 A
47.8 | Corriente de cortocircuito | 10 kA
48 | Hidrostato y Calefacción
48.1 | Marca: | ESPECIFICAR
48.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
48.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
48.4 | Voltaje de alimentación | 127 VAC, 60 Hz
48.5 | Tipo de montaje | Riel din
48.6 | Contacto auxiliar del hidrostato | Conmutado 1NO/NC
48.7 | Potencia de calefactor | 23-30 W
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
49 | Marca: | ESPECIFICAR
50 | Modelo: | ESPECIFICAR
51 | Procedencia: | ESPECIFICAR
52 | Cantidad: | 1
53 | Voltaje de alimentación | 90 - 250 VDC
54 | Tipo de montaje | Panel
55 | Entradas de medición | 0.2-2-5A DC/AC; 20-200-500V DC/AC
56 | Panel medidor, indicador LED y controlador, para mediciones de corriente y de voltaje. | SI
57 | Contactos secos | 3
58 | Salida de corriente | 4-20 mA
59 | Resistencia Shunt | SI
60 | GARANTÍA TÉCNICA Y SOPORTE TÉCNICO | 3 años, para todos los equipos y materiales mencionados en este formulario
61 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
61.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
61.2 | Planos Eléctricos | Incluir
61.3 | Planos Mecánicos | Incluir
61.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
61.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
61.6 | Certificado de Distribuidor Autorizado emitido por el fabricante | Incluir. Se solicita con la finalidad de garantizar el soporte técnico de tres años.
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.

## SG VAC
TABLERO DE SG DE CA 220/127 VAC.
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
GABINETE METÁLICO DE 800X800X2100 mm
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | IEC 62208, IEC 60439-1, IEC 61439-1-2, - IK10 (IEC 62262).
6 | Tipo | Autosoportado
7 | Voltaje de servicio | 220 / 127 VAC, 60 Hz
8 | Grado de protección | IP 54
9 | Estructura de soporte del armario de chapa de acero galvanizada al caliente | SI
10 | Paneles laterales y panel posterior chapa de acero de | 1,5 mm
11 | La puerta frontal reversible chapa de acero de | 2 mm
11.1 | Perfil de refuerzo galvanizado y perforado con paso de 25 mm | SI
11.2 | Portaplanos de plástico A4 | SI
11.3 | Rejilla de ventilación con filtro grado IP54 | SI
11.4 | Travesaños internos de refuerzo | SI
11.5 | Ángulo de apertura | 120 ⁰
11.6 | Junta de poliuretano y cerradura con llave | SI
12 | Pintura | En polvo epoxi-poliéster de 60÷70 micras, RAL 7035 rugoso
13 | La base con tapas extraíbles | SI
14 | Zócalos de esquinas angulares | 2,5 mm
15 | Barra de cobre estañada perforada para sistema de puesta a tierra | 500x30x5 mm
16 | Placa de montaje de equipos. | 2,5 mm
17 | Sistema de ventilación forzada grado IP54. montada sobre el techo (extractor) | SI
DISYUNTORES DE CAJA MOLDEADA
18 | Marca: | ESPECIFICAR
19 | Modelo: | ESPECIFICAR
20 | Procedencia: | ESPECIFICAR
21 | Normas Aplicables: | IEC 60947-2
22 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
23 | Tipo | Caja Moldeada
24 | Voltaje de servicio | 220 / 127 VAC, 60 Hz
25 | Polos | 1, 2 y 3
26 | Contacto auxiliar de alarma | Conmutado 1NO/NC
27 | Capacidad de cortocircuito | 15 kA
28 | Grado de protección | IP 20
29 | Tipo de montaje | Riel din/placa
30 | Protección para terminales | SI
CABLEADO Y CONEXIONADO
31 | Cable de control
31.1 | Marca: | ESPECIFICAR
31.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
31.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
31.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
31.5 | Voltaje de servicio | 0,6/1 kV
31.6 | Temperatura soportada | 90 ⁰C
31.7 | Número de hilos por conductor | 19
31.8 | Calibres | De acuerdo a ingeniería de detalle
31.9 | Marquilla de conductores | Termocontraible
31.10 | Código de colores según normativa | NEMA
32 | Bornes de paso
32.1 | Marca: | ESPECIFICAR
32.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
32.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
32.4 | Normas Aplicables: | IEC 60502
32.5 | Cantidad: | De acuerdo a ingeniería de detalle
32.6 | Voltaje de servicio | 1 kV
32.7 | Corriente nominal | de 32 hasta 76 A
32.8 | Separadores de circuitos | SI
32.9 | Tapas finales | SI
32.10 | Etiquetas de identificación | SI
32.11 | Topes finales | SI
32.12 | Puentes | SI
BARRAS, DERIVACIONES Y CONEXIONES DE BARRAS
33 | Marca: | ESPECIFICAR
34 | Modelo: | ESPECIFICAR
35 | Procedencia: | ESPECIFICAR
36 | Normas Aplicables: | IEC 60439-1
37 | Voltaje de servicio | 220 / 127 VAC, 60 Hz
38 | Secciones | De acuerdo a ingeniería de detalle
39 | Material | Cobre electrolítico Cu-ETP 99,90 %
40 | Aislamiento | PVC autoextinguible UL-94-V0
41 | Rigidez dieléctrica | 20 kV/mm
42 | Temperatura de trabajo | -40 C⁰ / +150 ⁰C
43 | Soporte aislado tetrapolar para barras | SI
44 | Pantalla de protección para barraje | polietileno de 3mm
45 | Espaciadores de plástico para pantalla de protección | si
ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES Y CALEFACTORES
46 | Iluminación normal 120 VAC
46.1 | Marca: | ESPECIFICAR
46.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
46.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
46.4 | Voltaje de alimentación | 127 VAC, 60 Hz
46.5 | Tipo | LED
46.6 | Control | Sistema final de carrera
46.7 | Grado de protección | IP 20
46.8 | Color de luz | 4000 K
46.9 | Lúmenes | 900 lm
47 | Tomacorriente 120 VAC
47.1 | Marca: | ESPECIFICAR
47.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
47.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
47.4 | Voltaje de alimentación | 127 VAC, 60 Hz
47.5 | Tipo | NEMA 5-20R
47.6 | Pulsador de test /reset | SI
47.7 | Corriente nominal | 20 A
47.8 | Corriente de cortocircuito | 10 kA
48 | Hidrostato y Calefacción
48.1 | Marca: | ESPECIFICAR
48.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
48.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
48.4 | Voltaje de alimentación | 127 VAC, 60 Hz
48.5 | Tipo de montaje | Riel din
48.6 | Contacto auxiliar del hidrostato | Conmutado 1NO/NC
48.7 | Potencia de calefactor | 23-30 W
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
49 | Marca: | ESPECIFICAR
50 | Modelo: | ESPECIFICAR
51 | Procedencia: | ESPECIFICAR
52 | Normas Aplicables: | IEC 61850, IEC 62052-11, IEC 62053-22/24, IEC 61557-12
53 | Cantidad: | 1
54 | Voltaje de alimentación | 90...415 V AC +/- 10 %, 110...415 V DC +/- 10 %
55 | Tipo de montaje | Panel
56 | Corriente nominal | 10 A.
57 | Display | Color TFT LCD
58 | Resolución | 320 x 240 pixels QVGA
59 | Muestras | 256 muestras/ciclo
60 | Clase de precisión | 0.2, 0.2s, 0.5, 0.5s
61 | Tipo de medida | Factor de potencia (total) Potencia aparente (total) Potencia activa y reactiva (total) Potencia activa y reactiva (por fase, rms) Potencia aparente (por fase, rms) Factor de potencia (por fase, rms) voltaje Corriente Frecuencia
62 | Análisis de calidad de energía | Captura de forma de onda Distorsión armónica Programmablity (funciones lógicas y matemáticas) Detección de pandeo y oleaje Hasta el 63 ° armónico Informe de cumplimiento EN 50160 Monitoreo de calidad de energía IEC 62586 Medida de calidad de energía IEC 61000-4-30: clase S
63 | Protocolos de comunicación | DNP3 e IEC 61850
64 | Puertos de comunicación | (2) dos puertos ethernet de cobre y (1) un puerto serial RS485
65 | Módulo de I/O | SI
SUPERVISOR TRIFÁSICO.
66 | Marca: | ESPECIFICAR
67 | Modelo: | ESPECIFICAR
68 | Procedencia: | ESPECIFICAR
69 | Cantidad: | 1
70 | Contactos secos | SPDT.
71 | Voltaje nominal | 3 x 160 – 300 VAC
72 | Rango de medición para sobretensión | 3 x 220 – 300 VAC
73 | Rango de medición para baja tensión | 3 x 160 – 230 VAC
74 | Luz piloto led instalada en la puerta del tablero, para indicación de ausencia de voltaje VAC | SI
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE.
75 | Marca: | ESPECIFICAR
76 | Modelo: | ESPECIFICAR
77 | Procedencia: | ESPECIFICAR
78 | Normas Aplicables: | IEC 185, IEC 801/1-3.4, IEC 1010
79 | Cantidad: | 3
80 | Tipo | Primario Pasante
81 | Material | Encapsulado en resina
82 | Tensión de servicio (máxima) | 720 VAC
83 | Tensión de ensayo | 3 kV AC (1 min)
84 | Relación de transformación | 300/5 A
85 | Burden | 5 VA.
86 | Intensidad dinámica nominal | IDyn = 2,5 x Ith
87 | Sobrecarga continua | ID = 1,2 x IN
88 | GARANTÍA TÉCNICA Y SOPORTE TÉCNICO | 3 años, para todos los equipos y materiales mencionados en este formulario
89 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
89.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
89.2 | Planos Eléctricos | Incluir
89.3 | Planos Mecánicos | Incluir
89.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
89.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
89.6 | Certificado de Distribuidor Autorizado emitido por el fabricante | Incluir. Se solicita con la finalidad de garantizar el soporte técnico de tres años.
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.

## SWITCH
SWITCH DE TELECOMUNICACIONES.
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# FOLIO)
SWITCH ADMINISTRABLE TIPO INDUSTRIAL
1 | Marca: | ESPECIFICAR
2 | Modelo: | ESPECIFICAR
3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
4 | Normas Aplicables: | IEC 61000, IEC 60255, IEC 61010, IEC 61850, IEEE 1613
5 | Año de Fabricación | ≥ 2023
6 | Montaje | Horizontal Tipo rack de 19 “
7 | Operación | Half ó Full Dúplex
8 | Fuente de alimentación principal | 125/250 VDC o VAC
9 | Fuente de alimentación redundante | 125/250 VDC o VAC
10 | Interfaz
10.1 | Puerto de cobre 10/100/1000 BASE-T | 4
10.2 | Puerto de fibra óptica 10/100 BASE-FX conector LC | 16
10.3 | Puertos SFP de fibra óptica | 4
10.4 | Control de Flujo | Pausa de Tramas 802.3x para conexiones full dúplex
11 | Funciones de administración
11.1 | Redes de área local virtuales (VLAN) | VLANs 802.1Q etiquetadas y no etiquetadas para separar los mensajes SCADA e IEC 61850 GOOSE del resto del tráfico.
11.2 | Determinación de la prioridad del tráfico | IEEE 802.1p con cuatro niveles de servicio
11.3 | Portal cautivo | Puerto Ethernet 10/100BASE-T frontal, que funciona como servidor DHCP.
11.4 | Seguridad | -Basado en MAC IEEE 802.1X. -Los puertos se pueden deshabilitar. -Administración del switch mediante el servidor web seguro HTTPS. SNMPv3. -El switch puede enviar registros de seguridad Syslog para hasta tres servidores
11.5 | Transferencia en falla y redundancia | Mediante el Protocolo (RSTP) de IEEE 802.1D-2004.
11.6 | Protocolo simple de administración de redes (SNMP) | En redes SNMPv2c y SNMPv3.
11.7 | Protocolo de descubrimiento de capa de enlace (LLDP) | Mediante IEEE 802.1AB.
11.8 | Indicación de falla remota (FEFI) | En caso de falla de una fibra en un par RX/TX, el extremo remoto puede detectar la pérdida del enlace RX y notificarla.
12 | Accesorios
12.1 | Módulo ópticos SFP 1000BASE-LX, 20 km multimodo, con conector LC DUPLEX | INCLUIR, cantidad 2
12.2 | Software de configuración y mantenimiento | INCLUIR
12.3 | Cables para configuración | INCLUIR
12.4 | Manilla antiestática, para instalación | INCLUIR, cantidad 1
12.5 | Guantes antiestática, para instalación | INCLUIR, cantidad 1
12.6 | Licencia. | INCLUIR
13 | GARANTÍA TÉCNICA Y SOPORTE TÉCNICO | 3 años, para todos los equipos y materiales mencionados en este formulario
14 | DOCUMENTACION A ENTREGAR DE LOS EQUIPOS
14.1 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir
14.2 | Planos Eléctricos | Incluir
14.3 | Planos Mecánicos | Incluir
14.4 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
14.5 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
14.6 | Manual de implementación DNP e IEC 61850 en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir
14.7 | Certificado de Distribuidor Autorizado emitido por el fabricante | Incluir. Se solicita con la finalidad de garantizar el soporte técnico de tres años.
NOTAS: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.
Se incluirá todo el equipamiento necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos.

## ODF
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
DISTRIBUIDORES ÓPTICOS
ÍTEM | PARÁMETROS | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# HOJA DE FOLIO)
1 | País de procedencia | Especificar
2 | Referencia según el catalogo del fabricante(*) | Especificar
3 | Bandejas de empalme
3.1 | Capacidad (fibras) por bandeja(*) | 12
3.2 | Cantidad de bandejas(*) | 2
3.3 | Número de puertos | 6
4 | Módulo de distribución:
4.1 | Capacidad de conectores por módulo(*) | 12, 8 o 6
4.2 | Cantidad de módulos(*) | 4, 3 u 2
5 | Tipo de acceso | Frontal
6 | Tipos de conectores y terminales | FC o SC/ UPC
6.1 | Pulido de conectores y terminales | Ultra pulish
6.2 | Tipo de fibra de los pig tails | NZD G.655 o G.656
7 | Conexión entre módulos de empalmes y de distribución | Mediante Pigtail
8 | Tipo de instalación | Montaje en rack estándar de 19"
9 | Material | Metálico
10 | Bandeja de empalmes | SI
11 | Paig tails | SI
12 | Manguitos | SI
13 | Unidades de rack | Mínimo 3
14 | GARANTÍA TÉCNICA Y SOPORTE TÉCNICO | 3 años, para todos los equipos y materiales mencionados en este formulario
15 | Certificado de Distribuidor Autorizado emitido por el fabricante | Incluir. Se solicita con la finalidad de garantizar el soporte técnico de tres años.
NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación.