## Switch Rackeable
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 01:
Switch de Comunicación Administrable (L3)
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca: | ESPECIFICAR
1.2 | Modelo: | ESPECIFICAR
1.3 | Procedencia: | ESPECIFICAR
1.4 | Normas Aplicables: | IEC 61000, IEC 60255, IEC 61010, IEC 61850, IEEE 1613
1.5 | Cantidad | 2
1.6 | Año de Fabricación | ≥ 2025
1.7 | Garantía Técnica | 36 meses
1.7 | Montaje | Horizontal Tipo rack de 19 “
1.8 | Operación | Half ó Full Dúplex
1.9 | Fuente de alimentación principal | 125/250 VDC o VAC
1,10 | Fuente de alimentación redundante | 125/250 VDC o VAC
2 | Interfaz
2.1 | Puerto de cobre 10/100/1000 BASE-T | 16
2.2 | Puerto de fibra óptica 10/100 BASE-FX conector LC | 8
2.3 | Puertos SFP de fibra óptica | 2
2,4 | Control de Flujo | Pausa de Tramas 802.3x para conexiones full dúplex
3 | Funciones de administración
3,1 | Redes de área local virtuales (VLAN) | VLANs 802.1Q etiquetadas y no etiquetadas para separar los mensajes SCADA e IEC 61850 GOOSE del resto del tráfico.
3.2 | Determinación de la prioridad del tráfico | IEEE 802.1p con cuatro niveles de servicio
3.3 | Portal cautivo | Puerto Ethernet 10/100BASE-T frontal, que funciona como servidor DHCP.
3.4 | Seguridad | -Basado en MAC IEEE 802.1X. -Los puertos se pueden deshabilitar. -Administración del switch mediante el servidor web seguro HTTPS. SNMPv3. -El switch puede enviar registros de seguridad Syslog para hasta tres servidores
3.5 | Transferencia en falla y redundancia | Mediante el Protocolo (RSTP) de IEEE 802.1D-2004.
3.6 | Protocolo simple de administración de redes (SNMP) | En redes SNMPv2c y SNMPv3.
3.7 | Protocolo de descubrimiento de capa de enlace (LLDP) | Mediante IEEE 802.1AB.
3.8 | Indicación de falla remota (FEFI) | En caso de falla de una fibra en un par RX/TX, el extremo remoto puede detectar la pérdida del enlace RX y notificarla.
4 | Accesorios por cada switch
4.1 | Módulo ópticos SFP 1000BASE-LX, 20 km multimodo, con conector LC duplex | INCLUIR, cantidad 2
4.2 | Software de configuración y mantenimiento | INCLUIR
4.3 | Cables para configuración | INCLUIR
4.4 | Manilla antiestática, para instalación | INCLUIR, cantidad 1
4.5 | Guantes antiestática, para instalación | INCLUIR, cantidad 1
4.6 | Licencia. | INCLUIR

## ODF 24 puertos
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 01:
ODF completo 24 puertos FC o SC
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Fabricante | Especificar
1.2 | Código fabricante o Modelo | Especificar
1.3 | País de origen | Especificar
1.4 | Año de fabricación | ≥ 2025
1.5 | Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
1.6 | Tipo de montaje | Horizontal en rack de 19 “
1.7 | Garantía Técnica | 36 meses
2 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2.1 | Número de puertos FC o SC | 24
2.2 | Conectores | LC
2.3 | Bandeja de empalmes | SI
2.4 | Paig tails | SI
2.5 | Maguitos | SI
3 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA | NOTA 1
4 | DOCUMENTACIÓN
NOTAS:
1 | No se aceptarán equipos con defectos y daños mecánicos ocasionados durante su carga, transporte y descarga. Obligatorio el uso de grúa tanto a la carga como a la descarga

## Poste Acero 5000 kg
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 01:
POSTE DE HORMIGÓN ARMADO 21m x 3600KG
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Fabricante | Especificar
1.2 | Código fabricante o Modelo | Especificar
1.3 | País de origen | Especificar
1.4 | Año de fabricación | ≥2025
1.5 | Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
1.6 | Garantía Técnica | 36 meses
2 | MATERIAL Y FABRICACIÓN
2.1 | Tipo | Acero de alta resistencia
2.2 | Normas de fabricación | ASTM A36, ASTM A572, ASTM A123
2.3 | Color de acabado | Natural
2.4 | Tipo de acero | Acero de alta resistencia
2.5 | Límite de fluencia (fy) | >=4200 kg/cm2
2.6 | Diámetro de barras principales | >= 12 mm
2.7 | Espaciado de estribos | Determinado por cálculo estructural y normativa aplicable (Especificar)
2,8 | Temperatura de diseño | -5°C a 30°C
2,9 | Conicidad | 17.2 mm/m
2,10 | Presentar cálculo estructural | Si
3 | ENSAYOS Y PRUEBAS DE RESISTENCIA
3.1 | Requisitos a cumplir en las pruebas | NTE INEN 1967
3.2 | Punto de aplicación esfuerzo de ensayo, distancia desde la punta | 200 mm
3.3 | Factor de Seguridad | 2
3.4 | Carga de rotura | 5000 kg
3.5 | Deformación permanente al 60% carga de rotura de diseño | NOTA 1
3.6 | Flecha máxima en la carga de trabajo (50% carga de rotura de diseño) | NOTA 2
3.7 | Tamaño de la muestra para recepción de postes respecto a las pruebas de flexión y de rotura. | Se exigirá durante la ejecución del contrato al oferente adjudicado. De acuerdo a lo establecido en la norma NTE INEN 1966
3.8 | Equipos | NOTA 4
4 | DIMENSIONES
4.1 | Tolerancia de Fabricación:
4.1.1 | Longitud (L) | NOTA 5 (1%, máximo 10 cm)
4.1.2 | Curvatura longitudinal máxima | 0.5% de L
4.2 | Empotramiento en (m) | (L/10)+500 mm
5 | DETALLES CONSTRUCTIVOS
5.1 | Acabado del poste: | NOTA 6
5.2 | Placa de identificación, etiquetado (≥60 mm x ≥100 mm) | a) El nombre del fabricante y/o marca comercial. b) La fecha de fabricación c) La longitud total (L), en metros, d) La carga nominal de rotura (Pnr),en kgf, f) La conicidad (Ʌ) en mm/m, g) El peso en kg, h) Tipo, i) Información adicional requerida por el propietario o contratante.
5.2.1 | Ubicación de la placa de identificación, desde la línea de empotramiento | 1800 mm ± 50 mm medidos desde la marca de empotramiento hasta la parte inferior de la placa
5.3 | Identificación de la Empresa Contratante y Numeración del poste:
5.3.1 | Ubicación desde la punta | 3200 mm
5.3.2 | Tamaño de cada carácter (largo x ancho) | 70 x 40 mm
5.3.3 | Caracteres en bajo relieve | Color rojo
5.3.4 | Numeración del poste proporcionada por la Contratante | 6 dígitos
5.3.5 | Siglas de la Empresa Contratante | EERSSA
5.4 | Orificios para puesta a tierra | Deben estar alineadas con la placa de identificación
6 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA | NOTA 7
7 | DOCUMENTACIÓN
7.1 | Certificado de conformidad con sello de calidad INEN | NTE INEN 1965-1 (NOTA 8)
NOTAS:
1 | Menor o igual al 5% de flecha al 60% de carga nominal de rotura
2 | Menor o igual al 4% de longitud útil. Se dará estricto cumplimiento a lo establecido en la Tabla 3 de la norma NTE INEN 1965-1
4 | Los equipos y aparatos de precisión que se utilicen para ensayar el poste a flexión deben estar calibrados. • Dinamómetro, con una capacidad mínima de 1,5 veces la carga nominal de rotura, y una escala graduada al 5 % o menos de la carga máxima que se va a medir (en kgf). • Flexómetro o regla graduado al mm y debidamente fijado sobre una superficie lisa. • Fisurómetro o galgas calibrados, con una escala graduada al 0,1 mm, para la medición de fisuras. • Dispositivo de tracción o winche. • Plataforma para inspección de fisuras. • Cadenas y/o cables. • Abrazaderas. • Crucetas. • Patines. • Estación de pruebas. • Cinta pi, al mm, para medición del diámetro del poste.
5 | El acabado debe ser uniforme, libre de porosidades, excenta de deformaciones, rebabas, desconchaduras, reparaciones y de superficies irregulares.
6 | ALTURA TOTAL (m) 21,00 EMPOTRAMIENTO (m) 2,60 ALTURA LIBRE 18,40 DIMENSIONES CARA ANCHA: PUNTA (m) (A1) 0,23 CONICIDAD (mm/m) 17,20 BASE (m) 0,59 SUPERFICIE EXPUESTA AL VIENTO m2 7,14 CENTRO DE GRAVEDAD (A) 7,95 DIMENSIONES CARA ANGOSTA: PUNTA (m) (A1) 0,16 CONICIDAD (mm/m) 14,00 BASE (m) 0,45 SUPERFICIE EXPUESTA AL VIENTO m2 5,31 CENTRO DE GRAVEDAD (A) 6,20
7 | No se aceptarán postes con defectos y daños mecánicos ocasionados durante su carga, transporte y descarga. Obligatorio el uso de grúa tanto a la carga como a la descarga
8 | Los proveedores y/o fabricantes nacionales de postes de ACERO deben presentar certificado de conformidad con sello de calidad INEN por cada tipo de poste

## Poste HA 1600kg
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 01:
POSTE DE HORMIGÓN ARMADO 21m x 1600KG
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Fabricante | Especificar
| Código fabricante o Modelo | Especificar
| País de origen | Especificar
| Año de fabricación | ≥2025
| Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
| Garantía Técnica | 36 meses
1 | MATERIAL Y FABRICACION
1.1 | Tipo | HORMIGÓN ARMADO, TIPO H
1.2 | Normas de fabricación | Especificar
1.3 | Tipo de Cemento | NTE INEN 152, NTE INEN 490 y NTE INEN 2380,según corresponda.
1.4 | Agregados | NTE INEN 872
1.5 | Color de acabado | Natural
1.6 | Resistencia del hormigón f’c | >= 30 Mpa
1.7 | Recubrimiento mínimo de la armadura | Especificar
1,7,1 | Vibrado | SI
1,7,2 | Centrifugado o vibrocentrifugado | SI
1.8 | Presentar cálculo estructural y diseño de hormigón | SI
1,9,1 | Longitud / altura | 21 mts
1,9,2 | Cara Estrecha "A" (cm) | entre 14 cm y 16 cm
1,9,3 | Cara Ancha "B" (cm) | entre 21 cm y 23 cm
1,9,4 | Conicidad Cara Estrecha "A" (cm/m) | 1.2
1,9,5 | Conicidad Cara Ancha "B" (cm/m) | 1.6
1,9,6 | Conector superior para puesta a tierra | 2,10 mts + - 0,05 mts de la punta del poste
1,9,7 | Conector inferior para puesta a tierra | 2,40 mts desde la base
1,9,8 | UBICACIÓN MARCA DE EMPOTRAMIENTO DESDE LA BASE (m) | 2.60 mts
2 | ENSAYOS Y PRUEBAS DE RESISTENCIA | Especificar
2.1 | Requisitos a cumplir en las pruebas | Especificar
2.2 | Punto de aplicación esfuerzo de ensayo, distancia desde la punta en mm | 200 mm
2.3 | Factor de Seguridad | 2
2.5 | Deformación permanente al 60% carga de rotura de diseño | Especificar
2.6 | Flecha en la carga de trabajo (50% carga de rotura de diseño) | Especificar
2.7 | Fisuras | NOTA 3
2.8 | Tamaño de la muestra para recepción de postes respecto a las pruebas de flexión y de rotura. | Se exigirá durante la ejecución del contrato al oferente adjudicado. De acuerdo a lo establecido en la norma NTE INEN 1966
2.9 | Equipos | Especificar
3 | DIMENSIONES
3.1 | Tolerancia de Fabricación:
3,1,1 | Longitud (L) | Especificar
3,1,2 | Curvatura longitudinal máxima | Especificar
3.2 | Espesor de la Pared | Especificar
3.3 | Empotramiento en (m) | (L/10) + 500 mm
4 | DETALLES CONSTRUCTIVOS
4.1 | Acabado del poste: | NOTA 1
4.2 | Señal de Empotramiento - Marca en bajo relieve | Color rojo / longitud mínima de 5 cm.
4.3 | Placa de marcación , deberá contener lo siguiente:
4,3,1 | Ubicación desde la línea de empotramiento | 1.8 m
4,3,2 | Nombre del fabricante | SI (Según requerimiento de Cliente)
4,3,3 | N° de Poste del fabricante | SI
4,3,4 | Altura del poste en metros | 21 metros
4,3,5 | Fecha de fabricación | aaaa/mm/dd
4,3,6 | Carga nominal de rotura en Kg | 1600 KG.
4,3,7 | Peso del poste en Kg | Depende del Cálculo Estructural
4.4 | Identificación de la Empresa Contratante y Numeración del poste:
4,4,1 | Ubicación desde la línea de empotramiento | de 10 mts a 12 mts
4,4,2 | Tamaño de cada carácter (largo x ancho) | 7 x 4 cm
4,4,3 | Caracteres en bajo relieve | color rojo
4,4,4 | Numeración del poste proporcionada por la Contratante | SI
4,4,5 | Siglas de la Empresa Contratante | Si
4.5 | Bornes para conexión de puesta a tierra | Deben estar alineadas con la placa de identificación
5 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA | NOTA 2
6 | DOCUMENTACIÓN
6.1 | Certificado de conformidad con sello de calidad INEN | Especificar
NOTAS:
1 | El acabado debe ser uniforme, libre de porosidades, excenta de deformaciones, rebabas, desconchaduras, reparaciones y de superficies irregulares.
2 | Los postes serán entregados en las bodegas de nuestra empresa Austrohormigon Cía. Ltda. Obligatorio el uso de grúa tanto a la carga como a la descarga.
3 | La dimensión de fisuras deberá ser menor o igual que 0,2 mm y se deberán cerrar al retirar la carga y no deberá haber desprendimientos de hormigón en zona comprimida.

## Poste HA 2000kg
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 01:
POSTE DE HORMIGÓN ARMADO 21m x 2000KG
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Fabricante | Especificar
| Código fabricante o Modelo | Especificar
| País de origen | Especificar
| Año de fabricación | ≥2025
| Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
| Garantía Técnica | 36 meses
1 | MATERIAL Y FABRICACION
1.1 | Tipo | HORMIGÓN ARMADO, TIPO H
1.2 | Normas de fabricación | Especificar
1.3 | Tipo de Cemento | NTE INEN 152, NTE INEN 490 y NTE INEN 2380,según corresponda.
1.4 | Agregados | NTE INEN 872
1.5 | Color de acabado | Natural
1.6 | Resistencia del hormigón f’c | >= 30 Mpa
1.7 | Recubrimiento mínimo de la armadura | Especificar
1,7,1 | Vibrado | VIBRADO
1,7,2 | Centrifugado o vibrocentrifugado | Especificar
1.8 | Presentar cálculo estructural y diseño de hormigón | SI
1,9,1 | Longitud / altura | 21 mts
1,9,2 | Cara Estrecha "A" (cm) | entre 14 cm y 16 cm
1,9,3 | Cara Ancha "B" (cm) | entre 21 cm y 23 cm
1,9,4 | Conicidad Cara Estrecha "A" (cm/m) | 1.2
1,9,5 | Conicidad Cara Ancha "B" (cm/m) | 1.6
1,9,6 | Conector superior para puesta a tierra | 2,10 mts + - 0,05 mts de la punta del poste
1,9,7 | Conector inferior para puesta a tierra | 2,40 mts desde la base
1,9,8 | UBICACIÓN MARCA DE EMPOTRAMIENTO DESDE LA BASE (m) | 2.60 mts
2 | ENSAYOS Y PRUEBAS DE RESISTENCIA | Especificar
2.1 | Requisitos a cumplir en las pruebas | Especificar
2.2 | Punto de aplicación esfuerzo de ensayo, distancia desde la punta en mm | 200 mm
2.3 | Factor de Seguridad | 2
2.5 | Deformación permanente al 60% carga de rotura de diseño | Especificar
2.6 | Flecha en la carga de trabajo (50% carga de rotura de diseño) | Especificar
2.7 | Fisuras | NOTA 3
2.8 | Tamaño de la muestra para recepción de postes respecto a las pruebas de flexión y de rotura. | Se exigirá durante la ejecución del contrato al oferente adjudicado. De acuerdo a lo establecido en la norma NTE INEN 1966
2.9 | Equipos | Especificar
3 | DIMENSIONES
3.1 | Tolerancia de Fabricación:
3,1,1 | Longitud (L) | Especificar
3,1,2 | Curvatura longitudinal máxima | Especificar
3.2 | Espesor de la Pared | Especificar
3.3 | Empotramiento en (m) | (L/10) + 500 mm
4 | DETALLES CONSTRUCTIVOS
4.1 | Acabado del poste: | NOTA 1
4.2 | Señal de Empotramiento - Marca en bajo relieve | Color rojo / longitud mínima de 5 cm.
4.3 | Placa de marcación , deberá contener lo siguiente:
4,3,1 | Ubicación desde la línea de empotramiento | 1.8 m
4,3,2 | Nombre del fabricante | SI (Según requerimiento de Cliente)
4,3,3 | N° de Poste del fabricante | SI
4,3,4 | Altura del poste en metros | 21 metros
4,3,5 | Fecha de fabricación | aaaa/mm/dd
4,3,6 | Carga nominal de rotura en Kg | 2000 KG.
4,3,7 | Peso del poste en Kg | Depende del Cálculo Estructural
4.4 | Identificación de la Empresa Contratante y Numeración del poste:
4,4,1 | Ubicación desde la línea de empotramiento | de 10 mts a 12 mts
4,4,2 | Tamaño de cada carácter (largo x ancho) | 7 x 4 cm
4,4,3 | Caracteres en bajo relieve | color rojo
4,4,4 | Numeración del poste proporcionada por la Contratante | SI
4,4,5 | Siglas de la Empresa Contratante | Si
4.5 | Bornes para conexión de puesta a tierra | Deben estar alineadas con la placa de identificación
5 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA | NOTA 2
6 | DOCUMENTACIÓN
6.1 | Certificado de conformidad con sello de calidad INEN | Especificar
NOTAS:
1 | El acabado debe ser uniforme, libre de porosidades, excenta de deformaciones, rebabas, desconchaduras, reparaciones y de superficies irregulares.
2 | Los postes serán entregados en las bodegas de nuestra empresa Austrohormigon Cía. Ltda. Obligatorio el uso de grúa tanto a la carga como a la descarga.
3 | La dimensión de fisuras deberá ser menor o igual que 0,2 mm y se deberán cerrar al retirar la carga y no deberá haber desprendimientos de hormigón en zona comprimida.

## Poste HA 3600kg
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 01:
POSTE DE HORMIGÓN ARMADO 21m x 2400KG
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Fabricante | Especificar
| Código fabricante o Modelo | Especificar
| País de origen | Especificar
| Año de fabricación | ≥2025
| Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
| Garantía Técnica | 36 meses
1 | MATERIAL Y FABRICACION
1.1 | Tipo | HORMIGÓN ARMADO, TIPO H
1.2 | Normas de fabricación | Especificar
1.3 | Tipo de Cemento | NTE INEN 152, NTE INEN 490 y NTE INEN 2380,según corresponda.
1.4 | Agregados | NTE INEN 872
1.5 | Color de acabado | Natural
1.6 | Resistencia del hormigón f’c | >= 30 Mpa
1.7 | Recubrimiento mínimo de la armadura | Especificar
1,7,1 | Vibrado | VIBRADO
1,7,2 | Centrifugado o vibrocentrifugado | Especificar
1.8 | Presentar cálculo estructural y diseño de hormigón | SI
1,9,1 | Longitud / altura | 21 mts
1,9,2 | Cara Estrecha "A" (cm) | entre 14 cm y 16 cm
1,9,3 | Cara Ancha "B" (cm) | entre 21 cm y 23 cm
1,9,4 | Conicidad Cara Estrecha "A" (cm/m) | 1.2
1,9,5 | Conicidad Cara Ancha "B" (cm/m) | 1.6
1,9,6 | Conector superior para puesta a tierra | 2,10 mts + - 0,05 mts de la punta del poste
1,9,7 | Conector inferior para puesta a tierra | 2,40 mts desde la base
1,9,8 | UBICACIÓN MARCA DE EMPOTRAMIENTO DESDE LA BASE (m) | 2.60 mts
2 | ENSAYOS Y PRUEBAS DE RESISTENCIA | Especificar
2.1 | Requisitos a cumplir en las pruebas | Especificar
2.2 | Punto de aplicación esfuerzo de ensayo, distancia desde la punta en mm | 200 mm
2.3 | Factor de Seguridad | 2
2.5 | Deformación permanente al 60% carga de rotura de diseño | Especificar
2.6 | Flecha en la carga de trabajo (50% carga de rotura de diseño) | Especificar
2.7 | Fisuras | NOTA 3
2.8 | Tamaño de la muestra para recepción de postes respecto a las pruebas de flexión y de rotura. | Se exigirá durante la ejecución del contrato al oferente adjudicado. De acuerdo a lo establecido en la norma NTE INEN 1966
2.9 | Equipos | Especificar
3 | DIMENSIONES
3.1 | Tolerancia de Fabricación:
3,1,1 | Longitud (L) | Especificar
3,1,2 | Curvatura longitudinal máxima | Especificar
3.2 | Espesor de la Pared | Especificar
3.3 | Empotramiento en (m) | (L/10) + 500 mm
4 | DETALLES CONSTRUCTIVOS
4.1 | Acabado del poste: | NOTA 1
4.2 | Señal de Empotramiento - Marca en bajo relieve | Color rojo / longitud mínima de 5 cm.
4.3 | Placa de marcación , deberá contener lo siguiente:
4,3,1 | Ubicación desde la línea de empotramiento | 1.8 m
4,3,2 | Nombre del fabricante | SI (Según requerimiento de Cliente)
4,3,3 | N° de Poste del fabricante | SI
4,3,4 | Altura del poste en metros | 21 metros
4,3,5 | Fecha de fabricación | aaaa/mm/dd
4,3,6 | Carga nominal de rotura en Kg | 3600 KG.
4,3,7 | Peso del poste en Kg | Depende del Cálculo Estructural
4.4 | Identificación de la Empresa Contratante y Numeración del poste:
4,4,1 | Ubicación desde la línea de empotramiento | de 10 mts a 12 mts
4,4,2 | Tamaño de cada carácter (largo x ancho) | 7 x 4 cm
4,4,3 | Caracteres en bajo relieve | color rojo
4,4,4 | Numeración del poste proporcionada por la Contratante | SI
4,4,5 | Siglas de la Empresa Contratante | Si
4.5 | Bornes para conexión de puesta a tierra | Deben estar alineadas con la placa de identificación
5 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA | NOTA 2
6 | DOCUMENTACIÓN
6.1 | Certificado de conformidad con sello de calidad INEN | Especificar
NOTAS:
1 | El acabado debe ser uniforme, libre de porosidades, excenta de deformaciones, rebabas, desconchaduras, reparaciones y de superficies irregulares.
2 | Los postes serán entregados en las bodegas de nuestra empresa Austrohormigon Cía. Ltda. Obligatorio el uso de grúa tanto a la carga como a la descarga.
3 | La dimensión de fisuras deberá ser menor o igual que 0,2 mm y se deberán cerrar al retirar la carga y no deberá haber desprendimientos de hormigón en zona comprimida.

## Poste HA 2400kg
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 01:
POSTE DE HORMIGÓN ARMADO 21m x 2400KG
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Fabricante | Especificar
| Código fabricante o Modelo | Especificar
| País de origen | Especificar
| Año de fabricación | ≥2025
| Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
| Garantía Técnica | 36 meses
1 | MATERIAL Y FABRICACION
1.1 | Tipo | HORMIGÓN ARMADO, TIPO H
1.2 | Normas de fabricación | Especificar
1.3 | Tipo de Cemento | NTE INEN 152, NTE INEN 490 y NTE INEN 2380,según corresponda.
1.4 | Agregados | NTE INEN 872
1.5 | Color de acabado | Natural
1.6 | Resistencia del hormigón f’c | >= 30 Mpa
1.7 | Recubrimiento mínimo de la armadura | Especificar
1,7,1 | Vibrado | VIBRADO
1,7,2 | Centrifugado o vibrocentrifugado | Especificar
1.8 | Presentar cálculo estructural y diseño de hormigón | SI
1,9,1 | Longitud / altura | 21 mts
1,9,2 | Cara Estrecha "A" (cm) | entre 14 cm y 16 cm
1,9,3 | Cara Ancha "B" (cm) | entre 21 cm y 23 cm
1,9,4 | Conicidad Cara Estrecha "A" (cm/m) | 1.2
1,9,5 | Conicidad Cara Ancha "B" (cm/m) | 1.6
1,9,6 | Conector superior para puesta a tierra | 2,10 mts + - 0,05 mts de la punta del poste
1,9,7 | Conector inferior para puesta a tierra | 2,40 mts desde la base
1,9,8 | UBICACIÓN MARCA DE EMPOTRAMIENTO DESDE LA BASE (m) | 2.60 mts
2 | ENSAYOS Y PRUEBAS DE RESISTENCIA | Especificar
2.1 | Requisitos a cumplir en las pruebas | Especificar
2.2 | Punto de aplicación esfuerzo de ensayo, distancia desde la punta en mm | 200 mm
2.3 | Factor de Seguridad | 2
2.5 | Deformación permanente al 60% carga de rotura de diseño | Especificar
2.6 | Flecha en la carga de trabajo (50% carga de rotura de diseño) | Especificar
2.7 | Fisuras | NOTA 3
2.8 | Tamaño de la muestra para recepción de postes respecto a las pruebas de flexión y de rotura. | Se exigirá durante la ejecución del contrato al oferente adjudicado. De acuerdo a lo establecido en la norma NTE INEN 1966
2.9 | Equipos | Especificar
3 | DIMENSIONES
3.1 | Tolerancia de Fabricación: | Especificar
3,1,1 | Longitud (L) | Especificar
3,1,2 | Curvatura longitudinal máxima | Especificar
3.2 | Espesor de la Pared | Especificar
3.3 | Empotramiento en (m) | (L/10) + 500 mm
4 | DETALLES CONSTRUCTIVOS
4.1 | Acabado del poste: | NOTA 1
4.2 | Señal de Empotramiento - Marca en bajo relieve | Color rojo / longitud mínima de 5 cm.
4.3 | Placa de marcación , deberá contener lo siguiente:
4,3,1 | Ubicación desde la línea de empotramiento | 1.8 m
4,3,2 | Nombre del fabricante | SI (Según requerimiento de Cliente)
4,3,3 | N° de Poste del fabricante | SI
4,3,4 | Altura del poste en metros | 21 metros
4,3,5 | Fecha de fabricación | aaaa/mm/dd
4,3,6 | Carga nominal de rotura en Kg | 2400 KG.
4,3,7 | Peso del poste en Kg | Depende del Cálculo Estructural
4.4 | Identificación de la Empresa Contratante y Numeración del poste:
4,4,1 | Ubicación desde la línea de empotramiento | de 10 mts a 12 mts
4,4,2 | Tamaño de cada carácter (largo x ancho) | 7 x 4 cm
4,4,3 | Caracteres en bajo relieve | color rojo
4,4,4 | Numeración del poste proporcionada por la Contratante | SI
4,4,5 | Siglas de la Empresa Contratante | Si
4.5 | Bornes para conexión de puesta a tierra | Deben estar alineadas con la placa de identificación
5 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA | NOTA 2
6 | DOCUMENTACIÓN
6.1 | Certificado de conformidad con sello de calidad INEN | Especificar
NOTAS:
1 | El acabado debe ser uniforme, libre de porosidades, excenta de deformaciones, rebabas, desconchaduras, reparaciones y de superficies irregulares.
2 | Los postes serán entregados en las bodegas de nuestra empresa Austrohormigon Cía. Ltda. Obligatorio el uso de grúa tanto a la carga como a la descarga.
3 | La dimensión de fisuras deberá ser menor o igual que 0,2 mm y se deberán cerrar al retirar la carga y no deberá haber desprendimientos de hormigón en zona comprimida.

## Aislador tipo LINE POST
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM:
Aislador tipo LINE POST
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
GENERALIDADES
| Marca | Especificar
| Fabricante | Especificar
| Código fabricante o Modelo | Especificar
| País de origen | Especificar
| Año de fabricación | >=2025
| Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
| Garantía Técnica | 36 meses
1 | MATERIAL | Porcelana
1.1 | Norma de fabricación | ANSI C29.7
2 | DISTANCIAS CRÍTICAS
2.1 | Distancia de fuga y arrastre | 1518 mm
2.2 | Distancia de arco (Seco) | 489 mm
3 | VALORES MECÁNICOS
3.1 | Resistencia a la flexión en voladizo - Maxima | 10000 lb (44,5 kN)
3.2 | Resistencia a la flexión en voladizo - Rutinaria | 5000 lb (22,24 kN)
3.5 | Carga mecánica a la torsión | 35 lb ft (47,5 Nm)
4 | VALORES ELÉCTRICOS
4.2 | Descarga disruptiva de impulso crítico (CIFO) - Negativa | 470 kV
4.3 | Descarga disruptiva de impulso crítico (CIFO) - Positiva | 360 kV
4.4 | Voltaje de descarga disruptiva - 60 Hz seco | 230 kV
4.5 | Voltaje de descarga disruptiva - 60 Hz húmedo | 180 kV
4.6 | Voltaje nominal | 69 kV
5 | RADIO INFLUENCIA
5.2 | RIV máximo al 115% del voltaje nominal | 50 μV
6 | DIMENSIONES
6.1 | Longitud | 759 mm
7 | DETALLES CONSTRUCTIVOS | NOTA 5
8 | ACABADO
8.1 | Galvanizado | En caliente
8.2 | Norma de galvanizado | ASTM A - 153
8.3 | Espesor galvanizado | 85 micras
8.4 | Tipo de Conector | Horquilla - ojo
9 | CONDICIONES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | Zona 1
10 | EMBALAJE
10.1 | Empaque del lote | Indicar
10.2 | Unidades por lote | Indicar
| Peso aproximado por unidad | 5.1 kg
11 | DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO | NOTA 1
11.1 | Certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante del producto | Adjuntar
12 | MUESTRAS | Se exigirá este requisito durante la ejecución del contrato
NOTAS:
1 | Las campanas aislantes serán construidas de porcelana, moldeadas bajo presión y estarán firmemente unidas a la cubierta del núcleo, por un procedimiento que el fabricante asegure que la resistencia entre las campanas y el recubrimiento polimérico del núcleo, sea mayor que la resistencia al desgarramiento del material aislante. El ensamble completo constituirá una unidad completamente sellada. Los tipos de goma a utilizar serán, HTV: Componente de goma de silicona sólida con vulcanización a elevada temperatura (200 °C aproximadamente) R:Componente de goma de silicona líquida que se mezclan y vulcanizan a elevada temperatura (entre 100 y 200 °C). No se aceptarán polímeros de EPDM (Ethylene Pylene Termolyner) o combinaciones de EPDM con silicona o de otros cauchos orgánicos. Cada aislador deberá ser marcado en forma legible, indeleble y durable en el tiempo con la siguiente información como mínimo: Nombre, símbolo o logotipo que identifique al fabricante, año de fabricación y modelo del aislador.
2 | El núcleo deberá estar constituido por fibras de vidrio dispuestas dentro de una resina epoxy resistente a la hidrólisis, de tal forma que se obtenga máxima resistencia a la tensión mecánica y voltaje eléctrico. La distribución de las fibras de vidrio en la sección transversal del núcleo, deberá ser uniforme, libres de vacío y sustancias extrañas.
3 | Los herrajes deben ser de acero forjado y galvanizados en caliente de acuerdo a las normas ASTM A - 153, para herrajes. Para facilitar el mantenimiento, las fijaciones no deben realizarce con pernos, tuercas y arandelas, sino con pasadores de seguridad de acero inoxidable.
4 | Alrededor del núcleo de fibra de fidrio deberá tener un recubrimiento polimérico aislante de goma de silicona, de una sola pieza, sin puntas ni costuras. El recubrimiento deberá ser uniforme alrededor de la circunferencia del núcleo, en toda la longitud del aislador.
5 | Las campanas serán suaves y libres de imperfecciones, resistentes a la contaminación, a la formación de caminos de descarga superficial de banda seca (tracking), a la erosión, a la temperatura, a la inflamabilidad y a la acción de la radiación ultravioleta. Las campanas poliméricas serán de color gris ANSI 70. Cada aislador deberá ser marcado en forma legible, indeleble y durable en el tiempo con la siguiente información como mínimo: Nombre, símbolo o logotipo que identifique al fabricante, año de fabricación y modelo del aislador.
6 | Los aisladores en su uso normal pueden estar en un medio ambiente con diferentes grados de contaminación, por lo que cada ED hará las consideraciones en la selección de aisladores bajo condiciones de contaminación atmosférica.
7 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Varilla de Puesta a Tierra
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM:
VARILLA DE ACERO RECUBIERTA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Fabricante | Especificar
1.2 | Código fabricante o Modelo | Especificar
1.3 | País de origen | Especificar
1.4 | Año de fabricación | ≥2025
1.5 | Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
1.6 | Garantía Técnica | 36 meses
2 | MATERIAL
2.1 | Varilla:
2.1.1 | Nucleo | Acero al carbono SAE 1010/1020 trefilado
2.1.2 | Revestimiento | Cobre electrolítico
2.1.2.1 | Grado de pureza | > 99,9%, sin trazas de Zinc
2.2 | Norma de fabricación y ensayos: | ANSI C33.8, UL-467, NTC 2206
2.3 | Requisitos mecánicos:
2.3.1 | Resistencia a la tracción | > 50 Kgf/mm2
2.3.2 | Soporte al doblado | 60 grados
3 | DIMENSIONES
3.1 | Longitud (L): | 2.4 m
3.2 | Diámetro:
3.2.1 | Nominal | 15,87 mm (5/8")
3.2.2 | Mínimo | 14,3 mm
4 | ACABADO | NOTA 1
4.1 | Revestimiento de cobre de alta camada | Mínimo 254 micras (de alta camada)
5 | EMBALAJE
5.1 | Empaque del lote | Especificar
5.2 | Unidades por lote | Especificar
5.3 | Peso neto aproximado | Especificar
6 | CERTIFICACIONES
6.1 | Fabricación y ensayos | NOTA 2
7 | MUESTRAS | Se exigirá este requisito durante la ejecución del contrato
NOTAS:
1 | El revestimiento debe ser brillante libre de impurezas e imperfecciones que brinde protección suficiente contra la corrosión del terreno y estar perfectamente soldado al núcleo de acero, formando un cuerpo sólido y unitario. La resistencia a la tracción debe soportar un doblado de 60 grados sin dar muestras de fisuras o desprendimiento de la capa de cobre. Deberá venir marcado en alto o bajo relieve el espesor del recubrimiento en mm o MILS.
2 | Este requisito se exigirá durante la ejecución del contrato. Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos. de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## CABLE DE ACERO RECUBIERTO DE CO
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM:
CONDUCTOR DE Cu, DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 2/0 AWG, 19 HILOS
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Fabricante | Especificar
1.2 | Código fabricante o Modelo | Especificar
1.3 | País de origen | Especificar
1.4 | Año de fabricación | ≥2025
1.5 | Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
1.6 | Garantía Técnica | 36 meses
2 | MATERIAL
2.1 | Material | Cobre NOTA 1
2.2 | Norma de fabricación y ensayos: | INEN 2214 , ASTM B3 - B8. NOTA 3
2.3 | Requisitos generales:
2,3,1 | Calibre | 2/0 AWG (68 mm2 )
2,3,2 | Número de hilos & Calibre de cada hilo (AWG) | 19
2,3,3 | Tipo de uso del conductor | Eléctrico
2,3,4 | Forma del Conductor | Trenzado concéntrico
2,3,5 | Área de sección transversal nominal (mm2) | 67.43
5 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
5.2 | Capacidad de corriente | 371 A
6 | EMBALAJE
6.1 | Longitud de cable por carrete | 1500 m
6.2 | Tipo de carrete | Madera
6.3 | Dimensión del carrete | Especificar
7 | CERTIFICACIONES
7.1 | Fabricación y ensayos | NOTA 2
8 | MUESTRAS | Se exigirá este requisito durante la ejecución del contrato
NOTAS:
1 | Se define como conductor de cobre desnudo suave al conjunto de alambres de cobre destinados a conducir la corriente eléctrica y que han sido estirados,laminados o sometidos a ambos procesos para ser llevados a su tamaño final y después calentados para reducir los efectos del proceso en frío; esta definición es la encontrada en la Norma INEN 210.
2 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.
3 | El término suave se refiere a la denominación "blando", contemplada en la Norma ASTM B3

## Conductor ACAR calibre 500 MCM
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM:
Conductor ACAR calibre 500 MCM.
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Fabricante | Especificar
1.2 | Código fabricante o Modelo | Especificar
1.3 | País de origen | Especificar
1.4 | Año de fabricación | ≥2025
1.5 | Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
1.6 | Garantía Técnica | 36 meses
2 | MATERIAL
2.1 | Cable: | Especificar
2.1.1 | Alambre | Aluminio 1350
2.1.2 | Recubrimiento | Aleación 6201
| Forma del Conductor | Trenzado concéntrico NOTA 3
| Tipo de uso del conductor | Eléctrico; líneas de subtransmisión
2.2 | Norma de fabricación y ensayos: | ASTM B524 / IEC 61089 ASTM B398 / B609 ASTM B524 ASTM B398 ASTM B524
2.3 | Requisitos mecánicos:
2.3.1 | Tensión de rotura | 6001 kg
3 | REQUISITOS CONSTRUCTIVOS:
3.1 | Calibre | 500 MCM
3.2 | Número de hilos & Calibre de cada hilo (AWG) | 18/19
3.3 | Diámetro | 20,65 mm
3.5 | Sección total | 253,35 mm2
3.6 | Peso | 0,696 Kg/m
5 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
5.2 | Conductividad | 619 A
6 | CERTIFICACIONES
6.1 | Fabricación y ensayos | NOTA 2
7 | MUESTRAS | Se exigirá este requisito durante la ejecución del contrato
NOTAS:
1 | Todos los alambres que forman los conductores deberán estar libres de polvo, marcas de dedos, astillas, virutas, rasguños, raspones y todas las imperfecciones no consistentes con las mejores prácticas comerciales. Los conductores serán apretados y uniformemente trenzados, sin trenzas perdidas, y cuando estén sujetos al 50% de la resistencia final, éstos mostrarán alambres sobresalientes y deberán mantener una forma cilíndrica verdadera. Todos los conductores deberán estar libres de grasa de dedos. Este requisito se exigirá durante la ejecución del contrato.
2 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.
3 | El cableado de la capa exterior del conductor ACAR será de sentido derecho y el de la capa interior tendrá dirección contraria al de la capa inmediatamente anterior. La capa exterior del núcleo de acero galvanizado, tendrá sentido de cableado contrario al de la capa de aluminio mas interna. Todos los alambres que conforman el conductor deben conservar su posición dentro del conductor, de tal manera que su trenzado permanezca inalterado cuando se efectúe un corte al conductor.Se permitirán uniones por soldadura eléctrica a tope o por presión en frío, en los alambres que se rompieran durante el cableado siempre que la distancia mínima entre uniones sea la indicada en la tabla A.5 del Anexo A de la Norma NTE INEN 335.En alambres terminados no se aceptan empalmes. La superficie de los cables terminados no debe presentar fisuras, asperezas, estrías, rebabas ni muestras de inclusión.

## Cable de fibra óptica OPGW
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM:
Cable de fibra óptica OPGW
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Fabricante | Especificar
1.2 | Código fabricante o Modelo | Especificar
1.3 | País de origen | Especificar
1.4 | Año de fabricación | ≥2025
1.5 | Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
1.6 | Garantía Técnica | 36 meses
2 | MATERIAL
2.1 | Cable:
2.1.1 | Alambre | Especificar
2.1.2 | Recubrimiento | Especificar
2.2 | Norma de fabricación y ensayos: | IEC 793 y 794, clase B o ITU-T Rec.G.652
2.4 | Requisitos mecánicos:
2.4.1 | Tensión de rotura | 4036 kg
3 | REQUISITOS CONSTRUCTIVOS:
3.3 | Diámetro | 12 mm
3.5 | Sección total | 78,9 mm2
3.6 | Peso | 0.315 kg/m
6 | EMBALAJE
6.1 | Longitud de cable por carrete | 1500 m
6.2 | Tipo de carrete | Madera
6.3 | Dimensión del carrete | Especificar
7 | CERTIFICACIONES
7.1 | Fabricación y ensayos | NOTA 2
8 | MUESTRAS | Se requerirán muestras antes de la aprobación del material por parte del fiscalizador, durante la ejecución del contrato
NOTAS:
1 | El núcleo óptico estará formado por un soporte central dieléctrico y un grupo de tubos, reunidos y sujetos convenientemente, en configuración de hélice o SZ alrededor del soporte central. Cada tubo irá taponado con un gel hidrófugo, con las fibras de protección holgada. Las fibras dentro de cada tubo estarán coloreadas, no coexistiendo más de una fibra óptica de la misma coloración y los tubos protectores se diferenciarán por coloración distintas. La envolvente metálica estará constituida por un tubo estanco y una corona de hilos de acero que impida el paso de la humedad a la vez que disminuya la resistencia eléctrica del cable. Encima de este tubo se colocará una corona de hilos de acero recubierto de aluminio, según UNE EN 61 232, dispuestos helicoidalmente a derecha confiriendo al cable las características mecánicas necesarias. El cable en su aspecto exterior deberá presentar un cableado uniforme, brillante y limpio de jabones y grasas. Los alambres estarán perfectamente tensados.
2 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## ADAPTADOR Y "CLEVIS BALL"
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM:
ADAPTADOR Y "CLEVIS BALL"
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Fabricante | Especificar
1.2 | Código fabricante o Modelo | Especificar
1.3 | País de origen | Especificar
1.4 | Año de fabricación | ≥2025
1.5 | Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
1.6 | Garantía Técnica | 36 meses
2 | MATERIAL
2.1 | Cuerpo principal | Acero galvanizado por doble inmersión en caliente
2.2 | Cuerpos de sujeción, pasadores
2.3 | Chavetas | Acero inoxidable
2.4 | Norma de fabricación y ensayos: | Especificar
3 | CARACTERISTICAS TÉCNICAS
3.1 | Tensión de rotura | 50000 lb
4 | DIMENSIONES | Ver grafico
4.1 | L | 78,5 mm
4.2 | B | 35.1
4.3 | R | 13.5
4.4 | PD | 19.1
4.5 | T | 18.3
4.6 | Ángulo de apertura de horquilla | 45 grados
5 | CERTIFICACIONES
2.1 | Fabricación y ensayos | NOTA 2
6 | MUESTRAS | Se requerirán muestras antes de la aprobación del material por parte del fiscalizador, durante la ejecución del contrato
NOTAS:
1 | Serán de forma tal que bajo condiciones de manejo y operación no permita la separación de los aisladores en forma accidental
2 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## ADAPTADOR "U"
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM:
ADAPTADOR "U"
| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Fabricante | Especificar
1.2 | Código fabricante o Modelo | Especificar
1.3 | País de origen | Especificar
1.4 | Año de fabricación | ≥2025
1.5 | Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
1.6 | Garantía Técnica | 36 meses
2 | MATERIAL
2.1 | Cuerpo | Acero forjado galvanizado en caliente
2.2 | Pasador | Acero inoxidable
2.3 | Norma de fabricación y ensayos: | IEC 120 o ANSI C.29.2
2.4 | Carga de rotura | 50000 libras
3 | DIMENSIONES
3.1 | Longitud:
3.2.1 | A (mirar gráfico) | 51 mm
3.2.2 | B (mirar gráfico) | 22 mm
3.2.3 | C (mirar gráfico) | 44 mm
3.2.4 | D (mirar gráfico) | 17.5 mm
4 | CERTIFICACIONES
4.1 | Fabricación y ensayos | NOTA 1
5 | MUESTRAS | Especificar
NOTAS:
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Aislador de porcelana tipo susp
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM:
Aislador de porcelana tipo suspensión ANSI 52-3
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
GENERALIDADES
| Marca | Especificar
| Fabricante | Especificar
| Código fabricante o Modelo | Especificar
| País de origen | Especificar
| Año de fabricación | >=2025
| Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
| Garantía Técnica | 36 meses
1 | MATERIAL | Porcelana procesada en húmedo
1.1 | Norma de fabricación | ANSI C-29.1, 29.2 e IEC 305
1.3 | Norma del esmaltado | ANSI 70
2 | DISTANCIAS CRÍTICAS
2.1 | Distancia de fuga | ≥ 300 mm
2.2 | Distancia de arco | 197 mm
3 | VALORES MECÁNICOS
3.1 | Resistencia electromecánica | ≥ 67 kN
3.2 | Resistencia al impacto | ≥ 6 N.m
3.3 | Prueba de carga de rutina | 33.5 kN
3.4 | Prueba de carga sostenida | 44 kN
3.5 | Carga máxima de trabajo | 33.5 kN
4 | VALORES ELÉCTRICOS
4.2 | Voltaje de flameo de baja frecuencia en seco | ≥ 80 kV
4.3 | Voltaje de flameo de baja frecuencia en húmedo | ≥ 50 kV
4.4 | Voltaje de flameo crítico al impulso positivo | 125 kV
4.5 | Voltaje de flameo crítico al impulso negativo | 130 kV
4.6 | Voltaje de perforación a baja frecuencia | 110 kV
5 | RADIO INFLUENCIA
5.1 | Voltaje de prueba RIV | 10 kV
5.2 | RIV máximo a 1000 kHz | 50 μV
6 | DIMENSIONES
6.1 | Longitud | 296 +/- 25 mm
7 | DETALLES CONSTRUCTIVOS | NOTA 5
8 | ACABADO
8.1 | Galvanizado | En caliente
8.2 | Norma de galvanizado | ASTM A - 153
8.3 | Espesor galvanizado | 85 micras
8.4 | Tipo de Conector | Horquilla - ojo
9 | CONDICIONES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | Zona 1
10 | EMBALAJE
10.1 | Empaque del lote | Indicar
10.2 | Unidades por lote | Indicar
| Peso aproximado por unidad | 5.1 kg
11 | DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO | NOTA 1
11.1 | Certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante del producto | Adjuntar
12 | MUESTRAS | Se exigirá este requisito durante la ejecución del contrato
NOTAS:
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el SAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Conector ranuras paralelas
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM:
Conector ranuras paralelas para conductor 500 MCM
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
GENERALIDADES
| Marca | Especificar
| Fabricante | Especificar
| Código fabricante o Modelo | Especificar
| País de origen | Especificar
| Año de fabricación | >=2024
| Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
| Garantía Técnica | 36 meses
1 | MATERIAL
1.1 | Norma de Fabricación y Ensayo | ASTM B152, ASTM E478, ANSI C119.4
1.2 | Cuerpo | Aleación de Cobre - Aluminio
1.3 | Separador | Aleación de Cobre - Aluminio
1.4 | Herrajería | Bronce al Silicio
2 | ACCESORIO DE CONTACTO O UNIÓN | NOTA 1
2.1 | Pasta conductora antioxidante | SI
3 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Torque | 300 LBS/in
5 | DETALLES CONSTRUCTIVOS | NOTA 2
5 | ACABADO
5.1 | Revestimiento | Estaño
5.2 | Espesor del revestimiento de estaño | >= 0,25 mm
6 | EMBALAJE
7 | CERTIFICACIONES
7.1 | Fabricación, propiedades eléctricas, mecánicas | NOTA 3
NOTAS:
1 | Compuesto antióxido con partículas de zinc en suspensión para garantizar uniones de baja resistencia eléctrica . Aplicándolo alrededor de un conductor eléctrico se elimina la capa de óxido que se forma por la acción antioxidante y su insolubilidad en el agua , el gas o el petróleo, eliminando el ingreso de aire y humedad en las conexiones. Debe ser anti- inflamable, no debe ser tóxico para el ser humano ni contaminar el ambiente. Debe evitar la corrosión galvánica. Todos los tipos de compuesto inhibidor deben cumplir la norma ASTM D-27. El compuesto no debe deteriorarse con los ciclos térmicos y mantener la resistencia eléctrica de contacto permanente. El compuesto debe estar certificado por laboratorios UL o su equivalente.
2 | Los conectores mecánicos atornillables deben ser de Aluminio o aleación cobre estaño,deben estar protegidos contra la corrosión, además deben asegurar el contacto con el elemento conectado durante su vida útil. La tornillería de los conectores mecánicos debe ser de Bronce al Silicio, de acuedo a la norma ASTM A193, ASTM A194, las dimensiones de los pernos será de acuerdo al torque necesario para ajuste del conector al conductor. La norma ANSI C 119.4 especifica el ciclo de la corriente y las pruebas mecánicas necesarias para establecer una base del rendimiento de conectores eléctricos usados para unir conductores aéreos desnudos de aluminio a aluminio o de aluminio a cobre. Este estándar brinda requerimientos bien definidos y reproducibles para los conectores eléctricos y asegura al usuario que los conectores que cumplan estos requerimientos trabajarán de una manera satisfactoria cuando se instalan adecuadamente. Recomendado para conexiones de trabajo pesado (clase A) y tracción mecánica mínima ( clase 3 ). La materia prima provendrá de material virgen. Sobre el cuerpo del conector se grabará en bajo relieve: material de fabricación, el rango de sujeción de los conductores, el nombre o marca del fabricante
3 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## GRAPA DE RETENCIÓN 500 MCM
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM:
GRAPA DE RETENCIÓN PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO CALIBRE 500 MCM
| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Fabricante | Especificar
1.2 | Código fabricante o Modelo | Especificar
1.3 | País de origen | Especificar
1.4 | Año de fabricación | ≥2025
1.5 | Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
1.6 | Garantía Técnica | 36 meses
2 | MATERIAL
2.1 | Cuerpo | Aleación de aluminio
2.2 | Accesorios (pernos u y pasadores) | Acero galvanizado por doble inmersión de caliente
2.3 | Chavetas | Acero inoxidable
2.4 | Norma de fabricación y ensayos: | Especificar
2.5 | Carga de rotura | ≥ 30000 libras
3 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Torque de instalación del perno | 480 in-lbs
4 | DIMENSIONES | Gráfico
4 | CERTIFICACIONES
4.1 | Fabricación y ensayos | NOTA 1
5 | MUESTRAS | Se exigirá este requisito durante la ejecución del contrato
NOTAS:
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.
2 | Dispondrá de 4 pernos en “U” (caballetes) de 1/2” para el ajuste del conductor, dispondrá de rótula para acople con aisladores clase ANSI 52-3 que será de acero galvanizado por inmersión en caliente.

## GRAPA DE SUSPENSIÓN 500 MCM.
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM:
GRAPA DE SUSPENSIÓN PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO CALIBRE 500 MCM.
| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Fabricante | Especificar
1.2 | Código fabricante o Modelo | Especificar
1.3 | País de origen | Especificar
1.4 | Año de fabricación | ≥2025
1.5 | Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
1.6 | Garantía Técnica | 36 meses
2 | MATERIAL
2.1 | Cuerpo | Aleación de aluminio
2.2 | Accesorios (pernos u y pasadores) | Acero galvanizado por doble inmersión de caliente
2.3 | Chavetas | Acero inoxidable
2.4 | Norma de fabricación y ensayos: | Especificar
2.5 | Carga de rotura | ≥ 25000 libras
3 | DIMENSIONES
3.1 | Longitud:
3.2.1 | A (mirar gráfico) | 190,50 mm (7-1/2”)
3.2.2 | B (mirar gráfico) | 65,09 mm (2-9/16”)
3.2.3 | C (mirar gráfico) | 23,81 mm (15/16”)
4 | CERTIFICACIONES
4.1 | Fabricación y ensayos | NOTA 1
5 | MUESTRAS | Se exigirá este requisito durante la ejecución del contrato
NOTAS:
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.
2 | Dispondrá de 2 pernos en “U” (caballetes) de 1/2” para el ajuste del conductor, dispondrá de rótula para acople con aisladores clase ANSI 52-3 que será de acero galvanizado por inmersión en caliente

## Grapa de suspensión armada OPGW
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM:
Grapa de suspensión armada OPGW
| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Fabricante | Especificar
1.2 | Código fabricante o Modelo | Especificar
1.3 | País de origen | Especificar
1.4 | Año de fabricación | ≥2025
1.5 | Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
1.6 | Garantía Técnica | 36 meses
2 | MATERIAL
2.1 | Cuerpo | Aleación de aluminio
2.2 | Brida y pasadores | Acero inoxidable
2.3 | Pernos, tuercas y arandelas | Acero galvanizado por inmersión en caliente
2.4 | Norma de fabricación y ensayos: | Especificar
2.5 | Carga de rotura | ≥ 25000 libras
3 | DIMENSIONES | GRAFICO
4 | CERTIFICACIONES
4.1 | Fabricación y ensayos | NOTA 1
5 | MUESTRAS | Se exigirá este requisito durante la ejecución del contrato
NOTAS:
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.
2 | Se instalarán en estructuras metálicas de suspensión en las que el cable OPGW solamente realizará el paso suspendido en la estructura.

## ADAPTADOR ROTULA – OJO
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM:
ADAPTADOR ROTULA – OJO
| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Fabricante | Especificar
1.2 | Código fabricante o Modelo | Especificar
1.3 | País de origen | Especificar
1.4 | Año de fabricación | ≥2025
1.5 | Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
1.6 | Garantía Técnica | 36 meses
2 | MATERIAL
2.1 | Cuerpo | Hierro ductil
2.2 | Pasador | Acero inoxidable
2.4 | Norma de fabricación y ensayos: | IEC 120 o ANSI C.29.2
2.5 | Carga de rotura | ≥ 30000 libras
3 | DIMENSIONES
3.1 | Longitud:
3.2.1 | A (mirar gráfico) | 51 mm
3.2.2 | B (mirar gráfico) | 22 mm
3.2.3 | C (mirar gráfico) | 44 mm
3.2.4 | D (mirar gráfico) | 17.5 mm
4 | CERTIFICACIONES
4.1 | Fabricación y ensayos | NOTA 1
5 | MUESTRAS | Se exigirá este requisito durante la ejecución del contrato
NOTAS:
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## ADAPTADOR OJO – OJO
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM:
ADAPTADOR OJO – OJO
| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Fabricante | Especificar
1.2 | Código fabricante o Modelo | Especificar
1.3 | País de origen | Especificar
1.4 | Año de fabricación | ≥2025
1.5 | Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
1.6 | Garantía Técnica | 36 meses
2 | MATERIAL
2.1 | Cuerpo | Hierro ductil
2.2 | Pasador | Acero inoxidable
2.4 | Norma de fabricación y ensayos: | Especificar
2.5 | Carga de rotura | 30000 lb
3 | DIMENSIONES | Especificar
4 | CERTIFICACIONES
4.1 | Fabricación y ensayos | NOTA 1
5 | MUESTRAS | Se exigirá este requisito durante la ejecución del contrato
NOTAS:
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## AMORTIGUADOR STOCKBRIDGE 500 MC
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM:
AMORTIGUADOR TIPO STOCKBRIDGE PARA CONDUCTOR ACAR 500 MCM
| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Fabricante | Especificar
1.2 | Código fabricante o Modelo | Especificar
1.3 | País de origen | Especificar
1.4 | Año de fabricación | ≥2025
1.5 | Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
1.6 | Garantía Técnica | 36 meses
2 | MATERIAL
2.1 | Cuerpo | Acero galvanizado por doble inmersión en caliente
2.4 | Norma de fabricación y ensayos: | ASTM A-123 y A-153
2.5 | Carga de rotura | Especificar
3 | DIMENSIONES
3.1 | Longitud:
3.2.1 | A (mirar gráfico) | 409 mm
3.2.2 | B (mirar gráfico) | 80,89 mm
3.2.3 | C (mirar gráfico) | 44,5 mm
4 | CERTIFICACIONES
4.1 | Fabricación y ensayos | NOTA 1
5 | MUESTRAS | Se exigirá este requisito durante la ejecución del contrato
NOTAS:
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.
2 | El amortiguador deberá prevenir efectivamente el riesgo de fatiga del conductor producido por la acción de viento u otras vibraciones eólicas

## AMORTIGUADOR STOCKBRIDGE OPWG
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM:
AMORTIGUADOR TIPO STOCKBRIDGE PARA CABLE OPGW
| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Fabricante | Especificar
1.2 | Código fabricante o Modelo | Especificar
1.3 | País de origen | Especificar
1.4 | Año de fabricación | ≥2025
1.5 | Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
1.6 | Garantía Técnica | 36 meses
2 | MATERIAL
2.1 | Cuerpo | Acero galvanizado por doble inmersión en caliente
2.4 | Norma de fabricación y ensayos: | ASTM A-123 y A-153
2.5 | Carga de rotura | Especificar
3 | DIMENSIONES
3.1 | Longitud:
3.2.1 | A (mirar gráfico) | 409 mm
3.2.2 | B (mirar gráfico) | 75,89 mm
3.2.3 | C (mirar gráfico) | 44,5 mm
4 | CERTIFICACIONES
4.1 | Fabricación y ensayos | NOTA 1
5 | MUESTRAS | Se exigirá este requisito durante la ejecución del contrato
NOTAS:
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.
2 | El amortiguador deberá prevenir efectivamente el riesgo de fatiga del conductor producido por la acción de viento u otras vibraciones eólicas

## HILOS DE FIBRA ÓPTICA
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 01:
HILOS DE FIBRA ÓPTICA
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Fabricante | Especificar
1.2 | Código fabricante o Modelo | Especificar
1.3 | País de origen | Especificar
1.4 | Año de fabricación | ≥2025
1.5 | Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
1.6 | Garantía Técnica | 36 meses
2 | MATERIAL Y FABRICACIÓN
2.1 | Tipo | Monomodo con dispersión desplazada no nula (NZD)
2.2 | Normas de fabricación | ITU-T G.655 ó G.656
2.3 | Tipo de fibra según tablas de la G.655D del ITU-T | Monomodo con dispersión desplazada no nula (NZD)
2.4 | Coeficiente de atenuación máximo a 1550 nm y para el 100% de las fibras ópticas | < 0,35 dB/km
2.5 | Coeficiente de atenuación máximo a 1625 nm y para el 100% de las fibras ópticas | < 0,4 dB/km
2.6 | Temperatura-humedad: | -10°C a + 85°C hasta una Humedad relativa de 98%
2.7 | Dispersión Cromática (D máx. – D Mín.) | ≤ 5 ps/[nm.km]
2.8 | Dispersión por modo de polarización (PMD) | ≤ 0,5 ps/√km
4 | CERTIFICACIONES
4.1 | Fabricación y ensayos | NOTA 1
5 | MUESTRAS | Se exigirá este requisito durante la ejecución del contrato
NOTAS:
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## CABLE TIPO DSS AEREOANTI-ROEDOR
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 01:
CABLE TIPO DSS AEREO/ANTI-ROEDOR
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | País de procedencia | Especificar
1.2 | Norma | IEEE 1222
1.3 | Referencia, marca, modelo(*) | Especificar
2 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2.1 | Cantidad de fibras(número de hilos de fibra G.655 ó G.656) | 24 u
2.2 | Número máximo y mínimo de fibras por tubo holgado: | 12
2.2 | Chaqueta exterior con resistencia al efecto tracking, para líneas con campos superiores a 12-25 kV (Clase B del 2.7 de la norma IEEE 1222) | AEREO: Clase B Potencial > 12-25 kV SUBTERRANEO: Clase B Potencial > 12-25 kV + cubierta antiroedor
2.4 | Resistencia al aplastamiento (compresión) | ≥ 20 Kg/cm (~200 N/cm)
2.5 | Vano | ≥ 800 m
2.6 | Temperatura operación | 0°C-50°C
2.7 | Diámetro del cable | ≥ 13 mm
2.8 | Vida útil (instalado) | ≥ 20 años
2.9 | Radio de curvatura mínimo | Especificar
2.10 | Durante instalación | 20 veces el diámetro del cable
2.11 | En condiciones de servicio | 10 veces el diámetro del cable
4 | CERTIFICACIONES
4.1 | Fabricación y ensayos | NOTA 1
5 | MUESTRAS | Se exigirá este requisito durante la ejecución del contrato
NOTAS:
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## CAJAS DE EMPALME PARA CABLE FIB
ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 01:
CAJAS DE EMPALME PARA CABLE FIBRA OPTICA
ÍTEM | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | País de procedencia | Especificar
1.2 | Referencia según el catalogo del fabricante(*) | Especificar
2 | Bandejas de empalme
2.1 | Capacidad (fibras) por bandeja(*) | 12
2.2 | Cantidad de bandejas(*) | 2
3 | Material | Metálico anticorrosivo
4 | Protección mecánica | Contra impactos, el espesor de la cobertura metálica de la caja deberá ser de al menos 0,5 cm en la parte más delgada
5 | Protección humedad | Sellamiento hermético tapas y press stops
6 | Press stops | Mínimo 4
7 | CERTIFICACIONES
4.1 | Fabricación y ensayos | NOTA 1
8 | MUESTRAS | Se exigirá este requisito durante la ejecución del contrato
NOTAS:
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Secc. BL (hidden)
ITEM 07:
SECCIONADOR DE BARRA PARA CONECTAR DIRECTAMENTE EN LA LÍNEA PARA TENSIÓN 15-38kV, 600A y 200kV BIL
Generalidades:
PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
Cantidad Solicitada | 200 Unidades
Plazo de Entrega Requerida | 90 Días
Marca | Especificar
Fabricante | Especificar
Número de Catálogo o Modelo | Especificar
País de origen | Especificar
Año de fabricación | 2013
Características electricas:
Tensión máxima de diseño | ≥ 38 kV
Tensión Nominal | ≥ 34.5 kV
Tensión de servicio | ≥ 15 kV
Corriente nominal | ≥ 600 A
BIL | ≥ 200 kV
Capacidad de interrupción asimétrica para un segundo | ≥ 25 kA
Normas de fabricación y diseño | ANSI C – 37.41 y C – 37.42 (equivalente o superior).
Forma de seccionamiento | Con pértiga
Montaje | Directamente en los conductores eléctricos.
Componentes | Compuesto con un ojal para el cierre y apertura a través de pértiga y gancho (cuerno) para desconectar con equipo rompecarga. Sin cámara apaga chispas o cámara de arqueo.
Aislador | Polímero
Material de accesorios | Hierro o acero, galvanizados en caliente según la Norma ASTM A – 153 clase B y ASTM A-123.
Conectores | Dos (2) Conectores -Tipo ranura paralela capaz de alojar conductores de cobre o aluminio de calibre Nro. 2 AWG – 500 KCMIL
Documentos y certificado de cumplimiento obligatorio:
Garantía técnica | Mínimo 12 meses
Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
Figura 1:

## Grapa Term (hidden)
ITEM 08:
GRAPA TERMINAL APERTURA LATERAL PARA CONDUCTOR ACSR DE 4 a 4/0 AWG
Generalidades:
PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
Cantidad Solicitada | 200 Unidades
Plazo de Entrega Requerida | 90 Días
Marca | Especificar
Fabricante | Especificar
Número de Catálogo o Modelo | Especificar
País de origen | Especificar
Año de fabricación | 2013
Características electricas:
Rango del Conductor:
Tipo | Aluminio
Calibre ACSR | 4 a 4/0 AWG
Calibre AAC | 4 a 4/0 AWG
Características constructivas:
Materiales:
Cuerpo y sujetador | Aleación de aluminio
Pasador Horquilla | Acero Galvanizado
Resistencia nominal a la tracción en Cuerpo | 8.000 Lbs
Galvanizado | En Caliente
Norma de Galvanizado | ASTM A 123 - A 153
Dimensiones:
Dimensiones solicitadas: | Ver Figura 1
Dimension Aproximadas A: | 8" (203.2 mm)
Dimension Aproximadas B: | 2" (50.8 mm)
Dimension Aproximadas C: | 4.9" (124.5 mm)
Documentos y certificado de cumplimiento obligatorio:
Garantía técnica | Mínimo 12 meses
Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
FIGURA 1

## Secc. Bypass (hidden)
ITEM 09:
SECCIONADOR BYPASS PARA TENSIÓN 15 kV
Generalidades:
PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
Cantidad Solicitada | 20 Unidades
Plazo de Entrega Requerida | 90 Días
Marca | Especificar
Fabricante | Especificar
Código fabricante o Modelo | Especificar
País de origen | Especificar
Año de fabricación | 2013
Tipo | Seccionador polímero, tipo by-pass
Instalación | Intemperie
Tensión máxima de diseño | ≥ 17.1 kV
Tensión de servicio | ≥ 15 kV
Tensión Nominal | ≥ 14.4 kV
Corriente Nominal | ≥ 600 A
BIL | ≥ 110 kV
Capacidad de interrupción asimétrica para un segundo | ≥ 25 kA
Uso | Para aplicaciones de derivación y desconexión de un reconectador de distribución instalador en un poste. Para permitir la desenergización periódica para mantenimiento del reconectador sin interrumpir el servicio
Normas de fabricación y diseño | ANSI C37.32 / C37.34 (equivalente o superior)
Operación | En funcionamiento normal, la cuchilla de by-pass es abierta y las dos cuchillas de desconexión se cierran, permitiendo que el reconectador este en servicio directamente al circuito
Componentes | Compuesto de un contacto fijo y una barra de desconexión, con un ojal para el cierre y apertura a través de pértiga, con accesorios de soporte para montaje en cruceta de hierro (ángulo), y gancho (cuerno) para desconectar con equipo rompecarga
Aislador | De polímero
Material de accesorios | Hierro o acero, galvanizados en caliente según la Norma ASTM A – 153 clase B y ASTM A-123.
Conectores | Cuatro (4) Conectores - Tipo ranura paralela capaz de alojar conductores de cobre o aluminio de calibre Nro. 2 AWG – 500 MCM
Material de conectores terminales. | Bronce, estañado de cobre de alta conductividad o plateados
Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
Fijación | Para estructura de soporte en cruceta (SI INCLUYE EL BRACKET)
NOTA: Presentar certificado de cumplimiento de Norma y deberán presentar certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante del producto
Figura 1:

## Aisl Sil (hidden)
ITEM 10:
AISLADOR SILICONADO EN POLÍMERO
Generalidades:
PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
Cantidad Solicitada | 17 Unidades
Plazo de Entrega Requerida | 90 Días
Marca | Especificar
Catálogo | Especificar
Fabricante | Especificar
País de origen | Especificar
Año de fabricación | 2013
Tensión nominal de fase-fase | 69 KV
Distancia de fuga no menor a. | 2134.00mm
Tensión disruptiva a frecuencia industrial en seco, y bajo lluvia no menores a. | 370 KV y 305 KV
Tensión critica de contorneo con onda de impulso de 1,2x50 us y polaridad positiva no menor a. | 610 KV
Tensión critica de contorneo con onda de impulso de 1,2x50 us y polaridad positiva no menor a. | 580 KV
Carga mecánica específica (sml) igual a. | 15000 lbs.
Adjuntar catálogo
NOTA: Presentar certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante del producto y pruebas de fabrica del producto.

## Grapa Reten (hidden)
ITEM 11:
GRAPA DE RETENCION PARA CONDUCTOR AL EN ANGULO A CABALLETES
Generalidades:
PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
Cantidad Solicitada | 17 Unidades
Plazo de Entrega Requerida | 90 Días
Marca | Especificar
Catálogo | Especificar
Fabricante | Especificar
País de origen | Especificar
Año de fabricación | 2013
Acople tipo | Tipo Orbita SA06
Conductor admitido (ACSR) | 397.5 (18/1) mm
Conductor admitido (AL) | 397.5- 37 mm
Diámetro pulgadas/mm | 0.30-0.75
Carga nominal de rotura | 20.000(9072) libras (Kg)
Cantidad de caballetes | 4
Diámetro de los caballetes | 1/2 (12.70) pulg.(mm)
Peso unitario de la grapa. | 6.0 (2.72) libras.(Kg)
Dimenciones Aproximadas de los Accesorios
Dimensión L | 10-1/4(260.35) pulg.(mm)
Dimensión W | 15/16 (23.81) pulg.(mm)
Dimensión H | 8-3/8 (212.73) pulg.(mm)
Dimensión C | 6-1/2 (165.10) pulg.(mm)
Dimensión K | 1-1/4 (31.75) pulg.(mm)
Dimensión PD | 5/8 (15.88) pulg.(mm)
Adjuntar catálogo
NOTA: Presentar certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante del producto y pruebas de fabrica del producto.

## Aisl Susp 69kV (hidden)
ITEM 12:
AISLADOR DE SUSPENSIÓN EN POLÍMERO PARA 69 KV
Generalidades:
PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
Cantidad Solicitada | 15 Unidades
Plazo de Entrega Requerida | 90 Días
Marca | Especificar
Fabricante | Especificar
Código fabricante o Modelo | Especificar
País de origen | Especificar
Año de fabricación | 2013
Tipo | Aislador de suspensión en polímero para 69 kV
Terminales | Socket - bola Norma ANSI 52-3
Voltaje de servicio | 69 kV
Voltaje de flameo de baja frecuencia en seco | ≥ 310 kV
Voltaje de flameo de baja frecuencia en seco | ≥ 240 kV
Voltaje de flameo crítico al impulso positivo | 500 kV
Voltaje de flameo crítico al impulso negativo | 510 kV
Voltaje de prueba RIV | 48 kV
RIV máximo a 1000 kHz | < 10 μV
Distancia de fuga | ≥ 1740 mm
Carga mecánica nominal (SML) | ≥ 10000 lb
Carga mecánica de rutina (RTL) | ≥ 5000 lb
Longitud | Especificar
Peso neto (kg) | Especificar
Uso | Terminal de línea en subtransmisión
Normas de fabricación y diseño | ANSI 29.13 (equivalente o superior)
Herrajes | Se usará herrajería de acero forjado con galvanizado por inmersión en caliente. Deben cumplir la norma ASTM-153 (equivalente o superior)
Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
Tipo de embalaje | Especificar
Adjuntar Catálogo
NOTA: Presentar certificado de cumplimiento de Norma y deberán presentar certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante del producto

## Aisl Line Post (hidden)
ITEM 13:
AISLADOR TIPO LINE POST HORIZONTAL PARA 69 KV DE SILICON CON GRAPA DE SUSPENSIÓN DE ALUMINIO
Generalidades:
PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | PÁGINA DE CATALOGO
Cantidad Solicitada | 9 Unidades
Plazo de Entrega Requerida | 90 Días
Marca | Especificar
Fabricante | Especificar
Código fabricante o Modelo | Especificar
País de origen | Especificar
Año de fabricación | 2013
Tipo | Line post horizontal
Terminales | Tear drop blade - Aluminio montaje CL 305 mm
Tensión de servicio | 69 kV
Tensión de flameo en seco | 280 kV
Tensión de flameo en húmedo | 255 kV
Impulso crítico positivo | 425 kV
Impulso crítico negativo | 540 kV
Distancia de fuga | 1778 mm
SCL | 4890 lb
RCL | 2445 lb
Longitud del aislador (mm) | Especificar
Peso neto del aislador (kg) | Especificar
Uso | Aislador de soporte en líneas de subtransmisión
Normas de fabricación y diseño | ANSI 29.13 (equivalente o superior)
Herrajes | Se usará herrajería de acero forjado con galvanizado por inmersión en caliente. Deben cumplir la norma ASTM-153 (equivalente o superior)
Diámetro de conductores admitidos por la grapa | 25.4 - 35.56 mm
Carga de rotura nominal de la grapa | 5000 lb
Material de fabricación de la grapa | Acero galvanizado
Catálogos y Folletos Técnicos del Fabricante | Adjuntar
Dimensiones de la grapa | Especificar
Peso neto de la grapa (kg) | Especificar
Adjuntar Catálogo
NOTA: Presentar certificado de cumplimiento de Norma y deberán presentar certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante del producto