## Calculo Mecanico Cable de Guard
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S,A,
CÁLCULO MECÁNICO DEL CABLE DE GUARDA
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  | NIVEL DE VOLTAJE: |  | 69 | kV
DATOS DEL CONDUCTOR:
Tipo de cable |  | Cable de fibra óptica
Aplicación |  | Protección |  |  | HIPOTESIS DE CALCULO:
Denominación |  | OPGW
Composición |  | 24 fibras
Peso (Kg/m) |  | 0.38 |  |  | CONDICION |  | Temp, °C | Vel, viento Km/h | Sobrecarga viento Kg/m | Hielo (Kg/m)
Tensión de rotura (Kg) |  | 5200 |  |  | ESTADO I: Mínima temperatura |  | -5
Módulo elast (Kg/mm2) |  | 8200 |  |  | ESTADO II: Máxima carga |  | 15 | 90 | 0.60156
Módulo elast (Kg/mm2) |  | 8200 |  |  | ESTADO III: Every Day Stress |  | 25
Diámetro (mm) |  | 14 |  |  | ESTADO IV: Flecha máxima |  | 60
Sección total (mm2) |  | 153.938
Coef, Dilat, lineal (1/°C) |  | 1.72e-05
| Tramo |  | Vano [m] | Angulo de Deflexion [C] | Vano Viento [m] | Desnivel [m] | Vano de Regulación [m] | Distancia [m] | ESTADO III: Every Day Stress |  | ESTADO I: Mínima temperatura |  |  |  | ESTADO II: Máxima carga |  |  |  | ESTADO IV: Flecha máxima
[9 empty] | Tm [kg] | Flecha vertical (m) | Tensión (kg) | Flecha (m) | % carga rotura | Parámetro (m) | Tensión (kg) | Flecha (m) | % carga rotura | Parámetro (m) | Tensión (kg) | Flecha (m) | % carga rotura | Parámetro (m) | Xm en ejes cartesianos | Vano virtual | flecha virtual
1 | E-27 | E-28 | 89.92 | 0 | 79.375 | 4 | 92.3513 | 90.0089 | 675.0234 | 0.57009 | 678.7214 | 0.56699 | 13.0523 | 1786.109 | 687.2171 | 1.0485 | 13.2157 | 965.8277 | 670.9642 | 0.57354 | 12.9032 | 1765.6953 | 78.5193 | 246.9586 | 4.3194
2 | E-28 | E-29 | 96.3 | 0 | 93.11 | -4 | 92.7208 | 96.383 | 676.5121 | 0.65226 | 680.3344 | 0.64859 | 13.0834 | 1790.3537 | 690.2328 | 1.197 | 13.2737 | 970.0661 | 672.5772 | 0.65607 | 12.9342 | 1769.94 | 73.4966 | 243.2933 | 4.182
3 | E-29 | E-30 | 88.02 | 0 | 92.16 | 0 | 92.3654 | 88.02 | 675.7931 | 0.54456 | 679.4509 | 0.54162 | 13.0664 | 1788.0286 | 687.492 | 1.0023 | 13.221 | 966.2141 | 671.6937 | 0.54788 | 12.9172 | 1767.6149 | 0 | 88.02 | 0.54791
4 | E-30 | E-31 | 90.37 | 0 | 89.195 | -4 | 92.22 | 90.4585 | 676.5417 | 0.57451 | 680.2445 | 0.57138 | 13.0816 | 1790.1172 | 688.7945 | 1.0566 | 13.246 | 968.0447 | 672.4873 | 0.57797 | 12.9324 | 1769.7035 | 78.3059 | 246.9818 | 4.3104
5 | E-31 | E-32 | 83.65 | 0 | 87.01 | 4 | 91.6972 | 83.7456 | 675.0525 | 0.49349 | 678.6326 | 0.49089 | 13.0506 | 1785.8753 | 685.7968 | 0.90956 | 13.1884 | 963.8317 | 670.8754 | 0.49656 | 12.9015 | 1765.4616 | 84.3892 | 252.4284 | 4.5135
6 | E-32 | E-33 | 115.65 | 0 | 99.65 | 0 | 93.8666 | 115.65 | 675.6427 | 0.9403 | 679.9091 | 0.9344 | 13.0752 | 1789.2344 | 694.8226 | 1.7121 | 13.362 | 976.5166 | 672.1519 | 0.94519 | 12.926 | 1768.8207 | 0 | 115.65 | 0.94527
7 | E-33 | E-34 | 116.1 | 0 | 115.875 | 0 | 95.7195 | 116.1 | 675.6399 | 0.94764 | 679.9176 | 0.94168 | 13.0753 | 1789.2568 | 694.9585 | 1.7251 | 13.3646 | 976.7076 | 672.1604 | 0.95254 | 12.9262 | 1768.8431 | 0 | 116.1 | 0.95263
8 | E-34 | E-35 | 104.41 | 0 | 110.255 | 0 | 96.2936 | 104.41 | 675.7088 | 0.76633 | 679.7076 | 0.76183 | 13.0713 | 1788.7042 | 691.5997 | 1.402 | 13.3 | 971.9871 | 671.9504 | 0.77062 | 12.9221 | 1768.2906 | 0 | 104.41 | 0.77068
9 | E-35 | E-36 | 113.62 | 0 | 109.015 | 4 | 97.5045 | 113.6904 | 674.8943 | 0.90971 | 679.1152 | 0.90406 | 13.0599 | 1787.1453 | 693.5152 | 1.6577 | 13.3368 | 974.6792 | 671.358 | 0.91451 | 12.9107 | 1766.7316 | 62.1851 | 237.9901 | 4.0089
10 | E-36 | E-37 | 107.38 | 0 | 110.5 | -2.5 | 98.0991 | 107.4091 | 676.167 | 0.81044 | 680.2328 | 0.8056 | 13.0814 | 1790.0863 | 692.881 | 1.4809 | 13.3246 | 973.7878 | 672.4756 | 0.81489 | 12.9322 | 1769.6727 | 41.1974 | 189.7749 | 2.5445
11 | E-37 | E-38 | 101.97 | 0 | 104.675 | 1.5 | 98.3031 | 101.981 | 675.4371 | 0.73139 | 679.3826 | 0.72714 | 13.0651 | 1787.849 | 690.6732 | 1.3393 | 13.2822 | 970.6849 | 671.6254 | 0.73554 | 12.9159 | 1767.4353 | 25.9984 | 153.9668 | 1.6768
12 | E-38 | E-39 | 81.79 | 0 | 91.88 | 1 | 97.6984 | 81.7961 | 675.6313 | 0.47038 | 679.1752 | 0.46793 | 13.0611 | 1787.3032 | 685.9309 | 0.86754 | 13.191 | 964.02 | 671.418 | 0.47333 | 12.9119 | 1766.8895 | 21.6022 | 124.9944 | 1.1054
13 | E-39 | E-40 | 117.19 | 0 | 99.49 | 0 | 98.8497 | 117.19 | 675.6331 | 0.96553 | 679.9383 | 0.95941 | 13.0757 | 1789.3113 | 695.2899 | 1.7568 | 13.371 | 977.1734 | 672.1811 | 0.97048 | 12.9266 | 1768.8976 | 0 | 117.19 | 0.97057
14 | E-40 | E-41 | 110.71 | 0 | 113.95 | -2.5 | 99.4582 | 110.7382 | 676.1476 | 0.86148 | 680.2919 | 0.85624 | 13.0825 | 1790.2417 | 693.8259 | 1.572 | 13.3428 | 975.1158 | 672.5347 | 0.86611 | 12.9334 | 1769.8281 | 39.962 | 190.634 | 2.5673
15 | E-41 | E-42 | 114.12 | 0 | 112.415 | 3.5 | 100.2058 | 114.1737 | 674.9864 | 0.91734 | 679.2189 | 0.91162 | 13.0619 | 1787.4181 | 693.7492 | 1.6712 | 13.3413 | 975.0081 | 671.4617 | 0.92216 | 12.9127 | 1767.0044 | 54.1846 | 222.4892 | 3.5029
16 | E-42 | E-43 | 118.54 | 0 | 116.33 | 0 | 101.1455 | 118.54 | 675.6246 | 0.98791 | 679.9642 | 0.98161 | 13.0762 | 1789.3795 | 695.7047 | 1.7964 | 13.3789 | 977.7563 | 672.207 | 0.99293 | 12.9271 | 1768.9658 | 0 | 118.54 | 0.99303
17 | E-43 | E-44 | 79.03 | 0 | 98.785 | 3.5 | 100.5431 | 79.1075 | 675.1677 | 0.44027 | 678.6658 | 0.438 | 13.0513 | 1785.9627 | 684.904 | 0.81266 | 13.1712 | 962.5768 | 670.9086 | 0.44306 | 12.9021 | 1765.549 | 78.1653 | 235.3606 | 3.9234
18 | E-44 | E-45 | 82.41 | 0 | 80.72 | 0 | 100.0333 | 82.41 | 675.8186 | 0.47734 | 679.3731 | 0.47484 | 13.0649 | 1787.8238 | 686.2472 | 0.8802 | 13.1971 | 964.4646 | 671.6159 | 0.48032 | 12.9157 | 1767.4102 | 0 | 82.41 | 0.48034
19 | E-45 | E-46 | 95.49 | 0 | 88.95 | 0 | 99.8801 | 95.49 | 675.7564 | 0.64094 | 679.5624 | 0.63735 | 13.0685 | 1788.3222 | 689.2771 | 1.1766 | 13.2553 | 968.7229 | 671.8052 | 0.64471 | 12.9193 | 1767.9085 | 0 | 95.49 | 0.64475
20 | E-46 | E-47 | 115.69 | 0 | 105.59 | 4 | 100.5619 | 115.7591 | 674.8816 | 0.94314 | 679.154 | 0.93721 | 13.0607 | 1787.2474 | 694.1352 | 1.717 | 13.3488 | 975.5506 | 671.3968 | 0.94804 | 12.9115 | 1766.8337 | 61.0764 | 237.8428 | 4.0037
21 | E-47 | E-48 | 107.89 | 0 | 111.79 | 0 | 100.8353 | 107.89 | 675.689 | 0.81829 | 679.7678 | 0.81338 | 13.0725 | 1788.8626 | 692.5622 | 1.4949 | 13.3185 | 973.3398 | 672.0106 | 0.82277 | 12.9233 | 1768.4489 | 0 | 107.89 | 0.82284
22 | E-48 | E-49 | 112.25 | 0 | 110.07 | 0 | 101.2703 | 112.25 | 675.6634 | 0.8858 | 679.846 | 0.88035 | 13.074 | 1789.0683 | 693.8128 | 1.6152 | 13.3426 | 975.0974 | 672.0888 | 0.89051 | 12.9248 | 1768.6546 | 0 | 112.25 | 0.89059
23 | E-49 | E-50 | 108.8 | 0 | 110.525 | 0 | 101.5343 | 108.8 | 675.6838 | 0.83216 | 679.7838 | 0.82714 | 13.0728 | 1788.9048 | 692.8191 | 1.5196 | 13.3234 | 973.7009 | 672.0266 | 0.83669 | 12.9236 | 1768.4912 | 0 | 108.8 | 0.83676
24 | E-50 | E-51 | 107.49 | 0 | 108.145 | 2 | 101.7325 | 107.5086 | 675.3111 | 0.81297 | 679.3823 | 0.8081 | 13.065 | 1787.8482 | 692.0923 | 1.4853 | 13.3095 | 972.6794 | 671.6251 | 0.81743 | 12.9159 | 1767.4345 | 32.8837 | 173.2573 | 2.1234
25 | E-51 | E-52 | 105.77 | 0 | 106.63 | 2 | 101.8595 | 105.7889 | 675.3209 | 0.78716 | 679.3524 | 0.78249 | 13.0645 | 1787.7695 | 691.6138 | 1.4392 | 13.3003 | 972.007 | 671.5952 | 0.79153 | 12.9153 | 1767.3558 | 33.4169 | 172.6037 | 2.1075
26 | E-52 | E-53 | 112.83 | 0 | 109.3 | 0 | 102.2273 | 112.83 | 675.6599 | 0.89498 | 679.8566 | 0.88946 | 13.0742 | 1789.0963 | 693.9829 | 1.6316 | 13.3458 | 975.3365 | 672.0994 | 0.89972 | 12.925 | 1768.6826 | 0 | 112.83 | 0.8998
27 | E-53 | E-54 | 93.76 | 0 | 103.295 | 0 | 102.0177 | 93.76 | 675.7652 | 0.61792 | 679.5358 | 0.61449 | 13.068 | 1788.2521 | 688.8507 | 1.135 | 13.2471 | 968.1236 | 671.7786 | 0.62159 | 12.9188 | 1767.8384 | 0 | 93.76 | 0.62162
28 | E-54 | E-55 | 80.11 | 0 | 86.935 | 4 | 101.595 | 80.2098 | 675.068 | 0.45269 | 678.5853 | 0.45034 | 13.0497 | 1785.7508 | 685.0404 | 0.8353 | 13.1739 | 962.7686 | 670.8281 | 0.45555 | 12.9005 | 1765.3372 | 88.1091 | 256.3281 | 4.6544
29 | E-55 | E-56 | 51.5 | 0 | 65.805 | 3 | 101.0775 | 51.5873 | 675.3589 | 0.18717 | 678.4675 | 0.18632 | 13.0475 | 1785.4409 | 680.3079 | 0.34792 | 13.0828 | 956.1174 | 670.7103 | 0.18847 | 12.8983 | 1765.0272 | 102.7591 | 257.0181 | 4.6803
30 | E-56 | E-57 | 67.13 | 0 | 59.315 | 1.5 | 100.5815 | 67.1468 | 675.5945 | 0.317 | 678.9027 | 0.31545 | 13.0558 | 1786.5861 | 682.9959 | 0.58713 | 13.1345 | 959.8952 | 671.1455 | 0.3191 | 12.9066 | 1766.1724 | 39.4613 | 146.0526 | 1.5099
31 | E-57 | E-58 | 76.1 | 0 | 71.615 | 4 | 100.1621 | 76.2051 | 675.0847 | 0.4086 | 678.5342 | 0.40653 | 13.0487 | 1785.6164 | 684.2232 | 0.75487 | 13.1581 | 961.62 | 670.777 | 0.41123 | 12.8996 | 1765.2027 | 92.7407 | 261.5813 | 4.8476
32 | E-58 | E-59 | 78.2 | 0 | 77.15 | 4 | 99.7778 | 78.3022 | 675.0761 | 0.43141 | 678.5607 | 0.42919 | 13.0492 | 1785.6859 | 684.6459 | 0.7965 | 13.1663 | 962.2141 | 670.8035 | 0.43416 | 12.9001 | 1765.2723 | 90.2559 | 258.7119 | 4.7416
33 | E-59 | E-60 | 85.72 | 0 | 81.96 | 4 | 99.5024 | 85.8133 | 675.0431 | 0.51817 | 678.6612 | 0.51541 | 13.0512 | 1785.9506 | 686.2543 | 0.9544 | 13.1972 | 964.4747 | 670.904 | 0.52137 | 12.902 | 1765.5369 | 82.3564 | 250.4327 | 4.4422
34 | E-60 | E-61 | 88.8 | 0 | 87.26 | -4 | 99.2861 | 88.89 | 676.5492 | 0.55475 | 680.2217 | 0.55176 | 13.0812 | 1790.0571 | 688.4291 | 1.0208 | 13.239 | 967.5311 | 672.4645 | 0.55812 | 12.932 | 1769.6435 | 79.6867 | 248.1735 | 4.3522
35 | E-61 | E-62 | 88.45 | 0 | 88.625 | 0 | 99.0726 | 88.45 | 675.791 | 0.54989 | 679.457 | 0.54692 | 13.0665 | 1788.0448 | 687.5908 | 1.012 | 13.2229 | 966.3529 | 671.6998 | 0.55324 | 12.9173 | 1767.6312 | 0 | 88.45 | 0.55327
36 | E-62 | E-63 | 85.67 | 0 | 87.06 | -4 | 98.8254 | 85.7633 | 676.5638 | 0.5164 | 680.1774 | 0.51366 | 13.0803 | 1789.9405 | 687.7197 | 0.95125 | 13.2254 | 966.534 | 672.4202 | 0.51958 | 12.9312 | 1769.5268 | 82.5906 | 250.8512 | 4.447
37 | E-63 | E-64 | 86.02 | 0 | 85.845 | 0 | 98.5921 | 86.02 | 675.8024 | 0.52008 | 679.4225 | 0.51731 | 13.0658 | 1787.954 | 687.0388 | 0.9579 | 13.2123 | 965.5771 | 671.6653 | 0.52329 | 12.9166 | 1767.5404 | 0 | 86.02 | 0.52331
38 | E-64 | E-65 | 83.14 | 0 | 84.58 | -5 | 98.329 | 83.2902 | 676.765 | 0.4869 | 680.3331 | 0.48435 | 13.0833 | 1790.3502 | 687.3614 | 0.89765 | 13.2185 | 966.0306 | 672.5759 | 0.48994 | 12.9342 | 1769.9365 | 106.3791 | 295.8982 | 6.1871
39 | E-65 | E-66 | 84.7 | 8 | 83.92 | -7 | 84.7 | 84.9888 | 677.1375 | 0.50669 | 680.7355 | 0.50401 | 13.0911 | 1791.4092 | 688.1019 | 0.93363 | 13.2327 | 967.0712 | 672.9783 | 0.50982 | 12.9419 | 1770.9955 | 146.1972 | 377.0943 | 10.0462
40 | E-66 | E-67 | 81.75 | 0 | 83.225 | -3 | 83.2642 | 81.805 | 676.3914 | 0.46995 | 679.9339 | 0.46751 | 13.0757 | 1789.2998 | 686.673 | 0.86679 | 13.2052 | 965.063 | 672.1767 | 0.4729 | 12.9265 | 1768.8861 | 64.8987 | 211.5474 | 3.1634
41 | E-67 | E-68 | 82.12 | 0 | 81.935 | -4 | 82.8879 | 82.2174 | 676.5797 | 0.47457 | 680.129 | 0.47209 | 13.0794 | 1789.8133 | 686.9459 | 0.8752 | 13.2105 | 965.4466 | 672.3718 | 0.47754 | 12.9302 | 1769.3996 | 86.152 | 254.424 | 4.575
42 | E-68 | E-69 | 88.97 | 0 | 85.545 | 4 | 84.5336 | 89.0599 | 675.0279 | 0.55813 | 678.7075 | 0.5551 | 13.0521 | 1786.0725 | 686.9953 | 1.0269 | 13.2114 | 965.5159 | 670.9503 | 0.56152 | 12.9029 | 1765.6588 | 79.3555 | 247.681 | 4.3448
43 | E-69 | E-70 | 117.58 | 0 | 103.275 | 3.566 | 94.1885 | 117.6341 | 674.9524 | 0.97384 | 679.2719 | 0.96765 | 13.0629 | 1787.5576 | 694.7848 | 1.7714 | 13.3612 | 976.4636 | 671.5147 | 0.97882 | 12.9137 | 1767.1439 | 53.5862 | 224.7525 | 3.5743
44 | E-70 | E-71 | 114.4 | 0 | 115.99 | 0 | 98.5815 | 114.4 | 675.6504 | 0.92008 | 679.8856 | 0.91434 | 13.0747 | 1789.1728 | 694.4478 | 1.6762 | 13.3548 | 975.9899 | 672.1284 | 0.9249 | 12.9255 | 1768.7591 | 0 | 114.4 | 0.92498
45 | E-71 | E-72 | 103.19 | 0 | 108.795 | 3.89 | 99.3023 | 103.2633 | 674.9757 | 0.75041 | 678.9513 | 0.74601 | 13.0568 | 1786.714 | 690.5811 | 1.3734 | 13.2804 | 970.5555 | 671.1941 | 0.75464 | 12.9076 | 1766.3004 | 66.5693 | 236.3285 | 3.954
46 | E-72 | E-73 | 107.7 | 0 | 105.445 | 0 | 100.503 | 107.7 | 675.6901 | 0.81541 | 679.7644 | 0.81053 | 13.0724 | 1788.8538 | 692.5088 | 1.4897 | 13.3175 | 973.2648 | 672.0072 | 0.81988 | 12.9232 | 1768.4401 | 0 | 107.7 | 0.81994
47 | E-73 | E-74 | 118.88 | 0 | 113.29 | 0 | 103.1203 | 118.88 | 675.6224 | 0.99359 | 679.9708 | 0.98724 | 13.0764 | 1789.3968 | 695.8099 | 1.8065 | 13.381 | 977.9042 | 672.2136 | 0.99863 | 12.9272 | 1768.9831 | 0 | 118.88 | 0.99872
48 | E-74 | E-75 | 106 | 0 | 112.44 | 3.722 | 103.4278 | 106.0653 | 674.992 | 0.79167 | 679.031 | 0.78696 | 13.0583 | 1786.9238 | 691.3774 | 1.4472 | 13.2957 | 971.6747 | 671.2738 | 0.79605 | 12.9091 | 1766.5101 | 62.0151 | 230.0302 | 3.7456
49 | E-75 | E-76 | 109.42 | 0 | 107.71 | 0 | 104.0312 | 109.42 | 675.6802 | 0.84168 | 679.7949 | 0.83658 | 13.073 | 1788.9338 | 692.9954 | 1.5366 | 13.3268 | 973.9486 | 672.0377 | 0.84624 | 12.9238 | 1768.5202 | 0 | 109.42 | 0.84631
50 | E-76 | E-77 | 115.18 | 0 | 112.3 | 0 | 105.1255 | 115.18 | 675.6456 | 0.93267 | 679.9002 | 0.92684 | 13.075 | 1789.2111 | 694.6812 | 1.6985 | 13.3593 | 976.3179 | 672.143 | 0.93753 | 12.9258 | 1768.7975 | 0 | 115.18 | 0.93761
51 | E-77 | E-78 | 110.6 | 0 | 112.89 | 0 | 105.5879 | 110.6 | 675.6732 | 0.85994 | 679.816 | 0.8547 | 13.0734 | 1788.9895 | 693.3337 | 1.5692 | 13.3333 | 974.4241 | 672.0588 | 0.86456 | 12.9242 | 1768.5758 | 0 | 110.6 | 0.86463
52 | E-78 | E-79 | 115.24 | 0 | 112.92 | 1.84 | 106.384 | 115.2547 | 675.2953 | 0.93437 | 679.5533 | 0.92851 | 13.0683 | 1788.2983 | 694.3721 | 1.7015 | 13.3533 | 975.8835 | 671.7961 | 0.93923 | 12.9192 | 1767.8846 | 28.226 | 171.6921 | 2.0847
53 | E-79 | E-80 | 47.74 | 0 | 81.49 | 2.1523 | 105.0264 | 47.7885 | 675.53 | 0.16058 | 678.5978 | 0.15986 | 13.05 | 1785.7836 | 679.9756 | 0.29872 | 13.0765 | 955.6503 | 670.8406 | 0.1617 | 12.9008 | 1765.3699 | 79.5626 | 206.8652 | 3.0309
54 | E-80 | E-81 | 85.6 | 0 | 66.67 | 0 | 104.0724 | 85.6 | 675.8043 | 0.51502 | 679.4167 | 0.51228 | 13.0657 | 1787.9386 | 686.9449 | 0.9487 | 13.2105 | 965.4452 | 671.6595 | 0.51819 | 12.9165 | 1767.5249 | 0 | 85.6 | 0.51822
55 | E-81 | E-82 | 110.5 | 0 | 98.05 | 0 | 104.5023 | 110.5 | 675.6738 | 0.85838 | 679.8142 | 0.85315 | 13.0734 | 1788.9847 | 693.3049 | 1.5664 | 13.3328 | 974.3836 | 672.057 | 0.863 | 12.9242 | 1768.5711 | 0 | 110.5 | 0.86307
56 | E-82 | E-83 | 114.11 | 0 | 112.305 | 3.73 | 105.1327 | 114.1709 | 674.9427 | 0.91736 | 679.1753 | 0.91164 | 13.0611 | 1787.3034 | 693.7069 | 1.6712 | 13.3405 | 974.9486 | 671.4181 | 0.92217 | 12.9119 | 1766.8897 | 57.7454 | 229.6008 | 3.7308
57 | E-83 | E-84 | 106.14 | 0 | 110.125 | 2.9 | 105.1886 | 106.1796 | 675.1476 | 0.79319 | 679.1887 | 0.78847 | 13.0613 | 1787.3387 | 691.5584 | 1.45 | 13.2992 | 971.929 | 671.4315 | 0.79758 | 12.9121 | 1766.925 | 48.2706 | 202.6813 | 2.907
58 | E-84 | E-85 | 46.72 | 0 | 76.43 | 1.714 | 104.1808 | 46.7514 | 675.6159 | 0.15367 | 678.673 | 0.15298 | 13.0514 | 1785.9816 | 679.9304 | 0.28591 | 13.0756 | 955.5869 | 670.9158 | 0.15474 | 12.9022 | 1765.5679 | 64.7582 | 176.2365 | 2.1994
59 | E-85 | E-86 | 46.88 | 0 | 46.8 | 3.62 | 103.209 | 47.0196 | 675.2531 | 0.15552 | 678.3131 | 0.15482 | 13.0445 | 1785.0346 | 679.6041 | 0.28934 | 13.0693 | 955.1283 | 670.5559 | 0.15661 | 12.8953 | 1764.6209 | 136.1262 | 319.1324 | 7.2193
60 | E-86 | E-87 | 108.17 | 0 | 77.525 | 4 | 103.4677 | 108.2439 | 674.9267 | 0.8246 | 679.0165 | 0.81963 | 13.058 | 1786.8856 | 691.9366 | 1.5061 | 13.3065 | 972.4606 | 671.2593 | 0.82911 | 12.9088 | 1766.4719 | 65.3072 | 238.7844 | 4.0363
61 | E-87 | E-88 | 111.12 | 0 | 109.645 | 4 | 103.8619 | 111.192 | 674.9093 | 0.87015 | 679.0693 | 0.86482 | 13.059 | 1787.0246 | 692.7814 | 1.5873 | 13.3227 | 973.6479 | 671.3121 | 0.87481 | 12.9098 | 1766.6109 | 63.5792 | 238.2784 | 4.0189
62 | E-88 | E-89 | 86.01 | 0 | 98.565 | 0 | 103.2548 | 86.01 | 675.8024 | 0.51996 | 679.4224 | 0.51719 | 13.0658 | 1787.9537 | 687.0365 | 0.95768 | 13.2122 | 965.574 | 671.6652 | 0.52316 | 12.9166 | 1767.54 | 0 | 86.01 | 0.52319
63 | E-89 | E-90 | 82.76 | 0 | 84.385 | 0 | 102.6166 | 82.76 | 675.8171 | 0.4814 | 679.3778 | 0.47888 | 13.065 | 1787.8362 | 686.3224 | 0.8876 | 13.1985 | 964.5703 | 671.6206 | 0.48441 | 12.9158 | 1767.4225 | 0 | 82.76 | 0.48443
64 | E-90 | E-91 | 79.13 | 0 | 80.945 | 0 | 101.951 | 79.13 | 675.8328 | 0.44009 | 679.3299 | 0.43782 | 13.064 | 1787.7104 | 685.5574 | 0.81235 | 13.1838 | 963.4951 | 671.5727 | 0.44288 | 12.9149 | 1767.2967 | 0 | 79.13 | 0.4429
65 | E-91 | E-92 | 90.68 | 0 | 84.905 | 0 | 101.5748 | 90.68 | 675.7804 | 0.57798 | 679.4896 | 0.57482 | 13.0671 | 1788.1304 | 688.1109 | 1.0628 | 13.2329 | 967.0839 | 671.7324 | 0.58146 | 12.9179 | 1767.7167 | 0 | 90.68 | 0.58149
66 | E-92 | E-93 | 79.54 | 0 | 85.11 | 0 | 100.9836 | 79.54 | 675.831 | 0.44466 | 679.3352 | 0.44236 | 13.0641 | 1787.7243 | 685.6421 | 0.82069 | 13.1854 | 963.6142 | 671.578 | 0.44747 | 12.915 | 1767.3106 | 0 | 79.54 | 0.44749
67 | E-93 | E-94 | 84.58 | 0 | 82.06 | 0 | 100.5165 | 84.58 | 675.8089 | 0.50281 | 679.4025 | 0.50015 | 13.0654 | 1787.9014 | 686.7189 | 0.92653 | 13.2061 | 965.1276 | 671.6453 | 0.50593 | 12.9163 | 1767.4878 | 0 | 84.58 | 0.50595
68 | E-94 | E-95 | 83.61 | 0 | 84.095 | 0 | 100.0562 | 83.61 | 675.8133 | 0.49134 | 679.3893 | 0.48876 | 13.0652 | 1787.8665 | 686.5065 | 0.90568 | 13.202 | 964.8291 | 671.6321 | 0.4944 | 12.916 | 1767.4528 | 0 | 83.61 | 0.49442
69 | E-95 | E-96 | 58.91 | 0 | 71.26 | 0 | 99.3849 | 58.91 | 675.9073 | 0.24388 | 679.1029 | 0.24274 | 13.0597 | 1787.1129 | 681.9248 | 0.45263 | 13.1139 | 958.3898 | 671.3457 | 0.24554 | 12.9105 | 1766.6993 | 0 | 58.91 | 0.24555
70 | E-96 | E-97 | 80.91 | 26 | 69.91 | 0 | 80.91 | 80.91 | 675.8252 | 0.46011 | 679.3531 | 0.45772 | 13.0645 | 1787.7714 | 685.9282 | 0.84885 | 13.1909 | 964.0163 | 671.5959 | 0.46301 | 12.9153 | 1767.3577 | 0 | 80.91 | 0.46303
71 | E-97 | E-98 | 44.82 | 0 | 62.865 | 0 | 70.2059 | 44.82 | 675.9464 | 0.14116 | 678.9841 | 0.14053 | 13.0574 | 1786.8002 | 680.0232 | 0.26274 | 13.0774 | 955.7173 | 671.2269 | 0.14216 | 12.9082 | 1766.3865 | 0 | 44.82 | 0.14216
72 | E-98 | E-99 | 58.34 | 0 | 51.58 | 0 | 66.6741 | 58.34 | 675.9091 | 0.23919 | 679.0975 | 0.23806 | 13.0596 | 1787.0986 | 681.8378 | 0.44397 | 13.1123 | 958.2676 | 671.3403 | 0.24082 | 12.9104 | 1766.685 | 0 | 58.34 | 0.24082
73 | E-99 | E-100 | 80.7 | 0 | 69.52 | 0 | 71.2422 | 80.7 | 675.8261 | 0.45773 | 679.3504 | 0.45535 | 13.0644 | 1787.7641 | 685.884 | 0.8445 | 13.1901 | 963.9542 | 671.5932 | 0.46061 | 12.9153 | 1767.3504 | 0 | 80.7 | 0.46063
74 | E-100 | E-101 | 108.63 | 0 | 94.665 | 0 | 83.8565 | 108.63 | 675.6848 | 0.82956 | 679.7808 | 0.82456 | 13.0727 | 1788.8969 | 692.7709 | 1.515 | 13.3225 | 973.6332 | 672.0236 | 0.83408 | 12.9235 | 1768.4832 | 0 | 108.63 | 0.83415
75 | E-101 | E-102 | 101.9 | 0 | 105.265 | 0 | 88.0368 | 101.9 | 675.7226 | 0.72992 | 679.6654 | 0.72568 | 13.0705 | 1788.5933 | 690.9251 | 1.3367 | 13.287 | 971.039 | 671.9082 | 0.73406 | 12.9213 | 1768.1796 | 0 | 101.9 | 0.73411
76 | E-102 | E-103 | 73.26 | 0 | 87.58 | -5 | 86.2101 | 73.4304 | 676.8062 | 0.37843 | 680.2078 | 0.37653 | 13.0809 | 1790.0205 | 685.3557 | 0.69975 | 13.1799 | 963.2116 | 672.4506 | 0.38088 | 12.9317 | 1769.6068 | 120.6822 | 314.6244 | 6.9969
77 | E-103 | E-104 | 59.74 | 73 | 86.19 | 0 | 59.74 | 59.74 | 675.9047 | 0.25081 | 679.1109 | 0.24962 | 13.0598 | 1787.134 | 682.0529 | 0.46539 | 13.1164 | 958.5699 | 671.3537 | 0.25251 | 12.9106 | 1766.7203 | 0 | 59.74 | 0.25251
78 | E-104 | E-105 | 88.15 | 40 | 73.945 | 0 | 88.15 | 88.15 | 675.7925 | 0.54617 | 679.4527 | 0.54322 | 13.0664 | 1788.0335 | 687.5218 | 1.0052 | 13.2216 | 966.256 | 671.6955 | 0.5495 | 12.9172 | 1767.6198 | 0 | 88.15 | 0.54953
79 | E-105 | E-106 | 86.6 | 0 | 87.375 | 0 | 87.3853 | 86.6 | 675.7997 | 0.52712 | 679.4307 | 0.52431 | 13.066 | 1787.9755 | 687.1691 | 0.97068 | 13.2148 | 965.7603 | 671.6735 | 0.53036 | 12.9168 | 1767.5618 | 0 | 86.6 | 0.53039
80 | E-106 | E-107 | 89.89 | 5 | 88.245 | 0 | 89.89 | 89.89 | 675.7842 | 0.56795 | 679.4779 | 0.56486 | 13.0669 | 1788.0998 | 687.9252 | 1.0447 | 13.2293 | 966.8229 | 671.7207 | 0.57138 | 12.9177 | 1767.6862 | 0 | 89.89 | 0.57141
81 | E-107 | E-108 | 87.29 | 15 | 88.59 | 0 | 87.29 | 87.29 | 675.7965 | 0.53556 | 679.4404 | 0.53269 | 13.0662 | 1788.0012 | 687.3254 | 0.98599 | 13.2178 | 965.9799 | 671.6833 | 0.53884 | 12.917 | 1767.5875 | 0 | 87.29 | 0.53887
82 | E-108 | E-109 | 105.43 | 13 | 96.36 | 0 | 105.43 | 105.43 | 675.7031 | 0.78139 | 679.725 | 0.77676 | 13.0716 | 1788.7501 | 691.8785 | 1.4289 | 13.3054 | 972.3789 | 671.9678 | 0.78573 | 12.9225 | 1768.3364 | 0 | 105.43 | 0.78579
83 | E-109 | E-110 | 60.45 | 0 | 82.94 | 0 | 91.6321 | 60.45 | 675.9024 | 0.2568 | 679.1179 | 0.25559 | 13.06 | 1787.1523 | 682.1639 | 0.47644 | 13.1185 | 958.7259 | 671.3607 | 0.25854 | 12.9108 | 1766.7386 | 0 | 60.45 | 0.25855
84 | E-110 | E-111 | 98.44 | 0 | 79.445 | 0 | 94.2251 | 98.44 | 675.7412 | 0.68117 | 679.609 | 0.67729 | 13.0694 | 1788.4448 | 690.0222 | 1.2491 | 13.2697 | 969.7701 | 671.8518 | 0.68511 | 12.9202 | 1768.0311 | 0 | 98.44 | 0.68516
85 | E-111 | E-112 | 83.52 | 0 | 90.98 | 0 | 91.7687 | 83.52 | 675.8137 | 0.49028 | 679.388 | 0.4877 | 13.0652 | 1787.8633 | 686.4869 | 0.90376 | 13.2017 | 964.8016 | 671.6308 | 0.49334 | 12.916 | 1767.4496 | 0 | 83.52 | 0.49336
86 | E-112 | E-113 | 90.46 | 0 | 86.99 | 0 | 91.5001 | 90.46 | 675.7814 | 0.57518 | 679.4863 | 0.57204 | 13.067 | 1788.1219 | 688.059 | 1.0578 | 13.2319 | 967.011 | 671.7291 | 0.57865 | 12.9179 | 1767.7082 | 0 | 90.46 | 0.57868
87 | E-113 | E-114 | 82.68 | 0 | 86.57 | 0 | 90.158 | 82.68 | 675.8174 | 0.48047 | 679.3767 | 0.47795 | 13.0649 | 1787.8334 | 686.3052 | 0.88591 | 13.1982 | 964.5461 | 671.6195 | 0.48347 | 12.9158 | 1767.4197 | 0 | 82.68 | 0.48349
88 | E-114 | portico | 41.97 | 90 | 62.325 | 0 | 41.97 | 41.97 | 675.953 | 0.12378 | 678.964 | 0.12323 | 13.057 | 1786.7473 | 679.7015 | 0.2305 | 13.0712 | 955.2651 | 671.2068 | 0.12466 | 12.9078 | 1766.3336 | 0 | 41.97 | 0.12466

## Calculo Mecanico Conductor
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S,A,
CÁLCULO MECÁNICO DEL CONDUCTOR
LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV BOMBOIZA GUALAQUIZA
|  | NIVEL DE VOLTAJE: |  | 69 | kV
DATOS DEL CONDUCTOR:
Tipo de conductor |  | ACAR
Calibre |  | 500 MCM |  |  | HIPOTESIS DE CALCULO:
Denominación |  | ACAR 500
Composición Al/Ac |  | 18/19
Peso (Kg/m) |  | 0.697 |  |  | CONDICION |  | Temp, °C | Vel, viento Km/h | Sobrecarga viento Kg/m | Hielo (Kg/m)
Tensión de rotura (Kg) |  | 5352 |  |  | ESTADO I: Mínima temperatura |  | -5
Módulo elast(Kg/mm2) |  | 6230 |  |  | ESTADO II: Máxima carga |  | 15 | 90 | 0.88516
Módulo elast(Kg/mm2) |  | 7730 |  |  | ESTADO III: Every Day Stress |  | 25
Diámetro (mm) |  | 20.6 |  |  | ESTADO IV: Flecha máxima |  | 60
Sección total (mm2) |  | 253.35
Coef, Dilat, lineal (1/°C) |  | 2.3e-05
| Tramo |  | Vano [m] | Angulo de Deflexion [C] | Vano Viento [m] | Desnivel [m] | Vano de Regulación [m] | Distancia [m] | ESTADO III: Every Day Stress |  | ESTADO I: Mínima temperatura |  |  |  | ESTADO II: Máxima carga |  |  |  | ESTADO IV: Flecha máxima
[9 empty] | Tm [kg] | Flecha vertical (m) | Tensión (kg) | Flecha (m) | % carga rotura | Parámetro (m) | Tensión (kg) | Flecha (m) | % carga rotura | Parámetro (m) | Tensión (kg) | Flecha (m) | % carga rotura | Parámetro (m) | Xm en ejes cartesianos | Vano virtual | flecha virtual | Vano Peso
1 | E-27 | E-28 | 89.92 | 0 | 79.375 | 4 | 92.3513 | 90.0089 | 1689.3307 | 0.57489 | 1693.0224 | 0.57364 | 20.0145 | 1765.404 | 1693.9042 | 0.80146 | 20.0249 | 1263.5719 | 1685.1306 | 0.57632 | 19.9212 | 1758.9678 | 78.2201 | 246.3602 | 4.3149
2 | E-28 | E-29 | 96.3 | 0 | 93.11 | -4 | 92.7208 | 96.383 | 1693.0872 | 0.65773 | 1696.8954 | 0.65626 | 20.0602 | 1769.4425 | 1698.1051 | 0.91672 | 20.0745 | 1266.7055 | 1689.0035 | 0.65932 | 19.9669 | 1758.9678 | 73.041 | 242.382 | 4.1766
3 | E-29 | E-30 | 88.02 | 0 | 92.16 | 0 | 92.3654 | 88.02 | 1691.2734 | 0.54913 | 1694.9274 | 0.54795 | 20.037 | 1767.3904 | 1695.7029 | 0.76562 | 20.0461 | 1264.9136 | 1687.0355 | 0.55051 | 19.9437 | 1758.9678 | 0 | 88.02 | 0.5506
4 | E-30 | E-31 | 90.37 | 0 | 89.195 | -4 | 92.22 | 90.4585 | 1693.1624 | 0.57933 | 1696.8587 | 0.57807 | 20.0598 | 1769.4042 | 1697.7531 | 0.80765 | 20.0704 | 1266.4429 | 1688.9668 | 0.58077 | 19.9665 | 1758.9678 | 77.8309 | 246.0317 | 4.3034
5 | E-31 | E-32 | 83.65 | 0 | 87.01 | 4 | 91.6972 | 83.7456 | 1689.4048 | 0.49764 | 1692.986 | 0.49659 | 20.014 | 1765.366 | 1693.5564 | 0.69394 | 20.0208 | 1263.3124 | 1685.0942 | 0.49892 | 19.9207 | 1758.9678 | 84.0788 | 251.8076 | 4.5079
6 | E-32 | E-33 | 115.65 | 0 | 99.65 | 0 | 93.8666 | 115.65 | 1690.8907 | 0.94821 | 1695.115 | 0.94585 | 20.0392 | 1767.586 | 1697.4976 | 1.3203 | 20.0674 | 1266.2523 | 1687.2231 | 0.95027 | 19.9459 | 1758.9678 | 0 | 115.65 | 0.95057
7 | E-33 | E-34 | 116.1 | 0 | 115.875 | 0 | 95.7195 | 116.1 | 1690.8836 | 0.95561 | 1695.1184 | 0.95322 | 20.0392 | 1767.5896 | 1697.5309 | 1.3306 | 20.0677 | 1266.2772 | 1687.2266 | 0.95768 | 19.9459 | 1758.9678 | 0 | 116.1 | 0.95798
8 | E-34 | E-35 | 104.41 | 0 | 110.255 | 0 | 96.2936 | 104.41 | 1691.0589 | 0.77278 | 1695.0325 | 0.77097 | 20.0382 | 1767.5 | 1696.7085 | 1.0767 | 20.058 | 1265.6637 | 1687.1406 | 0.77457 | 19.9449 | 1758.9678 | 0 | 104.41 | 0.77476
9 | E-35 | E-36 | 113.62 | 0 | 109.015 | 4 | 97.5045 | 113.6904 | 1689.0022 | 0.91737 | 1693.1839 | 0.91511 | 20.0164 | 1765.5724 | 1695.4466 | 1.2775 | 20.0431 | 1264.7224 | 1685.2921 | 0.91939 | 19.9231 | 1758.9678 | 61.9118 | 237.4436 | 4.0081
10 | E-36 | E-37 | 107.38 | 0 | 110.5 | -2.5 | 98.0991 | 107.4091 | 1692.215 | 0.81725 | 1696.2513 | 0.81531 | 20.0526 | 1768.7709 | 1698.1041 | 1.1385 | 20.0745 | 1266.7048 | 1688.3594 | 0.81912 | 19.9593 | 1758.9678 | 40.9482 | 189.2765 | 2.5465
11 | E-37 | E-38 | 101.97 | 0 | 104.675 | 1.5 | 98.3031 | 101.981 | 1690.3735 | 0.73754 | 1694.2971 | 0.73583 | 20.0295 | 1766.7332 | 1695.8325 | 1.0277 | 20.0477 | 1265.0103 | 1686.4052 | 0.73927 | 19.9362 | 1758.9678 | 25.8739 | 153.7177 | 1.6795
12 | E-38 | E-39 | 81.79 | 0 | 91.88 | 1 | 97.6984 | 81.7961 | 1690.8656 | 0.47433 | 1694.413 | 0.47334 | 20.0309 | 1766.854 | 1694.8878 | 0.66149 | 20.0365 | 1264.3056 | 1686.5211 | 0.47556 | 19.9376 | 1758.9678 | 21.5054 | 124.8007 | 1.107
13 | E-39 | E-40 | 117.19 | 0 | 99.49 | 0 | 98.8497 | 117.19 | 1690.8663 | 0.97364 | 1695.1269 | 0.9712 | 20.0393 | 1767.5984 | 1697.612 | 1.3556 | 20.0687 | 1266.3377 | 1687.235 | 0.97574 | 19.946 | 1758.9678 | 0 | 117.19 | 0.97605
14 | E-40 | E-41 | 110.71 | 0 | 113.95 | -2.5 | 99.4582 | 110.7382 | 1692.1656 | 0.86872 | 1696.2754 | 0.86662 | 20.0529 | 1768.7961 | 1698.3354 | 1.21 | 20.0773 | 1266.8773 | 1688.3836 | 0.87067 | 19.9596 | 1758.9678 | 39.7168 | 190.1436 | 2.5699
15 | E-41 | E-42 | 114.12 | 0 | 112.415 | 3.5 | 100.2058 | 114.1737 | 1689.2346 | 0.92506 | 1693.4271 | 0.92277 | 20.0192 | 1765.826 | 1695.7202 | 1.2882 | 20.0463 | 1264.9265 | 1685.5353 | 0.92709 | 19.9259 | 1758.9678 | 53.9382 | 221.9963 | 3.5034
16 | E-42 | E-43 | 118.54 | 0 | 116.33 | 0 | 101.1455 | 118.54 | 1690.8446 | 0.99622 | 1695.1375 | 0.9937 | 20.0395 | 1767.6095 | 1697.7136 | 1.387 | 20.0699 | 1266.4135 | 1687.2457 | 0.99834 | 19.9462 | 1758.9678 | 0 | 118.54 | 0.99867
17 | E-43 | E-44 | 79.03 | 0 | 98.785 | 3.5 | 100.5431 | 79.1075 | 1689.696 | 0.44397 | 1693.2004 | 0.44305 | 20.0166 | 1765.5896 | 1693.5542 | 0.61921 | 20.0207 | 1263.3108 | 1685.3085 | 0.44513 | 19.9233 | 1758.9678 | 77.8739 | 234.7779 | 3.9186
18 | E-44 | E-45 | 82.41 | 0 | 80.72 | 0 | 100.0333 | 82.41 | 1691.3384 | 0.48135 | 1694.8956 | 0.48034 | 20.0366 | 1767.3572 | 1695.3981 | 0.67125 | 20.0425 | 1264.6862 | 1687.0037 | 0.48258 | 19.9433 | 1758.9678 | 0 | 82.41 | 0.48265
19 | E-45 | E-46 | 95.49 | 0 | 88.95 | 0 | 99.8801 | 95.49 | 1691.1802 | 0.64633 | 1694.9731 | 0.64488 | 20.0375 | 1767.438 | 1696.1399 | 0.90085 | 20.0513 | 1265.2396 | 1687.0812 | 0.6479 | 19.9442 | 1758.9678 | 0 | 95.49 | 0.64803
20 | E-46 | E-47 | 115.69 | 0 | 105.59 | 4 | 100.5619 | 115.7591 | 1688.9699 | 0.95108 | 1693.1998 | 0.9487 | 20.0165 | 1765.589 | 1695.5984 | 1.3243 | 20.0449 | 1264.8356 | 1685.308 | 0.95315 | 19.9233 | 1758.9678 | 60.8045 | 237.299 | 4.0032
21 | E-47 | E-48 | 107.89 | 0 | 111.79 | 0 | 100.8353 | 107.89 | 1691.0087 | 0.82517 | 1695.0571 | 0.8232 | 20.0385 | 1767.5257 | 1696.9442 | 1.1495 | 20.0608 | 1265.8395 | 1687.1652 | 0.82705 | 19.9452 | 1758.9678 | 0 | 107.89 | 0.82727
22 | E-48 | E-49 | 112.25 | 0 | 110.07 | 0 | 101.2703 | 112.25 | 1690.9434 | 0.89325 | 1695.0891 | 0.89106 | 20.0389 | 1767.559 | 1697.2504 | 1.244 | 20.0644 | 1266.0679 | 1687.1972 | 0.89523 | 19.9456 | 1758.9678 | 0 | 112.25 | 0.89549
23 | E-49 | E-50 | 108.8 | 0 | 110.525 | 0 | 101.5343 | 108.8 | 1690.9952 | 0.83916 | 1695.0637 | 0.83714 | 20.0386 | 1767.5325 | 1697.0071 | 1.1689 | 20.0616 | 1265.8864 | 1687.1718 | 0.84106 | 19.9453 | 1758.9678 | 0 | 108.8 | 0.84129
24 | E-50 | E-51 | 107.49 | 0 | 108.145 | 2 | 101.7325 | 107.5086 | 1690.0548 | 0.81981 | 1694.0962 | 0.81786 | 20.0271 | 1766.5237 | 1695.9636 | 1.142 | 20.0492 | 1265.1081 | 1686.2044 | 0.82168 | 19.9339 | 1758.9678 | 32.7261 | 172.9423 | 2.1259
25 | E-51 | E-52 | 105.77 | 0 | 106.63 | 2 | 101.8595 | 105.7889 | 1690.0798 | 0.79378 | 1694.084 | 0.79191 | 20.027 | 1766.5109 | 1695.8464 | 1.1058 | 20.0478 | 1265.0207 | 1686.1921 | 0.79561 | 19.9337 | 1758.9678 | 33.2583 | 172.2865 | 2.1098
26 | E-52 | E-53 | 112.83 | 0 | 109.3 | 0 | 102.2273 | 112.83 | 1690.9345 | 0.90251 | 1695.0935 | 0.90029 | 20.0389 | 1767.5636 | 1697.292 | 1.2569 | 20.0649 | 1266.099 | 1687.2016 | 0.9045 | 19.9456 | 1758.9678 | 0 | 112.83 | 0.90477
27 | E-53 | E-54 | 93.76 | 0 | 103.295 | 0 | 102.0177 | 93.76 | 1691.2024 | 0.62312 | 1694.9622 | 0.62173 | 20.0374 | 1767.4266 | 1696.0355 | 0.86856 | 20.0501 | 1265.1617 | 1687.0703 | 0.62464 | 19.9441 | 1758.9678 | 0 | 93.76 | 0.62476
28 | E-54 | E-55 | 80.11 | 0 | 86.935 | 4 | 101.595 | 80.2098 | 1689.4442 | 0.4565 | 1692.9667 | 0.45555 | 20.0138 | 1765.3458 | 1693.3712 | 0.63665 | 20.0186 | 1263.1743 | 1685.0748 | 0.45768 | 19.9205 | 1758.9678 | 87.7912 | 255.6923 | 4.6481
29 | E-55 | E-56 | 51.5 | 0 | 65.805 | 3 | 101.0775 | 51.5873 | 1690.1805 | 0.18875 | 1693.32 | 0.1884 | 20.018 | 1765.7143 | 1692.6453 | 0.26346 | 20.01 | 1262.6328 | 1685.4281 | 0.18928 | 19.9247 | 1758.9678 | 102.4063 | 256.3126 | 4.6707
30 | E-56 | E-57 | 67.13 | 0 | 59.315 | 1.5 | 100.5815 | 67.1468 | 1690.7742 | 0.31966 | 1694.1006 | 0.31904 | 20.0272 | 1766.5283 | 1693.9528 | 0.44601 | 20.0254 | 1263.6081 | 1686.2088 | 0.32053 | 19.9339 | 1758.9678 | 39.3003 | 145.7307 | 1.5094
31 | E-57 | E-58 | 76.1 | 0 | 71.615 | 4 | 100.1621 | 76.2051 | 1689.4869 | 0.41204 | 1692.9457 | 0.4112 | 20.0135 | 1765.324 | 1693.1711 | 0.57473 | 20.0162 | 1263.025 | 1685.0538 | 0.41313 | 19.9202 | 1758.9678 | 92.4131 | 260.9262 | 4.8405
32 | E-58 | E-59 | 78.2 | 0 | 77.15 | 4 | 99.7778 | 78.3022 | 1689.4648 | 0.43504 | 1692.9565 | 0.43414 | 20.0137 | 1765.3353 | 1693.2746 | 0.60676 | 20.0174 | 1263.1022 | 1685.0647 | 0.43617 | 19.9204 | 1758.9678 | 89.9336 | 258.0672 | 4.7349
33 | E-59 | E-60 | 85.72 | 0 | 81.96 | 4 | 99.5024 | 85.8133 | 1689.3809 | 0.52253 | 1692.9978 | 0.52141 | 20.0142 | 1765.3783 | 1693.6685 | 0.72858 | 20.0221 | 1263.396 | 1685.1059 | 0.52385 | 19.9209 | 1758.9678 | 82.0499 | 249.8199 | 4.437
34 | E-60 | E-61 | 88.8 | 0 | 87.26 | -4 | 99.2861 | 88.89 | 1693.1815 | 0.55941 | 1696.8493 | 0.5582 | 20.0597 | 1769.3945 | 1697.6636 | 0.77993 | 20.0693 | 1266.3762 | 1688.9575 | 0.56081 | 19.9664 | 1758.9678 | 79.206 | 247.212 | 4.3448
35 | E-61 | E-62 | 88.45 | 0 | 88.625 | 0 | 99.0726 | 88.45 | 1691.2682 | 0.55451 | 1694.9299 | 0.55332 | 20.037 | 1767.393 | 1695.727 | 0.77311 | 20.0464 | 1264.9316 | 1687.0381 | 0.5559 | 19.9437 | 1758.9678 | 0 | 88.45 | 0.55599
36 | E-62 | E-63 | 85.67 | 0 | 87.06 | -4 | 98.8254 | 85.7633 | 1693.2186 | 0.52074 | 1696.8312 | 0.51963 | 20.0595 | 1769.3756 | 1697.49 | 0.7261 | 20.0673 | 1266.2467 | 1688.9394 | 0.52206 | 19.9662 | 1758.9678 | 82.0978 | 249.8656 | 4.4386
37 | E-63 | E-64 | 86.02 | 0 | 85.845 | 0 | 98.5921 | 86.02 | 1691.297 | 0.52445 | 1694.9158 | 0.52333 | 20.0368 | 1767.3783 | 1695.5919 | 0.73127 | 20.0448 | 1264.8308 | 1687.024 | 0.52578 | 19.9435 | 1758.9678 | 0 | 86.02 | 0.52586
38 | E-64 | E-65 | 83.14 | 0 | 84.58 | -5 | 98.329 | 83.2902 | 1693.7266 | 0.49099 | 1697.2966 | 0.48996 | 20.065 | 1769.8609 | 1697.8352 | 0.68469 | 20.0713 | 1266.5042 | 1689.4047 | 0.49225 | 19.9717 | 1758.9678 | 105.7198 | 294.5796 | 6.1704
39 | E-65 | E-66 | 84.7 | 8 | 83.92 | -7 | 84.7 | 84.9888 | 1694.6665 | 0.51094 | 1698.2645 | 0.50985 | 20.0764 | 1770.8702 | 1698.8821 | 0.71246 | 20.0837 | 1267.2851 | 1690.3727 | 0.51223 | 19.9831 | 1758.9678 | 145.2043 | 375.1085 | 10.0087
40 | E-66 | E-67 | 81.75 | 0 | 83.225 | -3 | 83.2642 | 81.805 | 1692.784 | 0.4739 | 1696.33 | 0.47291 | 20.0536 | 1768.853 | 1696.8009 | 0.66089 | 20.0591 | 1265.7327 | 1688.4381 | 0.47512 | 19.9603 | 1758.9678 | 64.5348 | 210.8196 | 3.1594
41 | E-67 | E-68 | 82.12 | 0 | 81.935 | -4 | 82.8879 | 82.2174 | 1693.2591 | 0.47856 | 1696.8115 | 0.47755 | 20.0592 | 1769.355 | 1697.3006 | 0.66737 | 20.065 | 1266.1054 | 1688.9196 | 0.47979 | 19.9659 | 1758.9678 | 85.6441 | 253.4082 | 4.5654
42 | E-68 | E-69 | 88.97 | 0 | 85.545 | 4 | 84.5336 | 89.0599 | 1689.3422 | 0.56283 | 1693.0168 | 0.56161 | 20.0144 | 1765.3981 | 1693.8499 | 0.78467 | 20.0242 | 1263.5313 | 1685.1249 | 0.56424 | 19.9211 | 1758.9678 | 79.0548 | 247.0795 | 4.3401
43 | E-69 | E-70 | 117.58 | 0 | 103.275 | 3.566 | 94.1885 | 117.6341 | 1689.1483 | 0.98204 | 1693.4224 | 0.97956 | 20.0192 | 1765.821 | 1695.9453 | 1.3673 | 20.049 | 1265.0944 | 1685.5305 | 0.98414 | 19.9259 | 1758.9678 | 53.3383 | 224.2566 | 3.5751
44 | E-70 | E-71 | 114.4 | 0 | 115.99 | 0 | 98.5815 | 114.4 | 1690.9102 | 0.92781 | 1695.1054 | 0.92552 | 20.0391 | 1767.576 | 1697.4058 | 1.292 | 20.0663 | 1266.1839 | 1687.2135 | 0.92985 | 19.9458 | 1758.9678 | 0 | 114.4 | 0.93013
45 | E-71 | E-72 | 103.19 | 0 | 108.795 | 3.89 | 99.3023 | 103.2633 | 1689.209 | 0.75672 | 1693.1609 | 0.75496 | 20.0161 | 1765.5484 | 1694.7756 | 1.0543 | 20.0352 | 1264.2219 | 1685.269 | 0.75849 | 19.9228 | 1758.9678 | 66.2929 | 235.7758 | 3.952
46 | E-72 | E-73 | 107.7 | 0 | 105.445 | 0 | 100.503 | 107.7 | 1691.0114 | 0.82227 | 1695.0557 | 0.82031 | 20.0385 | 1767.5242 | 1696.9311 | 1.1454 | 20.0607 | 1265.8298 | 1687.1639 | 0.82414 | 19.9452 | 1758.9678 | 0 | 107.7 | 0.82436
47 | E-73 | E-74 | 118.88 | 0 | 113.29 | 0 | 103.1203 | 118.88 | 1690.8391 | 1.0019 | 1695.1402 | 0.9994 | 20.0395 | 1767.6123 | 1697.7393 | 1.3949 | 20.0702 | 1266.4327 | 1687.2484 | 1.0041 | 19.9462 | 1758.9678 | 0 | 118.88 | 1.0044
48 | E-74 | E-75 | 106 | 0 | 112.44 | 3.722 | 103.4278 | 106.0653 | 1689.2497 | 0.79833 | 1693.261 | 0.79644 | 20.0173 | 1765.6528 | 1695.0433 | 1.1122 | 20.0383 | 1264.4216 | 1685.3691 | 0.80017 | 19.924 | 1758.9678 | 61.7503 | 229.5006 | 3.7443
49 | E-75 | E-76 | 109.42 | 0 | 107.71 | 0 | 104.0312 | 109.42 | 1690.986 | 0.84875 | 1695.0682 | 0.84671 | 20.0386 | 1767.5372 | 1697.0502 | 1.1822 | 20.0621 | 1265.9186 | 1687.1763 | 0.85067 | 19.9453 | 1758.9678 | 0 | 109.42 | 0.8509
50 | E-76 | E-77 | 115.18 | 0 | 112.3 | 0 | 105.1255 | 115.18 | 1690.898 | 0.94051 | 1695.1113 | 0.93818 | 20.0391 | 1767.5822 | 1697.463 | 1.3096 | 20.0669 | 1266.2265 | 1687.2195 | 0.94256 | 19.9459 | 1758.9678 | 0 | 115.18 | 0.94286
51 | E-77 | E-78 | 110.6 | 0 | 112.89 | 0 | 105.5879 | 110.6 | 1690.9684 | 0.86717 | 1695.0768 | 0.86507 | 20.0387 | 1767.5462 | 1697.1331 | 1.2078 | 20.063 | 1265.9804 | 1687.185 | 0.86911 | 19.9454 | 1758.9678 | 0 | 110.6 | 0.86936
52 | E-78 | E-79 | 115.24 | 0 | 112.92 | 1.84 | 106.384 | 115.2547 | 1690.0141 | 0.94223 | 1694.2306 | 0.93988 | 20.0287 | 1766.6638 | 1696.5911 | 1.312 | 20.0566 | 1265.5761 | 1686.3387 | 0.94428 | 19.9354 | 1758.9678 | 28.0837 | 171.4074 | 2.0883
53 | E-79 | E-80 | 47.74 | 0 | 81.49 | 2.1523 | 105.0264 | 47.7885 | 1690.6127 | 0.16193 | 1693.7138 | 0.16163 | 20.0226 | 1766.1249 | 1692.931 | 0.22605 | 20.0134 | 1262.8459 | 1685.8219 | 0.16239 | 19.9293 | 1758.9678 | 79.2741 | 206.2882 | 3.025
54 | E-80 | E-81 | 85.6 | 0 | 66.67 | 0 | 104.0724 | 85.6 | 1691.3019 | 0.51934 | 1694.9134 | 0.51824 | 20.0368 | 1767.3758 | 1695.5689 | 0.72415 | 20.0446 | 1264.8137 | 1687.0216 | 0.52066 | 19.9435 | 1758.9678 | 0 | 85.6 | 0.52074
55 | E-81 | E-82 | 110.5 | 0 | 98.05 | 0 | 104.5023 | 110.5 | 1690.9699 | 0.8656 | 1695.0761 | 0.8635 | 20.0387 | 1767.5455 | 1697.126 | 1.2056 | 20.063 | 1265.9752 | 1687.1842 | 0.86754 | 19.9454 | 1758.9678 | 0 | 110.5 | 0.86779
56 | E-82 | E-83 | 114.11 | 0 | 112.305 | 3.73 | 105.1327 | 114.1709 | 1689.1243 | 0.92508 | 1693.3169 | 0.92279 | 20.0179 | 1765.7111 | 1695.6103 | 1.2882 | 20.045 | 1264.8446 | 1685.4251 | 0.92711 | 19.9246 | 1758.9678 | 57.4865 | 229.083 | 3.7307
57 | E-83 | E-84 | 106.14 | 0 | 110.125 | 2.9 | 105.1886 | 106.1796 | 1689.6424 | 0.79986 | 1693.6556 | 0.79797 | 20.0219 | 1766.0642 | 1695.4434 | 1.1143 | 20.0431 | 1264.72 | 1685.7637 | 0.8017 | 19.9286 | 1758.9678 | 48.0533 | 202.2465 | 2.9076
58 | E-84 | E-85 | 46.72 | 0 | 76.43 | 1.714 | 104.1808 | 46.7514 | 1690.8295 | 0.15496 | 1693.9207 | 0.15468 | 20.0251 | 1766.3406 | 1693.1097 | 0.21632 | 20.0155 | 1262.9792 | 1686.0288 | 0.1554 | 19.9318 | 1758.9678 | 64.5162 | 175.7523 | 2.1956
59 | E-85 | E-86 | 46.88 | 0 | 46.8 | 3.62 | 103.209 | 47.0196 | 1689.9138 | 0.15683 | 1693.0077 | 0.15654 | 20.0143 | 1765.3887 | 1692.2046 | 0.21893 | 20.0048 | 1262.304 | 1685.1159 | 0.15727 | 19.921 | 1758.9678 | 135.6901 | 318.2602 | 7.203
60 | E-86 | E-87 | 108.17 | 0 | 77.525 | 4 | 103.4677 | 108.2439 | 1689.0846 | 0.83154 | 1693.1434 | 0.82955 | 20.0159 | 1765.5302 | 1695.06 | 1.1583 | 20.0385 | 1264.434 | 1685.2516 | 0.83343 | 19.9226 | 1758.9678 | 65.0298 | 238.2295 | 4.0347
61 | E-87 | E-88 | 111.12 | 0 | 109.645 | 4 | 103.8619 | 111.192 | 1689.0405 | 0.87748 | 1693.1651 | 0.87534 | 20.0161 | 1765.5528 | 1695.2669 | 1.2221 | 20.041 | 1264.5883 | 1685.2733 | 0.87944 | 19.9228 | 1758.9678 | 63.3041 | 237.7282 | 4.0177
62 | E-88 | E-89 | 86.01 | 0 | 98.565 | 0 | 103.2548 | 86.01 | 1691.2972 | 0.52433 | 1694.9158 | 0.52321 | 20.0368 | 1767.3783 | 1695.5914 | 0.7311 | 20.0448 | 1264.8304 | 1687.0239 | 0.52566 | 19.9435 | 1758.9678 | 0 | 86.01 | 0.52574
63 | E-89 | E-90 | 82.76 | 0 | 84.385 | 0 | 102.6166 | 82.76 | 1691.3345 | 0.48545 | 1694.8975 | 0.48442 | 20.0366 | 1767.3592 | 1695.4165 | 0.67696 | 20.0428 | 1264.7 | 1687.0056 | 0.48669 | 19.9433 | 1758.9678 | 0 | 82.76 | 0.48676
64 | E-90 | E-91 | 79.13 | 0 | 80.945 | 0 | 101.951 | 79.13 | 1691.3744 | 0.44378 | 1694.8779 | 0.44287 | 20.0364 | 1767.3388 | 1695.2292 | 0.61895 | 20.0405 | 1264.5603 | 1686.9861 | 0.44494 | 19.9431 | 1758.9678 | 0 | 79.13 | 0.44499
65 | E-91 | E-92 | 90.68 | 0 | 84.905 | 0 | 101.5748 | 90.68 | 1691.2411 | 0.58284 | 1694.9432 | 0.58156 | 20.0372 | 1767.4069 | 1695.8544 | 0.81252 | 20.0479 | 1265.0266 | 1687.0514 | 0.58428 | 19.9439 | 1758.9678 | 0 | 90.68 | 0.58439
66 | E-92 | E-93 | 79.54 | 0 | 85.11 | 0 | 100.9836 | 79.54 | 1691.37 | 0.4484 | 1694.8801 | 0.44747 | 20.0364 | 1767.3411 | 1695.25 | 0.62537 | 20.0408 | 1264.5757 | 1686.9882 | 0.44956 | 19.9431 | 1758.9678 | 0 | 79.54 | 0.44962
67 | E-93 | E-94 | 84.58 | 0 | 82.06 | 0 | 100.5165 | 84.58 | 1691.3138 | 0.50704 | 1694.9076 | 0.50596 | 20.0367 | 1767.3698 | 1695.5136 | 0.70702 | 20.0439 | 1264.7724 | 1687.0158 | 0.50833 | 19.9434 | 1758.9678 | 0 | 84.58 | 0.5084
68 | E-94 | E-95 | 83.61 | 0 | 84.095 | 0 | 100.0562 | 83.61 | 1691.3248 | 0.49547 | 1694.9022 | 0.49442 | 20.0367 | 1767.3641 | 1695.4616 | 0.69092 | 20.0433 | 1264.7336 | 1687.0103 | 0.49674 | 19.9434 | 1758.9678 | 0 | 83.61 | 0.49681
69 | E-95 | E-96 | 58.91 | 0 | 71.26 | 0 | 99.3849 | 58.91 | 1691.5641 | 0.24593 | 1694.7851 | 0.24547 | 20.0353 | 1767.242 | 1694.34 | 0.34322 | 20.03 | 1263.8969 | 1686.8932 | 0.24661 | 19.942 | 1758.9678 | 0 | 58.91 | 0.24663
70 | E-96 | E-97 | 80.91 | 26 | 69.91 | 0 | 80.91 | 80.91 | 1691.355 | 0.46398 | 1694.8874 | 0.46301 | 20.0365 | 1767.3487 | 1695.32 | 0.64707 | 20.0416 | 1264.628 | 1686.9956 | 0.46518 | 19.9432 | 1758.9678 | 0 | 80.91 | 0.46524
71 | E-97 | E-98 | 44.82 | 0 | 62.865 | 0 | 70.2059 | 44.82 | 1691.6635 | 0.14235 | 1694.7365 | 0.14209 | 20.0347 | 1767.1914 | 1693.8745 | 0.19873 | 20.0245 | 1263.5497 | 1686.8446 | 0.14276 | 19.9414 | 1758.9678 | 0 | 44.82 | 0.14276
72 | E-98 | E-99 | 58.34 | 0 | 51.58 | 0 | 66.6741 | 58.34 | 1691.5687 | 0.2412 | 1694.7829 | 0.24074 | 20.0353 | 1767.2397 | 1694.3187 | 0.33662 | 20.0298 | 1263.881 | 1686.891 | 0.24187 | 19.942 | 1758.9678 | 0 | 58.34 | 0.24188
73 | E-99 | E-100 | 80.7 | 0 | 69.52 | 0 | 71.2422 | 80.7 | 1691.3574 | 0.46157 | 1694.8863 | 0.46061 | 20.0365 | 1767.3475 | 1695.3092 | 0.64372 | 20.0415 | 1264.6199 | 1686.9944 | 0.46277 | 19.9432 | 1758.9678 | 0 | 80.7 | 0.46283
74 | E-100 | E-101 | 108.63 | 0 | 94.665 | 0 | 83.8565 | 108.63 | 1690.9978 | 0.83654 | 1695.0624 | 0.83453 | 20.0386 | 1767.5312 | 1696.9953 | 1.1652 | 20.0614 | 1265.8776 | 1687.1706 | 0.83843 | 19.9453 | 1758.9678 | 0 | 108.63 | 0.83866
75 | E-101 | E-102 | 101.9 | 0 | 105.265 | 0 | 88.0368 | 101.9 | 1691.0941 | 0.73605 | 1695.0152 | 0.73435 | 20.038 | 1767.482 | 1696.5434 | 1.0256 | 20.0561 | 1265.5405 | 1687.1234 | 0.73779 | 19.9447 | 1758.9678 | 0 | 101.9 | 0.73796
76 | E-102 | E-103 | 73.26 | 0 | 87.58 | -5 | 86.2101 | 73.4304 | 1693.8315 | 0.3816 | 1697.2455 | 0.38083 | 20.0644 | 1769.8076 | 1697.3443 | 0.53233 | 20.0655 | 1266.138 | 1689.3536 | 0.38261 | 19.9711 | 1758.9678 | 119.9567 | 313.1733 | 6.9744
77 | E-103 | E-104 | 59.74 | 0 | 107.525 | 0 | 100.1744 | 141.79 | 1690.4328 | 1.4257 | 1695.3397 | 1.4216 | 20.0418 | 1767.8203 | 1699.6462 | 1.9821 | 20.0928 | 1267.8551 | 1687.4478 | 1.4282 | 19.9485 | 1758.9678 | 0 | 59.74 | 0.25363
78 | E-104 | E-105 | 88.15 | 42 | 109.025 | 0 | 76.26 | 76.26 | 1691.4047 | 0.41217 | 1694.8631 | 0.41133 | 20.0362 | 1767.3234 | 1695.0871 | 0.57491 | 20.0389 | 1264.4542 | 1686.9712 | 0.41325 | 19.9429 | 1758.9678 | 0 | 88.15 | 0.55223
79 | E-105 | E-106 | 86.6 | 7 | 75.365 | 0 | 74.47 | 74.47 | 1691.4231 | 0.39304 | 1694.8541 | 0.39225 | 20.0361 | 1767.314 | 1695.0011 | 0.54827 | 20.0378 | 1264.3901 | 1686.9623 | 0.39408 | 19.9428 | 1758.9678 | 0 | 86.6 | 0.53298
80 | E-106 | E-107 | 89.89 | 0 | 59.745 | 0 | 64.9611 | 45.02 | 1691.6623 | 0.14362 | 1694.7371 | 0.14336 | 20.0347 | 1767.192 | 1693.8802 | 0.20051 | 20.0246 | 1263.5539 | 1686.8452 | 0.14403 | 19.9414 | 1758.9678 | 0 | 89.89 | 0.57425
81 | E-107 | E-108 | 87.29 | 14 | 75.95 | 0 | 106.88 | 106.88 | 1691.0234 | 0.80979 | 1695.0499 | 0.80787 | 20.0384 | 1767.5181 | 1696.875 | 1.1281 | 20.06 | 1265.7879 | 1687.158 | 0.81164 | 19.9451 | 1758.9678 | 0 | 87.29 | 0.54151
82 | E-108 | E-109 | 105.43 | 6 | 76.4 | 0 | 45.92 | 45.92 | 1691.6567 | 0.14942 | 1694.7398 | 0.14915 | 20.0348 | 1767.1948 | 1693.9063 | 0.2086 | 20.0249 | 1263.5734 | 1686.848 | 0.14985 | 19.9415 | 1758.9678 | 0 | 105.43 | 0.78997
83 | E-109 | E-110 | 60.45 | 0 | 70.34 | 3.73 | 82.0776 | 94.8334 | 1689.3995 | 0.63814 | 1693.1816 | 0.63672 | 20.0163 | 1765.57 | 1694.3182 | 0.88946 | 20.0298 | 1263.8807 | 1685.2898 | 0.6397 | 19.923 | 1758.9678 | 108.4664 | 277.3828 | 5.4706
84 | E-110 | E-111 | 98.44 | 0 | 94.13 | 2.9 | 86.8186 | 93.545 | 1689.8141 | 0.62077 | 1693.5712 | 0.61939 | 20.0209 | 1765.9763 | 1694.6372 | 0.86529 | 20.0335 | 1264.1186 | 1685.6794 | 0.62229 | 19.9276 | 1758.9678 | 51.8109 | 202.0619 | 2.9023
85 | E-111 | E-112 | 83.52 | 0 | 78.53 | 1.714 | 82.4064 | 63.5831 | 1690.7032 | 0.28665 | 1693.9825 | 0.28609 | 20.0258 | 1766.4051 | 1693.7018 | 0.39999 | 20.0225 | 1263.4209 | 1686.0907 | 0.28743 | 19.9325 | 1758.9678 | 36.0951 | 155.7101 | 1.7233
86 | E-112 | E-113 | 90.46 | 8 | 51.97 | 3.62 | 40.38 | 40.5419 | 1689.9524 | 0.11659 | 1692.9888 | 0.11638 | 20.0141 | 1765.3689 | 1692.0236 | 0.16278 | 20.0026 | 1262.169 | 1685.0969 | 0.11693 | 19.9208 | 1758.9678 | 70.371 | 231.2021 | 3.8001
87 | E-113 | E-114 | 82.68 | 15 | 38.14 | 4 | 35.9 | 36.1222 | 1689.7932 | 0.092564 | 1692.7953 | 0.0924 | 20.0118 | 1765.1672 | 1691.7333 | 0.12925 | 19.9992 | 1261.9525 | 1684.9034 | 0.092833 | 19.9185 | 1758.9678 | 85.0645 | 252.8089 | 4.5438
88 | E-114 | portico | 41.97 | 0 | 64.01 | 0 | 80.4226 | 92.12 | 1691.2232 | 0.6015 | 1694.952 | 0.60018 | 20.0373 | 1767.4161 | 1695.9383 | 0.83849 | 20.0489 | 1265.0892 | 1687.0601 | 0.60298 | 19.944 | 1758.9678 | 0 | 41.97 | 0.12518

## Arbol de Cargas
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BOMBOIZA-GUALAQUIZA 69KV
Anexo Nro. 5: CÁLCULO DE CARGAS MECANICAS SOBRE ESTRUCTURAS
ESTRUCTURA |  |  |  | Vano peso | Vano viento | Angulo de línea (°) | CARGAS MECANICAS
No. | TIPO | APA (m) | Altura (m) |  |  |  | HIPÓTESIS DE VIENTO MÁXIMO | [17 empty] | HIPÓTESIS DE SOBRECARGA VERTICAL | [23 empty] | HIPÓTESIS DE SOBRECARGA LONGITUDINAL | [23 empty] | HIPÓTESIS DE DESEQUILIBRIO LONGITUDINAL | [5 empty] | HIPÓTESIS DE TENDIDO
[7 empty] | CASO 1A | [5 empty] | CASO 1B | [5 empty] | CASO 1C | [5 empty] | CASO 2A | [7 empty] | CASO 2B | [7 empty] | CASO 2C | [7 empty] | CASO 3A | [5 empty] | CASO 3B | [5 empty] | CASO 3C | [5 empty] | CASO 3D | [5 empty] | CASO 4A | [5 empty] | CASO 5A | [5 empty] | CASO 5B
[7 empty] | Viento a 90° | [5 empty] | Viento a 45° | [5 empty] | Viento a 0° | [5 empty] | Viento a 90° | [7 empty] | Viento a 45° | [7 empty] | Viento a 0° | [7 empty] | Viento a 90° | [5 empty] | Viento a 90° | [5 empty] | Viento a 0° | [5 empty] | Viento a 0° | [5 empty] | Dirección de viento longitudinal | [5 empty] | Viento a 90° | [5 empty] | Viento a 0°
[7 empty] | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg | V´c | V´cg | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg | V´c | V´cg | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg | V´c | V´cg | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg | Vc | Vcg | Tc | Tcg | Lc | Lcg | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg
Bomboiza-Gualaquiza
E-101 | Retención | 14 | 24 | 109.025 | 108.5 | 42 | 776.377 | 1923.6997 | 0 | 84.6276 | 775.164 | 0 | 776.377 | 1858.4437 | 0 | 84.6276 | 749.437 | 0 | 776.377 | 1700.9017 | 0 | 84.6276 | 687.3265 | 0 | 776.377 | 1808.8082 | 0 | 84.6276 | 709.2859 | 0 | 125.466 | 48.5379 | 776.377 | 1777.2031 | 0 | 84.6276 | 702.8541 | 0 | 125.466 | 48.5379 | 776.377 | 1700.9017 | 0.14517 | 84.6276 | 687.3265 | 0.082857 | 125.466 | 48.5379 | 776.377 | 1808.8082 | 0 | 36.269 | 709.2859 | 821.9722 | 388.1885 | 904.4041 | 2034.1045 | 72.5379 | 1418.5718 | 0 | 776.377 | 1700.9017 | 0.14517 | 36.269 | 343.6633 | 821.9722 | 388.1885 | 850.4509 | 2034.1045 | 48.5379 | 687.3265 | 0.082857 | 776.377 | 84.6276 | 1843.807 | 708.6712 | 1017.0523 | 410.9861 | 776.377 | 1847.1054 | 2373.122 | 84.6276 | 731.2453 | 958.9676 | 776.377 | 1700.9055 | 2373.4123 | 84.6276 | 687.3265 | 958.9676
E-102 | Retención | 14 | 24 | 109.025 | 108.5 | 42 | 776.377 | 1923.6997 | 0 | 84.6276 | 775.164 | 0 | 776.377 | 1858.4437 | 0 | 84.6276 | 749.437 | 0 | 776.377 | 1700.9017 | 0 | 84.6276 | 687.3265 | 0 | 776.377 | 1808.8082 | 0 | 84.6276 | 709.2859 | 0 | 125.466 | 48.5379 | 776.377 | 1777.2031 | 0 | 84.6276 | 702.8541 | 0 | 125.466 | 48.5379 | 776.377 | 1700.9017 | 0.14517 | 84.6276 | 687.3265 | 0.082857 | 125.466 | 48.5379 | 776.377 | 1808.8082 | 0 | 36.269 | 709.2859 | 821.9722 | 388.1885 | 904.4041 | 2034.1045 | 72.5379 | 1418.5718 | 0 | 776.377 | 1700.9017 | 0.14517 | 36.269 | 343.6633 | 821.9722 | 388.1885 | 850.4509 | 2034.1045 | 48.5379 | 687.3265 | 0.082857 | 776.377 | 84.6276 | 1843.807 | 708.6712 | 1017.0523 | 410.9861 | 776.377 | 1847.1054 | 2373.122 | 84.6276 | 731.2453 | 958.9676 | 776.377 | 1700.9055 | 2373.4123 | 84.6276 | 687.3265 | 958.9676
E-103 | Retención | 14 | 24 | 73.945 | 68.54 | 40 | 729.2786 | 1797.4156 | 0 | 66.407 | 717.9845 | 0 | 729.2786 | 1746.5963 | 0 | 66.407 | 700.5354 | 0 | 729.2786 | 1623.9077 | 0 | 66.407 | 658.4097 | 0 | 729.2786 | 1719.4917 | 0 | 66.407 | 673.3034 | 0 | 85.0959 | 32.9203 | 729.2786 | 1691.4958 | 0 | 66.407 | 668.9411 | 0 | 85.0959 | 32.9203 | 729.2786 | 1623.9077 | 0.19398 | 66.407 | 658.4097 | 0.11068 | 85.0959 | 32.9203 | 729.2786 | 1719.4917 | 0 | 28.4602 | 673.3034 | 825.0262 | 364.6393 | 859.7458 | 2034.8522 | 56.9203 | 1346.6067 | 0 | 729.2786 | 1623.9077 | 0.19398 | 28.4602 | 329.2048 | 825.0262 | 364.6393 | 811.9538 | 2034.8522 | 32.9203 | 658.4097 | 0.11068 | 729.2786 | 66.407 | 1741.7217 | 664.2156 | 1017.4261 | 412.5131 | 729.2786 | 1745.4663 | 2373.9942 | 66.407 | 688.1971 | 962.5305 | 729.2786 | 1623.9113 | 2374.3822 | 66.407 | 658.4097 | 962.5305
E-104 | Retención | 14 | 24 | 73.945 | 68.54 | 40 | 729.2786 | 1797.4156 | 0 | 66.407 | 717.9845 | 0 | 729.2786 | 1746.5963 | 0 | 66.407 | 700.5354 | 0 | 729.2786 | 1623.9077 | 0 | 66.407 | 658.4097 | 0 | 729.2786 | 1719.4917 | 0 | 66.407 | 673.3034 | 0 | 85.0959 | 32.9203 | 729.2786 | 1691.4958 | 0 | 66.407 | 668.9411 | 0 | 85.0959 | 32.9203 | 729.2786 | 1623.9077 | 0.19398 | 66.407 | 658.4097 | 0.11068 | 85.0959 | 32.9203 | 729.2786 | 1719.4917 | 0 | 28.4602 | 673.3034 | 825.0262 | 364.6393 | 859.7458 | 2034.8522 | 56.9203 | 1346.6067 | 0 | 729.2786 | 1623.9077 | 0.19398 | 28.4602 | 329.2048 | 825.0262 | 364.6393 | 811.9538 | 2034.8522 | 32.9203 | 658.4097 | 0.11068 | 729.2786 | 66.407 | 1741.7217 | 664.2156 | 1017.4261 | 412.5131 | 729.2786 | 1745.4663 | 2373.9942 | 66.407 | 688.1971 | 962.5305 | 729.2786 | 1623.9113 | 2374.3822 | 66.407 | 658.4097 | 962.5305
E-105 | Retención | 14 | 24 | 200 | 195 | 30 | 748.4777 | 400.7169 | 0 | 73.8345 | 155.1151 | 0 | 748.4777 | 344.0126 | 0 | 73.8345 | 134.2916 | 0 | 748.4777 | 207.1164 | 0 | 73.8345 | 84.0193 | 0 | 748.4777 | 307.7236 | 0 | 73.8345 | 101.7932 | 0 | 101.5523 | 39.2867 | 748.4777 | 278.2564 | 0 | 73.8345 | 96.5873 | 0 | 101.5523 | 39.2867 | 748.4777 | 207.1164 | 0.20172 | 73.8345 | 84.0193 | 0.11509 | 101.5523 | 39.2867 | 748.4777 | 307.7236 | 0 | 31.6433 | 101.7932 | 825.5102 | 374.2389 | 153.8618 | 2034.9707 | 63.2867 | 203.5864 | 0 | 748.4777 | 207.1164 | 0.20172 | 31.6433 | 42.0096 | 825.5102 | 374.2389 | 103.5582 | 2034.9707 | 39.2867 | 84.0193 | 0.11509 | 748.4777 | 73.8345 | 338.2317 | 116.4594 | 1017.4853 | 412.7551 | 748.4777 | 338.7213 | 2374.1325 | 73.8345 | 119.5672 | 963.0953 | 748.4777 | 207.1169 | 2374.5359 | 73.8345 | 84.0193 | 963.0953
E-106 | Retención | 14 | 24 | 88.245 | 71.234 | 5 | 748.4777 | 400.7169 | 0 | 73.8345 | 155.1151 | 0 | 748.4777 | 344.0126 | 0 | 73.8345 | 134.2916 | 0 | 748.4777 | 207.1164 | 0 | 73.8345 | 84.0193 | 0 | 748.4777 | 307.7236 | 0 | 73.8345 | 101.7932 | 0 | 101.5523 | 39.2867 | 748.4777 | 278.2564 | 0 | 73.8345 | 96.5873 | 0 | 101.5523 | 39.2867 | 748.4777 | 207.1164 | 0.20172 | 73.8345 | 84.0193 | 0.11509 | 101.5523 | 39.2867 | 748.4777 | 307.7236 | 0 | 31.6433 | 101.7932 | 825.5102 | 374.2389 | 153.8618 | 2034.9707 | 63.2867 | 203.5864 | 0 | 748.4777 | 207.1164 | 0.20172 | 31.6433 | 42.0096 | 825.5102 | 374.2389 | 103.5582 | 2034.9707 | 39.2867 | 84.0193 | 0.11509 | 748.4777 | 73.8345 | 338.2317 | 116.4594 | 1017.4853 | 412.7551 | 748.4777 | 338.7213 | 2374.1325 | 73.8345 | 119.5672 | 963.0953 | 748.4777 | 207.1169 | 2374.5359 | 73.8345 | 84.0193 | 963.0953
E-107 | Retención | 14 | 24 | 95 | 71.234 | 20 | 746.7928 | 233.2738 | 0 | 73.1826 | 86.897 | 0 | 746.7928 | 177.086 | 0 | 73.1826 | 66.3696 | 0 | 746.7928 | 41.4367 | 0 | 73.1826 | 16.8122 | 0 | 746.7928 | 141.603 | 0 | 73.1826 | 34.3334 | 0 | 100.1081 | 38.7279 | 746.7928 | 112.265 | 0 | 73.1826 | 29.2016 | 0 | 100.1081 | 38.7279 | 746.7928 | 41.4367 | 0.20428 | 73.1826 | 16.8122 | 0.11655 | 100.1081 | 38.7279 | 746.7928 | 141.603 | 0 | 31.364 | 34.3334 | 825.6709 | 373.3964 | 70.8015 | 2035.01 | 62.7279 | 68.6668 | 0 | 746.7928 | 41.4367 | 0.20428 | 31.364 | 8.4061 | 825.6709 | 373.3964 | 20.7184 | 2035.01 | 38.7279 | 16.8122 | 0.11655 | 746.7928 | 73.1826 | 172.0612 | 51.2296 | 1017.505 | 412.8354 | 746.7928 | 172.16 | 2374.1784 | 73.1826 | 51.8546 | 963.2827 | 746.7928 | 41.4368 | 2374.5869 | 73.1826 | 16.8122 | 963.2827
E-135 | Retención | 14 | 24 | 86.99 | 82.52 | 1 | 746.7928 | 233.2738 | 0 | 73.1826 | 86.897 | 0 | 746.7928 | 177.086 | 0 | 73.1826 | 66.3696 | 0 | 746.7928 | 41.4367 | 0 | 73.1826 | 16.8122 | 0 | 746.7928 | 141.603 | 0 | 73.1826 | 34.3334 | 0 | 100.1081 | 38.7279 | 746.7928 | 112.265 | 0 | 73.1826 | 29.2016 | 0 | 100.1081 | 38.7279 | 746.7928 | 41.4367 | 0.20428 | 73.1826 | 16.8122 | 0.11655 | 100.1081 | 38.7279 | 746.7928 | 141.603 | 0 | 31.364 | 34.3334 | 825.6709 | 373.3964 | 70.8015 | 2035.01 | 62.7279 | 68.6668 | 0 | 746.7928 | 41.4367 | 0.20428 | 31.364 | 8.4061 | 825.6709 | 373.3964 | 20.7184 | 2035.01 | 38.7279 | 16.8122 | 0.11655 | 746.7928 | 73.1826 | 172.0612 | 51.2296 | 1017.505 | 412.8354 | 746.7928 | 172.16 | 2374.1784 | 73.1826 | 51.8546 | 963.2827 | 746.7928 | 41.4368 | 2374.5869 | 73.1826 | 16.8122 | 963.2827
Portico | Terminal | 14 | 24 | 20.98 | 25.2 | 1 | 658.1751 | 140.4746 | 0 | 38.8999 | 33.5109 | 0 | 658.1751 | 111.4524 | 0 | 38.8999 | 28.5601 | 0 | 658.1751 | 41.3867 | 0 | 38.8999 | 16.608 | 0 | 658.1751 | 118.3657 | 0 | 38.8999 | 20.8337 | 0 | 24.1501 | 9.3427 | 658.1751 | 95.8191 | 0 | 38.8999 | 19.5961 | 0 | 24.1501 | 9.3427 | 658.1751 | 41.3867 | 0.043972 | 38.8999 | 16.608 | 0.025108 | 24.1501 | 9.3427 | 658.1751 | 118.3657 | 0 | 16.6714 | 20.8337 | 815.6418 | 329.0876 | 59.1829 | 2032.5548 | 33.3427 | 41.6675 | 0 | 658.1751 | 41.3867 | 0.043972 | 16.6714 | 8.304 | 815.6418 | 329.0876 | 20.6934 | 2032.5548 | 9.3427 | 16.608 | 0.025108 | 658.1751 | 38.8999 | 125.6866 | 24.6387 | 1016.2774 | 407.8209 | 658.1751 | 125.7354 | 2371.314 | 38.8999 | 25.0594 | 951.582 | 658.1751 | 41.3868 | 2371.4019 | 38.8999 | 16.608 | 951.582
| DATOS DEL CONDUCTOR: |  |  |  |  | FACTORES DE SEGURIDAD | [6 empty] | DATOS DEL CCABLE DE GUARDIA:
| Tipo de conductor |  |  | ACAR |  | Cargas verticales |  |  |  | 1.4 |  |  | Cable de fibra óptica |  |  |  | 24 fibras
| Calibre |  |  | 500 MCM |  | Sobrecargas verticales |  |  |  | 1.2 |  |  | Tipo |  |  |  | OPGW
| Composición Al/Ac |  |  | 18/19 |  | Efecto de viento |  |  |  | 1.5 |  |  | Peso (Kg/m) |  |  |  | 0.406
| Peso (Kg/m) |  |  | 0.959 |  | Efecto de ángulo |  |  |  | 1.4 |  |  | Tensión de rotura (Kg) |  |  |  | 4900
| Tensión de rotura (Kg) |  |  | 8459 |  | Desequilibrio longitudinal |  |  |  | 1.4 |  |  | Diámetro (mm) |  |  |  | 13.5
| Diámetro (mm) |  |  | 21.8 |  | Sobrecarga longitudinal |  |  |  | 1.2
| Peso de los herrajes (Kg) |  |  | 30 |  | Terminal |  |  |  | 1.4
| Módulo elast. (Kg/mm2) |  |  | 7556 |  | Montaje |  |  |  | 1.2
| Sección total (mm2) |  |  | 281.1 |  | Tendido |  |  |  | 1.4
| Coef. Dilat. lineal (1/°C) |  |  | 1.899e-05