RENOVACIÓN-156-LPI-B-BID- L1231-EERSSA-LPI-ST-BI-001

MEJORA DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA CONTROL DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Enero 2020

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

MEJORA DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA CONTROL DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA

MEJORA DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA CONTROL DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Índice

PRIMERA PARTE. Procedimientos de Licitación	3

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)	6

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)	44

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación	52

Sección IV. Países Elegibles	55

Sección V. Formularios de la Oferta	57

SEGUNDA PARTE. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos	74

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos	75

TERCERA PARTE. Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato	98

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato	99

Sección VIII. Condiciones Especiales de Contrato	119

Sección IX. Formularios de Contrato	124

PRIMERA PARTE. Procedimientos de Licitación

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

A.	Disposiciones Generales	6

1.	Alcance de la Licitación	6

2.	Fuente de Financiamiento	6

3.	Prácticas Prohibidas	7

4.	Oferentes Elegibles	13

5.	Elegibilidad de los Bienes y Servicios	16

B.	Contenido del Documento de Solicitud de Ofertas	16

6.	Secciones del Documento de Licitación	16

7.	Aclaraciones al Documento de Licitación	17

8.	Enmienda al Documento de Licitación	18

C.	Preparación de las Ofertas	18

9.	Costo de la Oferta	18

10.	Idioma de la Oferta	18

11.	Documentos que Componen la Oferta	18

12.	Carta de Oferta y Listas de Precios	19

13.	Ofertas Alternativas	19

14.	Precios de la Oferta y Descuentos	20

15.	Monedas de la Oferta y de los Pagos	22

16.	Documentos que Establecen la Elegibilidad y Conformidad de los Bienes y Servicios Conexos	22

17.	Documentos que establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Oferente	23

18.	Período de Validez de las Ofertas	24

19.	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	24

20.	Formato y Firma de la Oferta	27

D.	Presentación y Apertura de las Ofertas	27

21.	Cierre e Identificación de las Ofertas	28

22.	Plazo para la Presentación de las Ofertas	28

23.	Ofertas Tardías	29

24.	Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas	29

25.	Apertura de las Ofertas	29

E.	Evaluación y Comparación de las Ofertas	31

26.	Confidencialidad	31

27.	Aclaraciones sobre las Ofertas	31

28.	Desviaciones, Reservas y Omisiones	32

29.	Determinación del Cumplimiento de las Ofertas	32

30.	Falta de Conformidad, Errores y Omisiones	33

31.	Corrección de Errores Aritméticos	33

32.	Conversión a una Sola Moneda	34

33.	Margen de Preferencia	34

34.	Evaluación de las Ofertas	34

35.	Comparación de las Ofertas	36

36.	Ofertas Anormalmente Bajas	36

37.	Mejor Oferta Final o Negociaciones	36

38.	Calificación del Oferente	38

39.	Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y Rechazar Alguna o Todas las Ofertas	38

40.	Plazo Suspensivo	38

41.	Notificación de la Intención de Adjudicar	38

F.	Adjudicación del Contrato	39

44.	Notificación de la Adjudicación	40

45.	Explicaciones del Comprador	41

46.	Firma del Contrato	42

47.	Garantía de Cumplimiento	42

48.	Quejas Relacionadas con Adquisiciones	43

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

| - Disposiciones Generales |  |
| --- | --- |
| - Alcance de la Licitación | - El Comprador indicado en los Datos de la Licitación (DDL) emite este documento de licitación para la adquisición (o para el arrendamiento de bienes con opción de compra si así se especifica en los DDL) de los Bienes y Servicios Conexos especificados en la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”. El nombre y número de identificación de esta Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional están especificados en los DDL. El nombre, identificación y número de lotes están indicados en los DDL. |
|  | - Para todos los efectos de este documento de licitación: - por el término “por escrito” se entiende comunicado de manera escrita (por ejemplo, por correo postal, correo electrónico, e incluso, si así se especifica en la IAO 1.3, distribuido o recibido a través del sistema electrónico de adquisiciones utilizado por el Comprador), con prueba de recibo; - salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular también incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; y - la palabra “día” significa día calendario. - Si se especifica en los DDL, el Comprador tiene la intención de usar el sistema electrónico de adquisiciones, indicado en los DDL y que será utilizado para gestionar los aspectos de la licitación indicados en los DDL. - Si se especifica en los DDL, este documento se podrá utilizar para adquirir bienes de segunda mano pero no se podrá combinar con la adquisición de bienes nuevos. |
| - Fuente de Financiamiento | - El Prestatario indicado en los DDL ha solicitado o recibido financiamiento (en adelante denominados “fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado "el BID" o “el Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario destinará una porción de dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emite el presente documento de licitación. |
|  | - El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento. |
| - Prácticas Prohibidas | - El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos participando en actividades financiadas por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para sancionar a quienes hayan incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribió con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones de inhabilitación. - A los efectos de esta disposición, las definiciones de las Prácticas Prohibidas son las siguientes - (i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; - (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una obligación; - (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; - (iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y - (v) Una práctica obstructiva consiste en: - destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID; - amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o - actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en el IAO 3.1 (f) de abajo, o sus derechos de acceso a la información; - (vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave. - Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o actuando como, entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: - no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; - suspender los desembolsos de la operación si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha cometido una Práctica Prohibida; - declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; - emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta oficial de censura por su conducta; - declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por un período determinado de tiempo, para la participación y/o la adjudicación de contratos adicionales financiados con recursos del Grupo BID; - imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras, restitución de fondos y multas equivalentes al reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones previstas en los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas" (las sanciones “arriba referidas” son la amonestación y la inhabilitación/inelegibilidad). - extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o firma que, directa o indirectamente, sea propietario o controle a una entidad sancionada, sea de propiedad o esté controlada por un sancionado o sea objeto de propiedad o control común con un sancionado, así como a los funcionarios, empleados, afiliados o agentes de un sancionado que sean también propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan control sobre una entidad sancionada aun cuando no se haya concluido que esas partes incurrieron directamente en una Práctica Prohibida. - remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes. - Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la IAO 3.1 (b) se aplicará también en los casos en que las partes hayan sido declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, u otra resolución. - La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. - Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Decisiones de Inhabilitación firmado con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, podrá verse sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. - El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de que las actividades han sido financiadas por el Banco, estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en contra los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. - Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible por el Banco, este no financiará los gastos conexos y tomará las medidas que considere convenientes. - Los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, al presentar sus ofertas, propuestas o solicitudes, declaran y garantizan: - que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones; - que no han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato; - que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato; - que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal clave o accionistas principales son inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por el Banco; - que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; y - que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de una o más de las medidas descritas en la IAO 3.1 (b). |
| - Oferentes Elegibles | - Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes de otros países no serán elegibles para participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección V, “Países Elegibles” de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el país de origen de los bienes y servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados en virtud del contrato, no serán elegibles: - si las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel país, a condición de que se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá una competencia efectiva respecto al suministro de los bienes de que se trate; o - en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país en cuestión o pagos de cualquier naturaleza a ese país, a una persona o una entidad. |
|  | - Un Oferente, incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes no deberá tener conflicto de interés a menos que haya sido resuelto a satisfacción del Banco. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos: |
|  | - tienen control de manera directa o indirecta en otro Oferente, es controlado de manera directa o indirecta por otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una persona natural o jurídica en común; o - reciben o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Oferente; o - comparten el mismo representante legal con otro Oferente para fines de esta Licitación; o - poseen una relación con otro Oferente, directamente o a través de terceros en común, que le permite influir en la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Comprador en relación con esta licitación; o - cualquiera de sus afiliados ha participado como consultora en la preparación de los estudios preliminares, del diseño conceptual o de las especificaciones técnicas de los Bienes y servicios conexos que constituyen el objeto de la Oferta; o - cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se propone para ser contratada) por el Comprador o por el Prestatario como Gerente de Proyecto para la ejecución del Contrato; o - proveerán bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría resultantes de los servicios de consultoría, o directamente relacionados con ellos, para la preparación o ejecución del proyecto especificado en la IAO 2.1 de los DDL que él haya provisto o que hayan sido provistos por cualquier filial que controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por esa firma o sea controlada junto a esa firma por una entidad en común; o - tiene una estrecha relación familiar, financiera o de empleo previo o subsiguiente con algún profesional del personal del Prestatario (o del organismo de ejecución del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que: (i) esté directa o indirectamente relacionado con la preparación del documento de licitación o las especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluación de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera estar relacionado con la ejecución o supervisión de ese Contrato a menos que el conflicto derivado de tal relación haya sido resuelto de manera aceptable para el Banco durante el proceso de licitación y la ejecución del Contrato. |
|  | - No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por el BID, o de una inhabilitación impuesta por el BID conforme a un acuerdo para el reconocimiento de decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e individuos inelegibles se indica en los DDL. - Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como integrante de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (“APCA”)) no podrá participar como Oferente o como integrante de una APCA en más de una Oferta, salvo en el caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participación redundará en la descalificación de todas las Ofertas en las que haya estado involucrada la firma en cuestión. Una firma que no es un Oferente ni un miembro de una APCA puede participar como subcontratista en más de una Oferta. Salvo que se especifique en los DDL, no existe límite en el número de miembros de una APCA. - Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Comprador. - Un Oferente no debe estar suspendido por el Comprador para presentar ofertas o propuestas como resultado del incumplimiento con una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta. |
|  | - Los Oferentes deberán proporcionar al Comprador evidencia satisfactoria de que continúan siendo elegibles, cuando el Comprador razonablemente la solicite. |
| - Elegibilidad de los Bienes y Servicios | - Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco de acuerdo con la Sección IV, “Países Elegibles”, con la excepción de los casos indicados en la IAO 4.1 (a) y (b). - Para propósitos de esta instrucción, el término “bienes” incluye mercaderías, materias primas, maquinaria, equipos y plantas industriales; y “servicios conexos” incluye servicios tales como transporte, seguros, instalaciones, puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial. - Por el término “origen” se entiende el país donde los bienes han sido extraídos, cosechados, cultivados, producidos, fabricados o procesados, o, tras su procesamiento, manufactura o ensamblaje, dan como resultado otro artículo reconocido en el ámbito comercial que difiere sustancialmente de las características básicas de sus componentes. - Los criterios para determinar el origen de los bienes y los servicios conexos se encuentran indicados en la Sección IV, “Países Elegibles.” |
| - Contenido del Documento de Solicitud de Ofertas |  |
| - Secciones del Documento de Licitación | - El documento de licitación consta de las partes primera, segunda y tercera, que comprenden las secciones indicadas a continuación, y debe leerse junto con cualquier enmienda que se formule de conformidad con la IAO 8. PRIMERA PARTE - Procedimientos de Licitación - Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) - Sección II. Datos de la Licitación (DDL) - Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación - Sección IV. Países Elegibles - Sección V. Formularios de la Oferta SEGUNDA PARTE - Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos - Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos TERCERA PARTE - Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato - Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC) - Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) - Sección IX. Formularios del Contrato |
|  | - El Anuncio Específico de Adquisiciones publicado por el Comprador para esta Solicitud de Ofertas (SDO) no forma parte del presente documento de licitación. |
|  | - Salvo que los documentos sean obtenidos directamente del Comprador, este no es responsable del grado de integridad del Documento de Licitación, las respuestas a los pedidos de aclaración, las actas de la reunión previa a la licitación (si la hubiera) o las enmiendas al Documento de Licitación, con arreglo a lo dispuesto en la IAO 8. En caso de contradicción, prevalecerán los documentos obtenidos directamente del Comprador. |
|  | - Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por parte del Oferente del suministro de toda la información o documentación que se exige en el documento de licitación podría traer como consecuencia el rechazo de su Oferta. |
| - Aclaraciones al Documento de Licitación | - Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre el documento de licitación deberá comunicarse con el Comprador por escrito a la dirección del Comprador que se suministra en los DDL. El Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas al menos veintiún (21) días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas. El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido el documento de licitación según lo dispuesto en la IAO 6.3 directamente del Comprador. Si así se especifica en los DDL, el Comprador también publicará sin demora su respuesta en la página web mencionada en los DDL. En caso de que la aclaración llevara aparejados cambios en los elementos esenciales del documento de licitación, el Comprador lo modificará siguiendo el procedimiento que se describe en las IAO 8 y 24.2. |
| - Enmienda al Documento de Licitación | - El Comprador podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de Ofertas, modificar el documento de licitación mediante la publicación de enmiendas. |
|  | - Todas las enmiendas publicadas formarán parte del documento de licitación y se comunicarán por escrito a todos los interesados que hayan obtenido el Documento de Licitación del Comprador de acuerdo con lo dispuesto en la IAO 6.3. Asimismo, el Comprador publicará sin demora la enmienda en su página web, con arreglo a la IAO 7.1. |
|  | - A fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la enmienda para la preparación de sus Ofertas, el Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de Ofertas con arreglo a la IAO 22.2. |
| - Preparación de las Ofertas |  |
| - Costo de la Oferta | - El Oferente asumirá todos los costos asociados a la preparación y la presentación de su Oferta, y el Comprador no tendrá responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales costos, independientemente del desarrollo o el resultado del proceso licitatorio. |
| - Idioma de la Oferta | - La Oferta, toda la correspondencia y los documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y el Comprador deberán redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los documentos de respaldo y el material impreso que formen parte de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, siempre que vayan acompañados de una traducción fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se especifica en los DDL, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la Oferta |
| - Documentos que Componen la Oferta | - La Oferta deberá contener los siguientes documentos: - Carta de Oferta, preparada con arreglo a la IAO 12; - Lista de Precios: completas de acuerdo con IAO 12 e IAO 14; - Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta, conforme a lo dispuesto en la IAO 19.1; - Oferta Alternativa: si es permitida de conformidad con la IAO 13; - Autorización escrita que autorice al firmante de la Oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con la IAO 20.3; - Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos: prueba documental, de conformidad con la IAO 16, que certifique que los Bienes y Servicios Conexos que proporcionará el Oferente son de origen elegible; - Elegibilidad del Oferente: prueba documental de conformidad con la IAO 17.2, que establezca que el Oferente es elegible para presentar una oferta; - Cumplimiento de las disposiciones: prueba documental de conformidad con las IAO 16 y 30, que establezca que los Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente al documento de licitación; - Calificaciones: prueba documental, de conformidad con la IAO 17, que establezca que el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato en caso de que su oferta sea aceptada; y - cualquier otro documento requerido en los DDL. - Además de los requisitos previstos en la IAO 11.1, la Oferta presentada por una APCA incluirán una copia del Acuerdo de APCA suscrito por todos sus miembros. Como alternativa, todos los miembros firmarán y presentarán, junto con la Oferta, una carta de intención donde conste que suscribirán un Acuerdo de APCA si la Oferta es aceptada y una copia del acuerdo propuesto. - El Oferente proporcionará, en la Carta de Oferta información sobre las comisiones y las gratificaciones, si las hubiera, pagadas o pagaderas a los agentes o a cualquier otra parte relacionada con esta Oferta. |
| - Carta de Oferta y Listas de Precios | - El Oferente presentará la Carta de Oferta utilizando el formulario suministrado en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. Los formularios se deben completar sin alterar el texto, y no se admitirá que sean alterados por otros, salvo lo dispuesto en la IAO 20.3. Todos los espacios en blanco se completarán con la información requerida. |
| - Ofertas Alternativas | - Salvo que en los DDL se especifique otra cosa, no se aceptarán Ofertas alternativas. |
| - Precios de la Oferta y Descuentos | - Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en la Carta de la Oferta y en la Lista de Precios deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. - Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en las Listas de Precios. - El precio cotizado en la Carta de la Oferta de acuerdo con la IAO 12.1 deberá ser el precio total de la Oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca. - El Oferente cotizará cualquier descuento e indicará su método de aplicación en la Carta de la Oferta, de acuerdo con la IAO 12.1. - Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo indicación contraria en los DDL. Una oferta presentada con precios ajustables no responde a lo solicitado y, en consecuencia, será rechazada de conformidad con la IAO 29. Sin embargo, si, de acuerdo con lo indicado en los DDL, los precios cotizados por el Oferente pueden estar sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato, las ofertas que coticen precios fijos no serán rechazadas, y el ajuste de los precios se tratará como si fuera cero. - Si así se indica en la IAO 1.1, la Solicitud de Ofertas se hará por Ofertas para lotes individuales (contratos) o para combinación de lotes (grupo de contratos). A menos que se indique lo contrario en los DDL, los precios cotizados deberán corresponder al 100 % de los artículos indicados en cada lote y al 100 % de las cantidades indicadas para cada artículo de un lote. Los Oferentes que deseen ofrecer descuentos por la adjudicación de más de un Contrato deberán indicar en su Oferta los descuentos aplicables para cada grupo de contratos o, alternativamente, para Contratos individuales en el grupo. Los descuentos deberán presentarse de conformidad con la IAO 14.4, siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo. - Las expresiones “EXW”, “CIP” y otros términos afines se regirán por las normas prescritas en la edición vigente de Incoterms, publicada por la Cámara de Comercio Internacional, según lo especificado en los DDL. - Los precios deberán cotizarse como se indica en cada lista de precios incluida en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar al Comprador la comparación de las Ofertas. Esto no limitará de ninguna manera el derecho del Comprador de contratar en cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los precios, el Oferente podrá incluir costos de transporte cotizados por empresas transportadoras registradas en cualquier país elegible, de conformidad con la Sección IV, “Países Elegibles”. Asimismo, el Oferente podrá adquirir servicios de seguros de cualquier país elegible de conformidad con la Sección IV, “Países Elegibles”. Los precios deberán registrarse de la siguiente manera: ### Para Bienes fabricados en el País del Comprador: - el precio de los Bienes cotizados EXW (taller, fábrica, bodega, sala de exhibición o en existencia, según corresponda), incluyendo todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los Bienes; - todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el País del Comprador a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Oferente; - el precio de transporte interno, seguros y otros servicios necesarios para hacer llegar los Bienes al destino final (lugar del Proyecto) especificado en los DDL. ### Para Bienes fabricados fuera del País del Comprador y que serán importados: - el precio de los Bienes, cotizados CIP lugar de destino convenido, en el País del Comprador, según se indica en los DDL; - el precio de transporte interno, seguros y otros servicios locales necesarios para hacer llegar los Bienes del lugar de destino convenido a su destino final (lugar del Proyecto) indicado en los DDL. ### Para Bienes fabricados fuera del País del Comprador, e importados previamente: - el precio de los Bienes, incluyendo el valor original de importación más cualquier margen (o descuento), más cualquier otro costo relacionado, derechos de aduana y otros impuestos de importación pagados o por pagar sobre los Bienes previamente importados; - los derechos de aduana y otros impuestos de importación pagados (deberán ser respaldados con prueba documental) o pagaderos sobre los Bienes previamente importados; - el precio de los Bienes obtenido de la diferencia entre (i) y (ii); - cualquier impuesto sobre la venta u otro impuesto pagadero en el País del Comprador sobre los Bienes si el Contrato es adjudicado al Oferente; - el precio de transporte interno, seguro y otros servicios locales necesarios para hacer llegar los Bienes del lugar de destino convenido al lugar de destino final (lugar del Proyecto) indicado en los DDL. |
| - Monedas de la Oferta y de los Pagos | - La moneda o las monedas de la Oferta serán las mismas que las de los pagos y estarán especificadas en los DDL. |
|  | - El Oferente podrá expresar el Precio de su Oferta en cualquier moneda. Si el Oferente desea recibir el pago en una combinación de montos en diferentes monedas, podrá cotizar su precio en las monedas que correspondan. Sin embargo, no podrá incluir más de tres monedas extranjeras además de la del País del Comprador. |
| - Documentos que Establecen la Elegibilidad y Conformidad de los Bienes y Servicios Conexos | - Para establecer la elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos de conformidad con la IAO 5, los Oferentes deberán completar las declaraciones del país de origen en los Formularios de Lista de Precios, incluidos en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. - Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y Servicios Conexos con el documento de licitación, los Oferentes deberán proporcionar, como parte de su Oferta, prueba documental que acredite que los Bienes cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares especificados en la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”. - La prueba documental podrá consistir en material bibliográfico, planos o datos, y deberá incluir una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada artículo que demuestre conformidad sustancial de los Bienes y Servicios Conexos con las especificaciones técnicas, y, de ser procedente, una declaración de desviaciones y excepciones a las disposiciones de la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”. - Los Oferentes también deberán proporcionar una lista detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de repuestos, herramientas especiales, etc., necesarios para el funcionamiento adecuado y continuo de los Bienes durante el período indicado en los DDL, a partir del momento en que el Comprador comience a utilizar dichos Bienes. - Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipos, así como las referencias a marcas o a números de catálogos que haya incluido el Comprador en la Lista de Requisitos de los Bienes y en la Lista de Servicios Conexos, son de carácter meramente descriptivo, y no restrictivo. Los Oferentes podrán ofrecer otras normas de calidad, marcas y/o números de catálogo, siempre y cuando demuestren, a satisfacción del Comprador, que las sustituciones son sustancialmente equivalentes a las normas de aceptación internacional y que cumplen con, o son superiores a, las especificadas en la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”. |
| - Documentos que establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Oferente | - Para establecer su elegibilidad de conformidad con la IAO 4, los Oferentes deberán completar la Carta de la Oferta, incluida en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. - La prueba documental de las calificaciones del Oferente para ejecutar el Contrato, si su Oferta es aceptada, deberá establecer, a completa satisfacción del Comprador, que: - si se requiere en los DDL, el Oferente que no fabrica ni produce los Bienes que propone proveer deberá presentar una autorización del fabricante utilizando el formulario incluido en la Sección V, “Formularios de la Oferta”, para demostrar que ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de los Bienes para suministrarlos en el País del Comprador; - si se requiere en los DDL, en el caso de un Oferente que no esté establecido comercialmente en el País del Comprador, el Oferente está o estará (si se le adjudica el Contrato) representado por un agente en el País del Comprador equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos del Proveedor estipuladas en las condiciones del Contrato y/o las especificaciones técnicas; - el Oferente cumple con cada uno de los criterios de calificación estipulados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. |
| - Período de Validez de las Ofertas | - Las Ofertas serán válidas durante el Período de Validez establecido en los DDL. El Período de Validez de las Ofertas se inicia en la fecha límite para la presentación de las Ofertas (fijada por el Comprador de acuerdo con la IAO 22.1). Toda Oferta con un plazo menor será rechazada por el Comprador por incumplir los requisitos pertinentes. |
|  | - En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta, el Comprador puede solicitar a los Oferentes que extiendan dicho período. Tanto la solicitud como las respuestas se formularán por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAO 19, ésta también se prorrogará por veintiocho (28) días a partir de la fecha límite del Período de Validez extendido. Los Oferentes podrán rechazar la solicitud sin que la Garantía de Mantenimiento de su Oferta se ejecute. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni permitirá que modifiquen su Oferta, excepto según lo dispuesto en la IAO 18.3. |
|  | - Si la adjudicación se demora más de cincuenta y seis (56) días a partir del vencimiento del Período de Validez inicial de la Oferta, el precio del Contrato se determinará de la manera siguiente: |
|  | - en el caso de los Contratos de precio fijo, el precio contractual será el de la Oferta, ajustado por un factor especificado en los DDL; - en el caso de los Contratos de precio ajustable, no se efectuarán ajustes; - en todos los casos, la evaluación de la Oferta se basará en el precio de la Oferta sin tener en cuenta la corrección aplicable en los casos indicados más arriba. |
| - Garantía de Mantenimiento de la Oferta | - El Oferente proporcionará en su Oferta una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o bien una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, según lo especificado en los DDL, en un formulario original y, en el caso de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por el monto y en la moneda establecidos en los DDL. |
|  | - Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se utilizará el formulario pertinente incluido en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. |
|  | - Si, según lo especificado en la IAO 19.1, se debe presentar una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, esta debe ser una garantía pagadera a primer requerimiento y tendrá cualquiera de las formas siguientes, a opción del Oferente, y será emitida por una institución de prestigio de un país elegible: - una garantía incondicional emitida por un banco o una institución financiera no bancaria (como una compañía de seguros, fianzas o avales); - una carta de crédito irrevocable; - un cheque de caja o cheque certificado, o - otra garantía definida en los DDL, - si una garantía incondicional es emitida por una institución financiera no bancaria situada fuera del país del Comprador, la institución emisora deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Comprador que permita hacer efectiva la garantía, a menos que el Comprador conviniera por escrito, antes de la presentación de la Oferta, en que no requiere tal institución financiera corresponsal. Si se trata de una garantía bancaria, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta se presentará utilizando el formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta que se incluye en la Sección V, “Formularios de la Oferta”, o bien otro formato sustancialmente similar aprobado por el Comprador con anterioridad a la presentación de la Oferta. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta tendrá una validez de veintiocho (28) días a partir de la fecha límite de validez de la Oferta o de cualquier período de prórroga, si esta se hubiera solicitado de conformidad con la IAO 18.2. |
|  | - Si en la IAO 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, toda Oferta que no vaya acompañada de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que se ajusten sustancialmente a los requisitos pertinentes será rechazada por el Comprador por incumplimiento. |
|  | - Si en la IAO 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes no seleccionados se devolverá a estos tan pronto como sea posible, después de que el Oferente seleccionado suscriba el Contrato y proporcione la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la IAO 47. |
|  | - La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente seleccionado se devolverá al Oferente seleccionado tan pronto como sea posible después de que este haya suscrito el Contrato y haya proporcionado la Garantía de Cumplimiento exigida. |
|  | - La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar: - si un Oferente retira la Oferta durante el Período de Validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Carta de Oferta o durante cualquier prórroga de ese período dispuesta por el Oferente; o - si el Oferente seleccionado: #### no subscribe el Contrato de conformidad con la IAO 46; o #### no suministra una Garantía de Cumplimiento, conforme a lo establecido en la IAO 47. |
|  | - La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA se emitirán en nombre de la asociación que presenta la Oferta. Si APCA no se hubiera constituido formalmente como entidad jurídica al momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se emitirán en nombre de todos los futuros miembros que figuren en la carta de intención mencionada en la IAO 11.2. |
|  | - Si en los DDL, de conformidad con la IAO 19.1, no se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, y - si un Oferente retira su Oferta durante el Período de Validez de la Oferta especificado por el Oferente en las Cartas de Oferta, o - si el Oferente seleccionado no subscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la IAO 46 o no suministra una Garantía de Cumplimiento conforme a lo establecido en la IAO 47, el Prestatario puede, cuando así se disponga en los DDL, declarar al Oferente no elegible para ser adjudicatario de un contrato por parte del Comprador durante el período que se establezca en los DDL. |
| - Formato y Firma de la Oferta | - El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la IAL 11 y lo marcará claramente como “Original”. Las Ofertas Alternativas, si son admitidas de acuerdo con la IAL 13, deberán estar claramente marcadas como “Alternativa”. Además, el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “Copia”. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. |
|  | - Los Oferentes marcarán como “Confidencial” la información relativa a sus actividades comerciales consignada en sus Ofertas que tenga ese carácter, como, por ejemplo, la información amparada por patentes, los secretos de fabricación o la información delicada de índole comercial o financiera. |
|  | - El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según se especifica en los DDL, la cual deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberán escribirse en letra de imprenta o imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la Oferta. |
|  | - Cuando el Oferente sea una APCA, la Oferta debe estar firmada por un representante autorizado de la APCA en nombre de esta, de manera que sea jurídicamente vinculante para todos los miembros, como lo demuestre un poder suscrito por sus representantes legalmente autorizados. - Las interlineaciones, las raspaduras o las enmiendas solo serán válidas si están firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la Oferta. |
| - Presentación y Apertura de las Ofertas |  |
| - Cierre e Identificación de las Ofertas | - El Oferente deberá presentar la Oferta en un único sobre cerrado (proceso de Licitación con mecanismo de sobre único), en cuyo interior deberá colocar los siguientes sobres cerrados: - un sobre identificado como “Original”, que contendrá todos los documentos que componen la Oferta, como se describe en la IAO 11; - un sobre identificado como “Copias”, que contendrá las copias de la Oferta que se hubieran solicitado; - si se permiten Ofertas alternativas según lo dispuesto en la IAO 13 y, si corresponde: - un sobre identificado como “Original: Oferta alternativa”, donde se colocará la Oferta alternativa, - un sobre identificado como “Copias: Oferta alternativa”, donde se colocarán todas las copias de la Oferta alternativa que se hubieran solicitado. - Los sobres interiores y exteriores deberán: ### llevar el nombre y la dirección del Oferente; ### estar dirigidos al Comprador de acuerdo con lo indicado en la IAO 22.1; ### llevar la identificación específica de este proceso de Licitación indicada en la IAO 1.1; y ### llevar la advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas. - Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, el Comprador no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. |
| - Plazo para la Presentación de las Ofertas | - El Comprador debe recibir las Ofertas en la dirección y a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. Cuando se especifique en los DDL, los Oferentes tendrán la posibilidad de presentar sus Ofertas en forma electrónica. Los que opten por esta modalidad deberán ajustarse a los procedimientos de presentación electrónica de Ofertas establecidos en los DDL. |
|  | - El Comprador puede, a su criterio, extender el plazo para la presentación de Ofertas modificando el Documento de Licitación, de acuerdo con la IAO 8, en cuyo caso todos los derechos y las obligaciones del Comprador y de los Oferentes sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. |
| - Ofertas Tardías | - El Comprador no tendrá en cuenta ninguna Oferta que reciba después de la fecha límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la IAO 22. Todas las Ofertas recibidas por el Comprador una vez vencido dicho plazo será declaradas tardías, rechazadas y devueltas sin abrir a los Oferente respectivos. |
| - Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas | - Un Oferente puede retirar, sustituir o modificar la Oferta que ha presentado mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por un representante autorizado; deberá incluir una copia de la autorización, de acuerdo con lo estipulado en la IAO 20.3 (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias). La Oferta sustitutiva o la modificación deberán adjuntarse a la respectiva comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deben: - (a) prepararse y presentarse de conformidad con las IAO 20 y 21 (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias) y, además, los respectivos sobres deberán llevar claramente indicado “Retiro”, “Sustitución” o “Modificación”, y - (b) ser recibidas por el Comprador antes de la fecha límite establecida para la presentación de las Ofertas, según lo dispuesto en la IAO 22. |
|  | - Las Ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la IAO 24.1 se devolverán sin abrir a los Oferentes. |
|  | - Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha de cierre del plazo para presentar Ofertas y el vencimiento del período de validez de las Ofertas indicado por el Oferente en la Carta de la Oferta, o cualquier prórroga, si la hubiere. |
| - Apertura de las Ofertas | - Salvo en los casos especificados en las IAO 23 y 24.2, el Comprador, en el acto de apertura de las Ofertas, abrirá públicamente y leerá en voz alta todas las Ofertas recibidas antes del vencimiento del plazo indicado, en la fecha, a la hora y en el lugar especificados en los DDL, en presencia de los representantes designados por los Oferentes y de cualquier persona que desee asistir. Los procedimientos específicos para la apertura de Ofertas presentadas en forma electrónica, si estuvieran permitidas en virtud de la IAO 22.1, se realizarán conforme a lo dispuesto en los DDL. - Primero se abrirán y leerán en voz alta los sobres marcados “Retiro”; el sobre con la Oferta correspondiente se devolverá sin abrir al Oferente. Si el sobre del retiro no contiene una copia del “poder” que confirme que el firmante es una persona autorizada por el Oferente para firmar en representación de él, se procederá a abrir la Oferta. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la respectiva comunicación de retiro contenga la autorización válida para solicitarlo y se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. - Seguidamente se abrirán los sobres marcados como “Sustitución”, los cuales se leerán en voz alta y se intercambiarán con la Oferta correspondiente que se está reemplazando; la Oferta sustituida se devolverá sin abrir al Oferente. No se permitirá ninguna sustitución, a menos que la respectiva comunicación de sustitución contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. - A continuación, se abrirán y se leerán en voz alta los sobres marcados con el rótulo “Modificación” con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación de Ofertas, a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. - Luego se abrirán de a uno los demás sobres y se leerá en voz alta la siguiente información: el nombre del Oferente y si se ha presentado alguna modificación; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde, incluidos los descuentos u Ofertas alternativas que hubiese; la existencia o inexistencia de Garantía de Mantenimiento de Oferta, si se hubiese solicitado, y cualquier otro detalle que el Comprador juzgue pertinente. - En la evaluación solo se considerarán las Ofertas, las Ofertas Alternativas y los descuentos abiertos y leídos en voz alta. La Carta de la Oferta y las Listas de Precios deberán ser inicialados por los representantes del Comprador que asistan al acto de apertura de Ofertas, tal como se especifica en los DDL. - El Comprador no discutirá los méritos de las Ofertas ni rechazará ninguna (excepto las Ofertas tardías, según lo dispuesto en la IAO 23.1). - El Comprador preparará un acta del acto de apertura de las Ofertas que incluirá como mínimo: - el nombre del Oferente y si hubo retiro, sustitución o modificación; - el precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, incluyendo cualquier descuento; - cualquier Oferta Alternativa; - la existencia o no de Garantía de Mantenimiento de Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de Oferta, de haberse requerido. - Se solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma de uno de los Oferentes en el acta no invalidará el contenido ni los efectos de esta. Se entregará una copia del acta a todos los Oferentes. |
| - Evaluación y Comparación de las Ofertas |  |
| - Confidencialidad | - No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no participe oficialmente en el proceso licitatorio información relacionada con la evaluación de las Ofertas o con la recomendación de adjudicación del Contrato hasta que la información sobre la Notificación de la Intención de Adjudicar el Contrato se haya comunicado a todos los Oferentes, con arreglo a la IAO 41. |
|  | - Cualquier intento por parte de un Oferente de influenciar al Comprador en la evaluación de las Ofertas o en las decisiones vinculadas a la adjudicación del Contrato puede motivar el rechazo de su Oferta. |
|  | - No obstante, lo dispuesto en la IAO 26.2, si, durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de licitación deberá hacerlo por escrito. |
| - Aclaraciones sobre las Ofertas | - Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas y las Calificaciones de los Oferentes, el Comprador puede, si lo estima necesario, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones sobre su Oferta; si lo hace, debe dar a los Oferentes un plazo razonable para la respuesta. No se tendrá en cuenta ninguna aclaración presentada por un Oferente que no hubiera sido solicitada por el Comprador. La solicitud de aclaración del Comprador y la respuesta correspondiente deberán constar por escrito. No se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación, incluidos aumentos o reducciones voluntarios, de los precios o de la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Comprador hubiera descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la IAO 34. |
|  | - En caso de que un Oferente no haya suministrado las aclaraciones sobre su Oferta en la fecha y a la hora establecidas en la solicitud de aclaración formulada por el Comprador, su Oferta puede ser rechazada. |
| - Desviaciones, Reservas y Omisiones | - Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones: - (a) “desviación” es un apartamiento respecto de los requisitos especificados en el Documento de Licitación; - (b) “reserva” es la imposición de condiciones limitativas o la negativa a aceptar plenamente los requisitos especificados en el Documento de Licitación, y - (c) “omisión” es la falta de presentación de parte o de la totalidad de la información o de la documentación requeridas en el Documento de Licitación. |
| - Determinación del Cumplimiento de las Ofertas | - Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al documento de licitación, el Comprador se basará en el contenido de la propia Oferta, según se define en la IAO 11. - Una Oferta que se ajusta sustancialmente al documento de licitación es aquella que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dicho documento sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: ### en caso de ser aceptada: ### afectaría de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos especificados en el contrato; ### limitaría de modo sustancial, incongruente con el documento de licitación, los derechos del Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato, o ### en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que presenten Ofertas que se ajusten sustancialmente a lo estipulado en el documento de licitación. - El Comprador examinará los aspectos técnicos de la Oferta presentada de acuerdo con las IAO 16 y 17, en particular, para confirmar que se hayan cumplido todos los requisitos de la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”, sin ninguna desviación, reserva ni omisión significativa. - Si una Oferta no se ajusta sustancialmente al documento de licitación, será rechazada por el Comprador y el Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas. |
| - Falta de Conformidad, Errores y Omisiones | - Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al documento de licitación, el Comprador podrá dispensar cualquier falta de conformidad. - Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al documento de licitación, el Comprador podrá solicitar al Oferente que, dentro de un plazo razonable, presente la información o la documentación necesarias para corregir las discrepancias u omisiones no significativas relacionadas con requisitos de documentación. Dichas omisiones no podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple con la solicitud, podrá rechazarse su Oferta. - Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al documento de licitación, el Comprador corregirá las discrepancias no significativas cuantificables relativas al Precio de la Oferta. A tales efectos, el precio de la Oferta se ajustará únicamente a los fines comparativos para reflejar el precio de un elemento o componente que falte o sea incongruente de la forma especificada en los DDL |
| - Corrección de Errores Aritméticos | - Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente al documento de licitación, el Comprador corregirá los errores aritméticos de la siguiente manera: ### si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se ha obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad correspondientes, prevalecerá el precio unitario y se corregirá el precio total, a menos que, a juicio del Comprador, hubiera un error evidente en la expresión del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. ### si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán sobre el total y este último deberá ajustarse. ### si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que este último corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras, de conformidad con los párrafos (a) y (b) precedentes. - Se pedirá a los Oferentes que acepten la corrección de los errores aritméticos. Si no aceptan la corrección realizada con arreglo a lo dispuesto en la IAO 31.1, su Oferta será rechazada. |
| - Conversión a una Sola Moneda | - A los fines de evaluación y comparación, la moneda o las monedas de la Oferta serán convertidas a una sola moneda, tal como se especifica en los DDL. |
| - Margen de Preferencia | - Salvo que se indique lo contrario en los DDL, no se aplicará ningún margen de preferencia. |
| - Evaluación de las Ofertas | - El Comprador empleará los criterios y las metodologías enumerados en estas IAO y en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. No se aceptará ningún otro criterio ni metodología de evaluación. Mediante la aplicación de dichos criterios y metodologías, el Comprador determinará cuál es la Oferta Más Ventajosa, que será la oferta presentada por un Oferente que reúna los criterios de calificación y respecto de la cual se haya determinado que: (a) se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y (b) tiene el costo evaluado más bajo. - Al evaluar una Oferta, el Comprador considerará lo siguiente: ### la evaluación se hará por artículos o lotes (contratos) de la manera especificada en los DDL; el Precio de la Oferta se cotizará conforme a lo establecido en la IAO 14; ### el ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, conforme a lo establecido en la IAO 31.1; ### el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, conforme a lo establecido en la IAO 14.4; ### la conversión a una moneda única del monto resultante de la aplicación de los apartados (a) a (c) precedentes, si procede, de conformidad con la IAO 32; ### el ajuste de precios por falta de conformidad cuantificables, conforme a lo establecido en la IAO 30.3; ### la Mejor Oferta Final si la IAO 37.1 así lo establece; y ### los factores de evaluación adicionales especificados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. - En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan establecido en las Condiciones Contractuales, aplicadas durante el período de ejecución de este Contrato. - Si este documento de licitación permite que los Oferentes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), la metodología para determinar el costo evaluado más bajo de las combinaciones de lotes (contratos), incluidos los descuentos ofrecidos en la Carta de la Oferta, se especificará en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. - Al evaluar una Oferta, el Comprador excluirá y no tendrá en cuenta: ### en el caso de Bienes producidos en el País del Comprador, los impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre los bienes si el Oferente resulta adjudicatario del Contrato; ### en el caso de Bienes no producidos en el País del Comprador, previamente importados o que se importarán, los derechos de aduana y otros impuestos a la importación, los impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre los Bienes si el Oferente resulta adjudicatario del Contrato; ### cualquier disposición relativa al ajuste de precios durante el período de ejecución del Contrato, en el caso de que figure en la Oferta. - La evaluación de una Oferta puede requerir que el Comprador considere otros factores, además del precio cotizado de conformidad con la IAO 14. Estos factores podrán estar relacionados con las características, el rendimiento, los términos y las condiciones de compra de los Bienes y Servicios Conexos. El efecto de los factores seleccionados, si los hubiere, se expresará en términos monetarios para facilitar la comparación de las Ofertas, a menos que se indique lo contrario en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. Se aplicarán los criterios y las metodologías especificados en la IAO 34.2 (g). |
| - Comparación de las Ofertas | - El Comprador comparará, conforme a lo establecido en la IAO 34.2, los costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten sustancialmente al documento de licitación, para determinar cuál es la Oferta con el costo evaluado más bajo. La comparación se hará sobre la base de precios CIP (lugar de destino final) en el caso de los bienes importados y precios EXW más el costo de transporte interno y seguro hasta el lugar de destino en el caso de los bienes fabricados dentro del País del Comprador, junto con los precios de cualquier instalación, capacitación, comisiones y otros servicios requeridos. En la evaluación de precios no deberán tenerse en cuenta los impuestos de aduanas y otros impuestos recaudados sobre bienes importados cotizados CIP ni impuestos a las ventas o similares en relación con la venta o distribución de bienes. |
| - Ofertas Anormalmente Bajas | - Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en combinación con otros elementos constitutivos de la Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas en el Comprador sobre la capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado. - En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta anormalmente baja, el Comprador pedirá al Oferente que brinde aclaraciones por escrito, y en especial, que presente análisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relación con el objeto del contrato, el alcance, la metodología propuesta, el cronograma, la distribución de riesgos y responsabilidades y cualquier otro requisito establecido en el documento de licitación. - Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio cotizado, el Comprador rechazará la Oferta. |
| - Mejor Oferta Final o Negociaciones | - Si en los DDL se establece que el Comprador utilizará el método de Mejor Oferta Final, los Oferentes que presentaron Ofertas sustancialmente ajustadas a los requisitos serán invitados de conformidad con IAO 37.3 a IAO 37.6 a presentar su Mejor Oferta Final reduciendo los precios, aclarando o modificando su Oferta o suministrando información adicional, como corresponda. - Si en los DDL se establece que el Comprador utilizará Negociaciones después de evaluar las ofertas y antes de la adjudicación final del Contrato, el Oferente que presentó la Oferta Más Ventajosa será invitado a entablar Negociaciones de conformidad con IAO 42.2 y siguientes. - Los Oferentes no están obligados a presentar una Mejor Oferta Final. No habrá Negociaciones después de la presentación de la Mejor Oferta Final - Para observar e informar la aplicación de la Mejor Oferta Final el Comprador podrá, y en caso de Negociaciones deberá, nombrar a la Autoridad Independiente de Probidad que se indica en los DDL. - El Comprador establecerá un nuevo plazo y detalles para la presentación de la Mejor Oferta Final de cada Oferente o para iniciar Negociaciones y para la presentación de la Oferta negociada en los DDL, como corresponda. Las instrucciones en IAO 20 a IAO 27 aplicarán a la presentación, apertura y aclaraciones de la Mejor Oferta Final de los Oferentes. - Una vez recibidas la Mejor Oferta Final de cada Oferente, el Comprador procederá nuevamente con la evaluación y comparación de las Ofertas de conformidad con las IAO 28 a IAO 36 y luego procederá con la IAO 38 y siguientes. |
| - Calificación del Oferente | - El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente elegible seleccionado por haber presentado la Oferta que tiene el costo evaluado más bajo y que se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación, reúne los requisitos de calificación especificados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. - La determinación se basará en el examen de las pruebas documentales presentadas por el Oferente para respaldar sus calificaciones, de conformidad con la IAO 17. No se tendrán en cuenta las calificaciones de otras empresas, como las subsidiarias, la casa matriz, las filiales y los subcontratistas (excepto los Subcontratistas Especializados permitidos por el Documento de Licitación) del Oferente, ni de ninguna otra empresa distinta de este. |
| - Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y Rechazar Alguna o Todas las Ofertas | - El Comprador se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna frente a los Oferentes. En caso de anularse el proceso, el Comprador devolverá prontamente a los Oferentes todas las Ofertas y, específicamente, las Garantías de Mantenimiento de la Oferta que hubiera recibido. |
| - Plazo Suspensivo | - El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del Plazo Suspensivo. El Plazo Suspensivo será de diez (10) días hábiles salvo que se extienda de conformidad con IAO 45. El Plazo Suspensivo comenzará cuando se envíe a los Oferentes la Notificación de Intención de Adjudicación del Contrato. Cuando solo se presente una Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situación de emergencia reconocida por el Banco, no se aplicará el Plazo Suspensivo. |
| - Notificación de la Intención de Adjudicar | - El Comprador transmitirá a todos los Oferentes la Notificación de Intención de Adjudicar el Contrato al Oferente seleccionado. La Notificación deberá contener, como mínimo, la siguiente información: - el nombre y la dirección del Oferente que presentó la Oferta seleccionada; - el precio del Contrato de la Oferta seleccionada; - los nombres de todos los Oferentes que presentaron Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta en la apertura de las Ofertas; - una declaración donde se expongan las razones por las cuales no fue seleccionada la Oferta del Oferente no seleccionado a quien se remite la notificación, a menos que la información sobre el precio incluida en el subpárrafo (c) anterior ya revele la razón; - si la evaluación incluyó el método de la Mejor Oferta Final, si procede; - la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y - instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones y/o presentar una queja durante el Plazo Suspensivo. |
| - Adjudicación del Contrato |  |
| - Criterios de Adjudicación | - Con sujeción a lo dispuesto en la IAO 39, el Comprador adjudicará el Contrato al Oferente que ofrezca la Oferta Más Ventajosa, es decir, aquella que ha sido presentada por un Oferente que cumple con los criterios de calificación y que, además: - se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y - tiene el costo evaluado más bajo. - Si el Comprador no ha utilizado el método de Mejor Oferta Final en la evaluación de Ofertas y en los DDL en referencia a IAO 37.2 se establece que el Comprador utilizará Negociaciones con el Oferente de la Oferta Más Ventajosa, el Oferente seleccionado será invitado a Negociaciones antes de la adjudicación final del Contrato. Estas se realizarán en presencia de la entidad de probidad establecida en los DDL en referencia a la IAO 37.4. - Una vez determinado el Oferente con la Oferta Más Ventajosa, el Comprador le notificará prontamente el plazo para iniciar Negociaciones de conformidad con los DDL en referencia a las IAO 37.5. Las Negociaciones podrán incluir términos y condiciones, precio o aspectos sociales, ambientales, innovadores y de ciberseguridad, siempre y cuando no se modifiquen los requisitos mínimos de la Oferta. - El Comprador negociará primero con el Oferente que haya presentado la Oferta Más Ventajosa. Si el resultado no es satisfactorio o no se alcanza un acuerdo, el Comprador notificará al Oferente que las Negociaciones concluyeron sin acuerdo y podrá entonces notificar al Oferente con la siguiente Oferta Más Ventajosa de la lista, y así́ sucesivamente hasta lograr un resultado satisfactorio. |
| - Derecho del Comprador a Variar las Cantidades en el Momento de la Adjudicación | - Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y Servicios Conexos especificados originalmente en la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”, siempre y cuando esta variación no exceda los porcentajes indicados en los DDL, ni altere los precios unitarios u otros términos y condiciones de la Oferta y del documento de licitación |
| - Notificación de la Adjudicación | - Antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta y al vencimiento del Plazo Suspensivo o de cualquier prórroga otorgada, si la hubiera, y tras la resolución satisfactoria de cualquier queja que se haya presentado en el curso del Plazo Suspensivo, el Comprador notificará al Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la notificación de adjudicación (denominada adelante y en los Formularios del Contrato, la "Carta de Aceptación") se especificará el monto que pagará al Proveedor por la ejecución del Contrato (denominado en lo sucesivo, así como en las Condiciones Contractuales y en los Formularios del Contrato, el “Precio del Contrato”). - Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de transmisión de la Carta de Aceptación, el Comprador publicará la Notificación de la Adjudicación del Contrato, que contendrá, como mínimo, la siguiente información: - el nombre y la dirección del Comprador; - el nombre y el número de referencia del contrato que se está adjudicando y método de selección utilizado; - los nombres de todos los Oferentes que hubieran presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal como se leyeron en voz alta y tal como se evaluaron; - los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación) o no fueron evaluadas, con los motivos correspondientes; - si la adjudicación final utilizó Negociaciones, si procede; - el nombre del Oferente ganador, el precio final total del Contrato, su duración y un resumen de su alcance; y - el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva del Oferente seleccionado, si se especifica en los DDL en referencia a IAO 46.1. - La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará en el sitio web de acceso gratuito del Comprador, si se encontrara disponible, o en al menos un periódico de circulación nacional del País del Comprador o en el boletín oficial. El Comprador también deberá incluir dicha notificación en el sitio web de la publicación de las Naciones Unidas Development Business. - Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal, la Carta de Aceptación constituirá un Contrato vinculante. |
| - Explicaciones del Comprador | - Tras recibir de parte del Comprador la Notificación de Intención de Adjudicar a la que se hace referencia en la IAO 40.1, los Oferentes no favorecidos tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para presentar una solicitud de explicaciones por escrito dirigida al Comprador sobre las razones por la cuales su Oferta no fue seleccionada. El Comprador deberá brindar las explicaciones correspondientes a todos los Oferentes cuya solicitud se reciba dentro del plazo establecido. - Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de este plazo, el Comprador deberá proporcionarla dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores, a menos que decida, por razones justificadas, hacerlo fuera de ese período. En ese caso, el Plazo Suspensivo se extenderá automáticamente hasta los cinco (5) días hábiles posteriores al envío de la mencionada explicación. Si se produce una demora de este tipo en más de una explicación, el Plazo Suspensivo no podrá finalizar antes de los cinco (5) días hábiles posteriores a la última explicación proporcionada. El Comprador informará sin demora y por el medio más rápido disponible a todos los Oferentes acerca de la extensión del Plazo Suspensivo. - Cuando el Comprador reciba un pedido de explicaciones después de concluido el plazo de tres (3) días hábiles, deberá hacer llegar dicha explicación tan pronto como le sea posible y normalmente a más tardar a los quince (15) días hábiles después de la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas una vez concluido el plazo de tres (3) días hábiles no dará lugar a la prórroga del Plazo Suspensivo. - Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados podrán darse por escrito o mediante una reunión de información, o ambas, a opción del Contratante. Los gastos incurridos para asistir a la reunión a recibir las explicaciones correrán por cuenta del Oferente. |
| - Firma del Contrato | - Inmediatamente después de la Notificación de la Adjudicación, el Comprador enviará el Convenio Contractual al Oferente seleccionado, y, si se especifica en los DDL, una solicitud para presentar el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva de la Sección IX, “Formularios del Contrato” que proporciona información adicional sobre su titularidad real. El Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, si así se solicita, deberá enviarse dentro de los ocho (8) días hábiles posteriores a la recepción de esta solicitud. |
|  | - Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción del Convenio Contractual, el Oferente seleccionado deberá firmarlo, fecharlo y devolverlo al Comprador. - No obstante lo establecido en la IAO 46.2 precedente, en caso de que la firma del Convenio Contractual de Contrato se vea impedida por alguna restricción de importación atribuible al Comprador, al País del Comprador o al uso de los productos/bienes, sistemas o servicios que han de proveerse y que dichas restricciones de importación provengan de regulaciones comerciales de un país proveedor de los productos/bienes, sistemas o servicios, el Licitante no será obligado por su Oferta. Lo anterior tendrá efecto siempre y cuando el Licitante pueda demostrar, a satisfacción del Banco y el Comprador, que la firma del Convenio Contractual no se ha visto impedida por la falta de diligencia de parte del Licitante en el cumplimiento de las formalidades tales como las solicitudes para permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la exportación de los productos/bienes, sistemas o servicios de acuerdo con los términos del Contrato. |
| - Garantía de Cumplimiento | - Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción de la Carta de Aceptación cursada por el Comprador, el Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las Condiciones Generales del Contrato utilizando para ello el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección IX, “Formularios del Contrato”, o cualquier otro formulario aceptable para el Comprador. Si el Oferente seleccionado suministra una fianza como Garantía de Cumplimiento, debe cerciorarse de que la fianza haya sido emitida por una compañía de fianzas o seguros que resulte aceptable para el Comprador. Toda institución extranjera que proporcione una fianza deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Comprador, a menos que el Comprador haya convenido por escrito que no se requiere una institución financiera corresponsal. |
|  | - El incumplimiento, por parte del Oferente seleccionado, de su obligación de presentar la Garantía de Cumplimiento antes mencionadas o de firmar el Convenio Contractual constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En ese caso, el Comprador puede adjudicar el Contrato al Oferente que presentó la segunda Oferta Más Ventajosa. |
| - Quejas Relacionadas con Adquisiciones | - Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el proceso de adquisiciones se especifican en los DDL. |

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes que hayan de adquirirse complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones de las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán sobre las disposiciones de las IAO.

| A. Aspectos Generales |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAO 1.1 |  |  | El número de referencia de la Licitación es: RENOVACIÓN 156-LPI-B-BID-L1231-EERSSA-LPI-ST-BI-001 El Comprador es: EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. El nombre de la Solicitud de Ofertas (SDO) es: MEJORA DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA CONTROL DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA - BID-EC-L1231-EERSSA-LPI-ST-BI-001. |  |  |
| IAO 1.1 |  |  | El número y la identificación de los lotes (contratos) que componen esta Licitación es único, según el siguiente detalle: N° de Artículo; Descripción de los Bienes; Cantidad; Unidad Física. 1; Equipo monitor de diagnóstico de gases disueltos en transformador de potencia en línea, compatible con diferentes tipos de transformador.; 15; U. 2; Equipo de prueba portátil para diagnóstico de gases disueltos en aceite de transformadores de potencia; 1; U. 3; Software de gestión de equipos monitores suministrados, incluye licencia perpetua para al menos 30 transformadores.; 1; U. 4; Breaker DC, incluye contacto de alarma, para energización de equipo monitor.; 15; U. 5; Cable concéntrico 3 x 12 AWG THHN 600 V.; 1000; m. 6; Manguera tipo funda sellada 1/2“ y accesorios de instalación; 1000; m. 7; Cable UPT Categoría 6 A; 1000; m. |
| IAO 1.3 Sistema electrónico de adquisiciones |  |  | El Comprador no usará ningún sistema electrónico de adquisiciones para gestionar esta Solicitud de Ofertas (SDO). |  |  |
| IAO 2.1 |  |  | El Prestatario es: REPÚBLICA DEL ECUADOR, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS es el ejecutor del proyecto y la EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. es el subejecutor. Monto del Convenio de Préstamo o Financiamiento: USD 100´000.000 (cien millones de dólares USA) El nombre del Proyecto es: PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO |  |  |
| IAO 4.3 |  |  | En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre las empresas y personas sancionadas. |  |  |
| IAO 4.4 |  |  | El número máximo de integrantes de la APCA será: 2 |  |  |
| B. Contenido del Documento de Licitación |  |  |  |  |  |
| IAO 7.1 | Para fines de aclaración del Documento de Licitación únicamente, la dirección del Comprador es: Atención: Comisión Técnica del proceso LPI No. BID-EC-L1231-EERSSA-LPI-ST-BI-001 Domicilio: Rocafuerte 162-26 y Olmedo, Número de piso/oficina: Piso Nro. 2, secretaria general del edificio central del EERSSA. Ciudad: Loja Código postal: 110108 País: Ecuador Teléfono: 593-07-3700200 Dirección de correo electrónico: BIDV_BIDVI@eerssa.gob.ec Página web: www.eerssa.gob.ec |  |  |  |  |
| C. Preparación de las Ofertas |  |  |  |  |  |
| IAO 10.1 | El idioma de la Oferta es: español Todo el intercambio de correspondencia se hará en el idioma español. El idioma utilizado para la traducción de los documentos justificativos y el material impreso que formen parte de la Oferta es Español. |  |  |  |  |
| IAO 11.1 (j) | El Oferente presentará los siguientes documentos adicionales junto con su Oferta: - Toda la documentación solicitada consta en las especificaciones técnicas detalladas en la Sección VI de la Segunda Parte, del presente pliego, incluido los cuadros de las especificaciones técnicas en donde se debe indicar el número de catálogo. -Metodología y programa de trabajo. -Cronograma de Referencia. |  |  |  |  |
| IAO 13.1 | No se considerarán ofertas alternativas. |  |  |  |  |
| IAO 14.5 | Los precios cotizados por el Oferente no estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato. |  |  |  |  |
| IAO 14.6 | Los precios cotizados para el lote (contrato) corresponderán al menos al 100 % de los artículos especificados para el lote (contrato). Los precios cotizados para cada artículo del lote corresponderán al menos al 100% de las cantidades especificadas para este artículo del lote. Adicionalmente el oferente debe considerar que para el cumplimiento del objeto de la contratación del presente proceso se debe realizar la instalación, capacitación a personal de la EERSSA respecto a los bienes a ser instalados (incluye como mínimo, aspectos de: fabricación del bien, normas y estándares aplicados, especificaciones técnicas, proceso de instalación, procedimiento para la puesta en marcha, operación del bien, mantenimiento requerido), puesta en marcha para la operación normal del equipo y demás condiciones que se estipulen en las especificaciones técnicas dadas en la sección 7 de la parte 2 del presente pliego, los bienes deben entregarse a entera satisfacción de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los bienes, su transporte, todos los seguros, instalación, capacitación, puesta en marcha, el costo de los materiales necesarios, pruebas en fábrica, pruebas en sitio, los costos directos, indirectos, administrativos, financieros, utilidad, servicios, carga, descarga, bodegaje, garantías (bienes y repuestos), soporte técnico para el software a ser suministrado, impuestos nacionales y del exterior, y sus respectivas retenciones, tasas y contribuciones, además de lo estipulado en las especificaciones técnicas, es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar los bienes a satisfacción de la EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. (DDP en las Subestaciones de Distribución de la EERSSA, ubicadas en las coordenadas detalladas en las especificaciones técnicas del presente pliego, más los servicios y otros gastos descritos en este párrafo). Es responsabilidad del oferente evaluar todas las condiciones que puedan afectar su oferta y la ejecución del contrato. Los precios ofertados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa. |  |  |  |  |
| IAO 14.7 | La edición de Incoterms es la 2020. El comprador cotizará en los términos DDP, Delivered Duty Paid / Entregado con derechos pagados |  |  |  |  |
| IAO 14.8 (b) (i) y (c) (v) | Lugar de destino: Los bienes objeto del presente proceso deben ser entregados, instalados, puestos en marcha para su operación y en perfecto estado para la operación en situ, en las Subestaciones de Distribución del área de servicio de Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., para tal efecto el proveedor debe considerar las coordenadas indicadas en el siguiente cuadro; todos los costos por transporte de los bienes hasta las subestaciones de la EERSSA será de absoluta responsabilidad del contratista, la EERSSA no pagará costos adicionales por esta actividad. Nro. Subestación; Subestación; Ubicación. x; Y. 01; Obrapía; 698247.55; 9558493.95. 02; San Cayetano; 700266.56; 9558662.05. 05; Catamayo; 680785.15; 9560201.96. 7; Catacocha; 649988.41; 9553186.20. 10; Celica; 616164.33; 9546033.44. 11; Macará; 617710.26; 9516935.02. 13; Gonzanamá; 673151.65; 9532493.34. 14; Cariamanga; 660737.14; 9522637.15. 15; Chaguarpamba; 650443.09; 9570895.60. 17; Yantzaza; 747085.86; 9570769.30. 18; Pindal; 599369.63; 9544815.63. 21; Vilcabamba; 695400.04; 9532219.40. 24; El Pangui; 767220.37; 9597446.01. |
| IAO 14.8 (a) (iii); (b) (ii) y (c) (v) | Destino final (emplazamiento del Proyecto): Los bienes y servicios conexos que son objeto del presente procedimiento de contratación deben ser entregados, instalados, puestos en marcha para su operación y en perfecto estado para la operación en situ, en las Subestaciones de Distribución del área de servicio de Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., para tal efecto el proveedor debe considerar las coordenadas indicadas en el siguiente cuadro; los costos por transporte de los bienes hasta las subestaciones de la EERSSA será de absoluta responsabilidad del contratista, la EERSSA no pagará costos adicionales por esta actividad. Nro. Subestación; Subestación; Ubicación. x; y. 01; Obrapía; 698247.55; 9558493.95. 02; San Cayetano; 700266.56; 9558662.05. 05; Catamayo; 680785.15; 9560201.96. 7; Catacocha; 649988.41; 9553186.20. 10; Celica; 616164.33; 9546033.44. 11; Macará; 617710.26; 9516935.02. 13; Gonzanamá; 673151.65; 9532493.34. 14; Cariamanga; 660737.14; 9522637.15. 15; Chaguarpamba; 650443.09; 9570895.60. 17; Yantzaza; 747085.86; 9570769.30. 18; Pindal; 599369.63; 9544815.63. 21; Vilcabamba; 695400.04; 9532219.40. 24; El Pangui; 767220.37; 9597446.01. |
| IAO 15.1 | El Oferente está obligado a cotizar en la moneda del País del Comprador la porción del precio de la Oferta que corresponde a gastos en que se incurra en esa moneda. En este caso, dólares de los Estados Unidos de América. |  |  |  |  |
| IAO 16.4 | El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de repuestos) es: 15 años, a partir del inicio de utilización de los bienes. |  |  |  |  |
| IAO17.2 (a) | Se requiere la Autorización del Fabricante. |  |  |  |  |
| IAO 17.2 (b) | Se requiere servicios posteriores a la venta. En el caso de un Oferente que no está establecido comercialmente en el País del Comprador, y en el caso de resultar adjudicado deberá contar previo a la suscripción del contrato con un apoderado o representante legal en el País del Comprador con capacidad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos, y demás condiciones estipuladas en el contrato y/o en las especificaciones técnicas. |  |  |  |  |
| IAO 18.1 | El periodo de validez de la oferta será de Noventa y un días (91) contados a partir de la fecha de presentación de la Ofertas. |  |  |  |  |
| IAO 18.3 (a) | El factor es 100 % anual acumulado (o 100 % mensual) para las Ofertas en dólares de Estados Unidos de América |  |  |  |  |
| IAO 19.1 | Se exigirá una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. |  |  |  |  |
| IAO 19.3 (d) | Otros tipos de garantías aceptables: Ninguno |  |  |  |  |
| IAO 19.9 | Si el Oferente ejecuta cualquiera de las acciones mencionadas en las IAO 19.9 (a) o (b), el Prestatario declarará al Oferente no elegible como adjudicatario de Contratos del Comprador por un período de 5 años. |  |  |  |  |
| IAO 20.1 | Además de la oferta original, el número de copias es: 2 |  |  |  |  |
| IAO 20.3 | En caso de requerirlo, la confirmación escrita de la autorización para firmar en nombre del Oferente consistirá en: una carta de autorización emitida por el representante legal. |  |  |  |  |
| D. Presentación y Apertura de las Ofertas |  |  |  |  |  |
| IAO 22.1 |  | Para fines de presentación de la Oferta, deberá hacerlo de manera física en la dirección: Atención: Comisión de Evaluación LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. RENOVACIÓN 156-LPI-B-BID-L1231-EERSSA-LPI-ST-BI-001 Domicilio: Rocafuerte 162-26 y Olmedo, Edificio EERSSA Número de piso/oficina: Segundo piso, del edificio central de la EERSSA, Secretaría General Ciudad: Loja Código postal: 110101 País: Ecuador Dirección de correo electrónico: BIDV_BIDVI@eerssa.gob.ec La fecha límite para la presentación (y/o retiros, sustituciones o modificaciones) de las Ofertas es: Fecha: 25 de agosto de 2023 Hora: 11.00 (hora de Ecuador) Los Oferentes NO tendrán la opción de presentar las Ofertas por vía electrónica. |  |  |  |
| IAO 25.1 |  | La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y el lugar siguientes: Domicilio: Rocafuerte 162-26 y Olmedo, Edificio EERSSA Número de piso/oficina: Cuarto piso del edificio central de la EERSSA, en el “Salón Social”. Ciudad: Loja País: Ecuador Fecha: 25 de agosto de 2023 Hora: 12:00 (hora de Ecuador). |  |  |  |
| IAO 25.6 |  | La Carta de la Oferta y la Lista de Precios deberán ser firmadas con las iniciales de 3 representantes del Comprador a cargo de la Apertura de Ofertas. |  |  |  |
| E. Evaluación y Comparación de las Ofertas |  |  |  |  |  |
| IAO 30.3 |  |  |  | El ajuste se basará en el precio Promedio del artículo o componente según su cotización en otras Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos. Si no es posible determinar el precio del artículo o el componente a partir de otras Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos, el Comprador utilizará su mejor estimación. |  |
| IAO 32.1 |  |  |  | La moneda para comparación y evaluación de las ofertas será Dólares de los Estados Unidos de Norte América, considerando que el Comprador requiere que todas las ofertas se coticen utilizando esta moneda. |  |
| IAO 33.1 |  |  |  | No se aplicará un margen de preferencia nacional. |  |
| IAO 34.2 (a) |  |  |  | Las ofertas serán evaluadas por la totalidad del objeto de la presente contratación. |  |
| IAO 34.6 |  |  |  | Los ajustes se determinarán utilizando los siguientes criterios de entre los enumerados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”: - Desviación en el Cronograma de Entregas: Si - Desviación en el plan de pagos: No - Costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos obligatorios y servicio: No - Disponibilidad en el País del Comprador de repuestos y servicios posteriores a la venta para los equipos ofrecidos en la Oferta: Si, en el caso de un Oferente que no está establecido comercialmente en el País del Comprador, y en el caso de resultar adjudicado deberá contar previo a la suscripción del contrato con un apoderado o representante legal en el País del Comprador con capacidad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos, y demás condiciones estipuladas en el contrato y/o en las especificaciones técnicas. - Costos durante la vida útil: No - El rendimiento y la productividad de los equipos ofrecidos: No |  |
| F. Adjudicación del Contrato |  |  |  |  |  |
| IAO 43.1 |  | Las cantidades podrán aumentarse, como máximo, en un 0%. Las cantidades podrán reducirse, como máximo, en un 0%. |  |  |  |
| IAO 46.1 Propiedad Efectiva |  | El Oferente seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, acorde al formato ubicado en la sección IX del presente pliego. |  |  |  |
| IAO 48 Quejas relacionadas con Adquisiciones |  | Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se detallan en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15. Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisición, el Oferente deberá presentar su reclamación por escrito (por los medios más rápidos disponibles, que son correo electrónico), a: A la atención de: Ing. Alfredo Nicolás Samaniego Burneo Título / posición: PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EERSSA Comprador: EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. Dirección de correo electrónico: asamaniego@eerssa.gob.ec |  |  |  |

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

Esta Sección contiene todos los criterios que el Comprador aplicará para evaluar las Ofertas y calificar a los Oferentes cuando se requiera esa calificación en la evaluación técnica de la Parte Técnica. No se emplearán factores, métodos ni criterios que no se encuentren especificados en la presente Sección de este Documento de Licitación.

## Oferta Más Ventajosa

El Comprador utilizará los criterios y las metodologías enumerados en el numeral 2 de esta sección para determinar la Oferta Más Ventajosa. La Oferta Más Ventajosa es aquella que cumple con los criterios de calificación y que:

- se ajusta sustancialmente al documento de licitación, y

- tiene el costo evaluado más bajo.

## Evaluación (IAO 34)

Además del precio cotizado de conformidad con la IAO 14, se considerará los siguientes factores estipulados en la IAO 34.2 (g) y en los DDL que remiten a la IAO 34.6, aplicando los métodos y criterios indicados a continuación:

    - Calendario de entregas (según el código de Incoterms indicado en los DDL):

Los Bienes detallados en la Lista de Bienes deberán entregarse dentro del plazo aceptable estipulado en la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos” (después de la fecha más temprana y antes de la fecha final, incluyendo ambas fechas). No se otorgará crédito por entregas anteriores a la fecha más temprana y se considerará que las Ofertas con propuestas de entrega posteriores a la fecha final no cumplen con lo solicitado. Dentro de este plazo aceptable, se adicionará, solamente a los fines de la evaluación, un ajuste de 1.1 al Precio de la Oferta para las Ofertas que propongan entregas después de la “Primera Fecha de Entrega” indicada en la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”.

    - Disponibilidad en el País del Comprador de repuestos y servicios posteriores a la venta para los equipos ofrecidos en la Oferta:

Solamente a los fines de la evaluación, se sumará al precio de la Oferta un monto equivalente a lo que le costaría al Comprador el establecimiento de instalaciones de servicio y existencias de repuestos mínimas si la cotización se realizara por separado.

    - Criterios específicos adicionales:

Para la evaluación y calificación de la oferta se aplicará el criterio de cumple y no cumple, para ello será necesario que el oferente entregue las especificaciones técnicas de los bienes a suministrar en base a los solicitado en la sección VI, numeral 3 referente a las especificaciones técnicas. Además, se verificará la integridad de la oferta, para ello el oferente debe remitir todos los formularios solicitados en la sección V formularios de oferta.

## Calificación del Oferente (IAO 38)

##### 3.1. Criterios de Calificación (IAO 38.1)

Luego de determinar entre las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos técnicos solicitados, la que presenta el costo evaluado más bajo de acuerdo con la IAO 35, y, si corresponde, de evaluar cualquier Oferta Anormalmente Baja (de acuerdo con la IAO 36), se efectuará la calificación posterior del Oferente de acuerdo con la IAO 38, empleando únicamente los requisitos estipulados

## Si el Oferente es fabricante:

(i)	Capacidad Financiera:

El Oferente deberá proporcionar prueba documental que demuestre que cumple los siguientes requisitos financieros:

- Capacidad financiera histórica:

El Oferente y cada uno de los integrantes de un APCA, si así se indica, deberá demostrar su capacidad financiera, mediante la emisión de los estados financieros los cuales deberán estar conforme a lo establecido por la ley del respectivo país de origen, estos deberán tener como fecha de corte el último día del ejercicio fiscal de su país de origen.

Si los estados financieros originales están expresados en moneda diferente al dólar de los Estados Unidos de América, este emitirá la conversión correspondiente que estará basada en la tabla del Banco Mundial y la cual será verificada por la comisión técnica.

(ii)	Experiencia y capacidad técnica:

El Oferente deberá proporcionar prueba documental que demuestre que cumple los siguientes requisitos de experiencia y de especificaciones técnicas:

Experiencia General:

El oferente deberá cumplir con el parámetro de Experiencia General, mediante la presentación de facturas o actas de entrega recepción provisional o definitiva; con las cuáles deberá demostrar experiencia en el suministro e instalación de accesorios para transformadores de potencia de nivel de voltaje primario mínimo de 69 KV, dentro de los últimos diez (10) años, con el monto contratado igual o superior a Ciento Vente Mil dólares con 00/100 dólares ($120,000.00), el valor mínimo por contrato será de $18,000.00

Experiencia Específica

El oferente deberá cumplir con el parámetro de Experiencia Específica, mediante la presentación de facturas o copias simples de actas de entrega recepción provisional o definitiva por parte del oferente, con los cuáles deberá demostrar experiencia en el suministro e instalación de equipos de monitoreo de señales mecánicas y eléctricas para transformadores de potencia, dentro de los últimos cinco (5) años, con el monto contratado igual o superior a Cuarenta Mil dólares con 00/100 dólares ($40,000.00), el valor mínimo por contrato será de $10,000.00

(iii)	Prueba documental:

El oferente deberá presentar la evidencia de cumplimiento de lo requerido en las especificaciones técnicas, descritas en la Sección VI. Numeral 3 especificaciones técnicas, las cuales deben presentarse debidamente respaldadas por catálogos, notas técnicas, planos de referencia, u otra documentación técnica necesaria. En caso de que hubiere inconsistencias entre las especificaciones técnicas y sus respaldos, a pedido del comprador, durante el período de aclaraciones, el oferente podrá complementar la documentación de respaldo.

## Si el Oferente no es fabricante:

Si el Oferente no es fabricante, pero está ofertando los Bienes en nombre del fabricante de acuerdo con el Formulario de Autorización del Fabricante (Sección V, “Formularios de la Oferta”), el Fabricante deberá demostrar las calificaciones (i), (ii) y (iii) del literal a), y el Oferente deberá demostrar que ha completado exitosamente al menos 2 contratos de provisión de bienes similares en los últimos 10 años, con los montos solicitados para las experiencias general y específicas.

Sección IV. Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Nota: Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, el BID Lab y como a cualquier fondo administrado por el Banco.

A continuación, se presentan dos opciones para que el Comprador elija la que corresponda dependiendo de donde proviene el Financiamiento. Este puede provenir del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del BID Lab u, ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados por un fondo administrado por el Banco que podría incluir diferentes criterios para la elegibilidad a un grupo particular de países miembros, caso en el cual se deben determinar estos utilizando la última opción:

-----------------------------------

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

- Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.

- Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.

- Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.

- Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: (a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y (b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

(A) Nacionalidad

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

  - es ciudadano de un país miembro; o

  - ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

- está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

- más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

(B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

(C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

Sección V. Formularios de la Oferta

## Carta de la Oferta

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE HAYA COMPLETADO EL DOCUMENTO El Oferente deberá preparar esta Carta de la Oferta en papel con membrete que indique claramente el nombre completo del Oferente y su dirección comercial. Nota: El texto en cursiva se incluye para ayudar a los Oferentes en la preparación de este formulario.

Fecha de presentación de esta Oferta: [Indique día, mes y año de la presentación de la Oferta].

SDO n.: [Indique el número del proceso de la SDO].

Solicitud de Oferta n.: [Indique identificación].

Para: [Indique el nombre del Comprador].

- Sin reservas: Hemos examinado el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con la IAO 8, y no tenemos reserva alguna al respecto.

- Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflictos de intereses, de acuerdo con la IAO 4.

- Declaración de Mantenimiento de Oferta/Propuesta: No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Comprador sobre la base de la suscripción de una Declaración de Mantenimiento de Oferta/Propuesta en el País del Comprador de acuerdo con la IAO 4.6.

- Cumplimiento de las disposiciones: Ofrecemos proveer los siguientes bienes de conformidad con el Documento de Licitación y de acuerdo con el Cronograma de Entregas establecido en los Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos: [proporcione una descripción breve de los Bienes y Servicios Conexos].

- Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el artículo (f) a continuación es:

El precio total es [indique el precio total de la Oferta en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas].

- Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son los siguientes:

- Los descuentos ofrecidos son: [especifique cada descuento ofrecido].

- El método de cálculo exacto para determinar el precio neto luego de aplicados los descuentos se detalla a continuación: [detalle la metodología que se usará para aplicar los descuentos].

- Período de Validez de la Oferta: Nuestra Oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la IAO 18.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas establecida en la IAO 22.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), y seguirá teniendo carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho período.

- Garantía de Cumplimiento: Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con el Documento de Licitación.

- Una Oferta por Oferente: No estamos presentando ninguna otra Oferta como Oferentes individuales, y no estamos participando en ninguna otra Oferta ni como miembros de una APCA ni como subcontratistas, y cumplimos con los requisitos de la IAO 4.3.

- Suspensión e inhabilitación: Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y agentes), al igual que  subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del contrato, no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BID ni de una inhabilitación impuesta por el BID conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.

Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del Comprador ni de sus normas oficiales, así como tampoco en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

- Empresa o ente de propiedad estatal: [Seleccione la opción correspondiente y elimine la otra]. [No somos una empresa o ente de propiedad estatal]/[Somos una empresa o ente de propiedad estatal, pero cumplimos con los requisitos de la IAO 4.5].

- Comisiones, gratificaciones, honorarios: Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con el Proceso de Licitación o la ejecución del Contrato: [proporcione el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación, y la cantidad y moneda de cada comisión o gratificación a la que se haga referencia].

| Nombre del Receptor | Dirección | Propósito de la comisión o gratificación | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, insertar “ninguno”).

- Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá una obligación contractual entre nosotros hasta que las partes hayan preparado y perfeccionado un contrato formal.

- Comprador no obligado a aceptar: Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta con el costo evaluado más bajo, la Oferta más Conveniente ni ninguna otra Oferta que reciban.

- Prácticas Prohibidas: Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra en Prácticas Prohibidas.

- Formulario de Propiedad Efectiva: (Aplica en el caso de que el Oferente deba suministrar el Formulario). Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra oferta estaremos proporcionando la información requerida en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva o en su caso indicaremos las razones por las cuales no es posible proporcionar la información requerida.  El Prestatario publicará como parte de la Notificación de la Adjudicación del Contrato el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, por lo que manifestamos nuestra autorización.

Nombre del Oferente*: [proporcione el nombre completo del Oferente].

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Oferente**: [proporcione el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar el Formulario de la Oferta].

Cargo de la persona firmante del Formulario de la Oferta: [indique el cargo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [indique la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican en los párrafos anteriores].

Fecha de la firma: El día [indique la fecha de la firma] del mes [indique mes] del año [indique año].

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Oferente.

** La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el Oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Oferta.

## Formulario de Información sobre el Oferente

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos].

Fecha: [indique día, mes y año de la presentación de la Oferta].

SDO n.: RENOVACIÓN-156-LPI-B-BID- L1231-EERSSA-LPI-ST-BI-001.

Página _______ de ______ páginas

1. Nombre del Oferente: [indique el nombre jurídico del Oferente].

2. Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada miembro: [indique el nombre jurídico de cada miembro de la APCA].

3. País donde está registrado el Oferente en la actualidad o país donde intenta registrarse: [indique el país donde está registrado el Oferente en la actualidad o país donde intenta registrarse].

4. Año de registro del Oferente: [indique el año de registro del Oferente].

5. Dirección del Oferente en el país donde está registrado: [indique el domicilio legal del Oferente en el país donde está registrado].

6. Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indique el nombre del representante autorizado]. Dirección: [indique la dirección del representante autorizado]. Números de teléfono: [indique los números de teléfono del representante autorizado]. Dirección de correo electrónico: [indique la dirección de correo electrónico del representante autorizado].

7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: [marque las casillas que correspondan]  Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitución o asociación), o documentos de registro de la persona jurídica antes mencionada, y de conformidad con la IAO 4.1.  Si se trata de una APCA, carta de intención de formar la APCA, o el Acuerdo de APCA, de conformidad con la IAO 11.2.  Si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, de conformidad con la IAO 4.5, documentación que acredite: - su autonomía jurídica y financiera, - su operación conforme al Derecho comercial, - que el Oferente no se encuentra bajo la supervisión del Comprador. 8. Se incluye el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. Si se requiere bajo los DDL en referencia a IAO 46.1, el Oferente seleccionado deberá proporcionar información adicional sobre la titularidad real, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva].

## Formulario de información sobre los miembros de la APCA

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación. El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada uno de los miembros de la APCA].

Fecha: [indique día, mes y año de la presentación de la Oferta].

SDO n.: RENOVACIÓN-156-LPI-B-BID- L1231-EERSSA-LPI-ST-BI-001.

Página ____ de ____ páginas

1. Nombre del Oferente [indique el nombre jurídico del Oferente].

2. Nombre jurídico del miembro de la APCA [indique el nombre jurídico del miembro de la APCA].

3. Nombre del país de registro del miembro de la APCA [indique el nombre del país de registro del miembro de la APCA].

4. Año de registro del miembro de la APCA: [indique el año de registro del miembro de la APCA].

5. Dirección del miembro de la APCA en el país donde está registrado: [domicilio legal del miembro de la APCA en el país donde está registrado].

6. Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA: Nombre: [indique el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA]. Dirección: [indique la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA]. Números de teléfono: [indique los números de teléfono del representante autorizado del miembro de la APCA]. Dirección de correo electrónico: [indique la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro de la APCA].

7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: [marque las casillas que correspondan].  Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitución o asociación) o documentos de registro de la persona jurídica antes mencionada, y de conformidad con la IAO 4.1.  Si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera, su operación de conformidad con el Derecho comercial y que no se encuentra bajo la supervisión del Comprador, de conformidad con la IAO 4.5. 8. Se incluye el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. Si se requiere bajo en los DDL en referencia a IAO 46.1, el Oferente seleccionado deberá proporcionar información adicional sobre la titularidad real de cada miembro de la APCA, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva].

## Formularios de Listas de Precios

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones indicadas. La lista de artículos en la columna 1 de la Lista de Precios deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada por el Comprador en la Lista de Requisitos de los Bienes y en la Lista de Servicios Conexos].

| ## Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ofertas del Grupo C, bienes que se importarán) Monedas de acuerdo con la IAO 15 |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: _______________________ SDO n.: _____________________ Página n. ______ de ______ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| N.de artículo | Descripción de los bienes | País de origen | Fecha de entrega según definición de Incoterms | Cantidad y unidad física | Precio unitario DDP [indique lugar de destino convenido] de acuerdo con la IAO 14.8 (b) (i) | Precio DDP por artículo (Col. 5 x 6) | Precio por artículo por concepto de transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para hacer llegar los Bienes al destino final establecido en los DDL |  |  | Precio total por artículo (Col. 7 + 8) |
| [Indique el número del artículo]. | [Indique el nombre de los bienes]. | [Indique el país de origen de los bienes]. | [Indique la Fecha de Entrega ofertada]. | [Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida]. | [Indique el precio DDP por unidad]. | [Indique el precio total DDP por artículo]. | [Indique el precio correspondiente por artículo]. |  |  | [Indique el precio total del artículo]. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Precio Total |  |  |
| Nombre del Oferente: [indique el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la oferta] Fecha: [indique la fecha] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador, previamente importados* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Ofertas Grupo C, Bienes ya importados) Monedas de acuerdo con la IAO 15 |  |  |  |  |  | Fecha: _______________________ SDO n.: _____________________ Página n. ______ de ______ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| N.de artículo | Descripción de los bienes | País de origen | Fecha de entrega según definición de Incoterms | Cantidad y unidad física | Precio unitario, incluyendo derechos de aduana e impuestos de importación pagados de acuerdo con la IAO 14.8 (c) (i) | Derechos de aduana e impuestos de importación pagados por unidad de acuerdo con la IAO 14.8 (c) (ii) (respaldado con documentos) | Precio unitario neto, sin incluir derechos de aduana e impuestos de importación pagados de acuerdo con la IAO 14.8 (c) (iii) (Col. 6 − Col.7) | Precio por artículo neto, sin incluir derechos de aduana e impuestos de importación, de acuerdo con la IAO 14.8 (c) (i) (Col. 58) | Precio por artículo por concepto de transporte interno y por otros servicios requeridos en el País del Comprador para hacer llegar los bienes al destino final establecido en los DDL de acuerdo con la IAO 14.8 (c) (v) | Impuestos sobre la venta y otros impuestos pagados o por pagar sobre el artículo, si el Contrato es adjudicado de acuerdo con la IAO 14.8 (c) (iv) | Precio Total por artículo (Col. 9 + 10) |
| [Indique el número del artículo]. | [Indique el nombre de los bienes]. | [Indique el país de origen de los bienes]. | [Indique la Fecha de Entrega ofertada]. | [Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida]. | [Indique el precio unitario por unidad]. | [Indique los derechos de aduana e impuestos de importación pagados por unidad]. | [Indique precio unitario CIP neto, sin incluir derechos de aduana e impuestos de importación]. | [Indique precios CIP por artículo neto sin incluir derechos de aduana e impuestos de importación]. | [Indique precio por transporte interno y por otros servicios requeridos en el País del Comprador]. | [Indique los impuestos sobre la venta y otros impuestos pagaderos sobre el artículo si el Contrato es adjudicado]. | [Indique el precio total por artículo]. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precio total de la Oferta |  |
| Nombre del Oferente: [indique el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la oferta] Fecha: [indique fecha] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* [Para Bienes importados previamente, el precio cotizado debe ser distinguible del valor original de importación de estos bienes declarados en la aduana y debe incluir cualquier reembolso o remarcación del agente local o representante y todos los costos locales, excepto impuestos y obligaciones de importación, que el Comprador haya pagado o deba pagar. Como aclaración, se solicitará a los Oferentes que coticen el precio incluyendo las tasas de importación y, adicionalmente, proveer las tasas de importación y el precio neto de obligaciones de importación, el cual será la diferencia entre esos valores].

## Lista de Precios: Bienes fabricados en el País del Comprador

| País del Comprador ______________________ |  |  |  | (Ofertas de los Grupos A y B) Monedas de acuerdo con la IAO 15 |  |  |  | Fecha: _______________________ SDO n.: _____________________ Página n. ______ de ______ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| N.de artículo | Descripción de los bienes | Fecha de entrega según definición de Incoterms | Cantidad y unidad física | Precio unitario EXW de cada artículo | Precio total EXW por cada artículo (col. 45) | Precio por artículo por concepto de transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para enviar los Bienes al destino final | Costo de la mano de obra local, la materia prima y los componentes de origen en el País del Comprador (% de la col. 5) | Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el Contrato es adjudicado de acuerdo con la IAO 14.8 (a) (ii) | Precio total por artículo (col. 6 + 7) |
| [Indique el número del artículo]. | [Indique el nombre de los Bienes]. | [Indique la Fecha de Entrega ofertada]. | [Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida]. | [Indique precio unitario EXW]. | [Indique precio total EXW por cada artículo]. | [Indique el precio correspondiente por artículo]. | [Indique el costo de la mano de obra local, materia prima y componentes de origen en el País del Comprador como % del precio EXW de cada artículo]. | [Indique impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el Contrato es adjudicado]. | [Indique precio total por artículo]. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Precio Total |  |
| Nombre del Oferente: [indique el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la oferta] Fecha: [indique fecha] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios conexos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Monedas de acuerdo con la IAO 15 |  |  |  | Fecha: _______________________ SDO n.: _____________________ Página n. ______ de ______ |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicio N. | Descripción de los servicios (excluye transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para transportar los bienes a su destino final) |  | País de origen | Fecha de entrega en el lugar de destino final | Cantidad y unidad física | Precio unitario | Precio total por servicio (Col. 5 x 6 o un estimado) |
| [Indique número del servicio]. | [Indique el nombre de los servicios]. |  | [Indique el país de origen de los servicios]. | [Indique la fecha de entrega al lugar de destino final por servicio]. | [Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida]. | [Indique el precio unitario por artículo]. | [Indique precio total por artículo]. |
|  |  |  |  |  | Precio total de la Oferta |  |  |
| Nombre del Oferente: [indique el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la oferta] Fecha: [indique fecha] |  |  |  |  |  |  |  |

## Formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta

(Garantía bancaria) NO APLICA

[El banco completará este formulario de garantía bancaria según las instrucciones indicadas].

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT].

Beneficiario: [Indique el nombre y la dirección del Comprador].

SDO n.: [Indique número de referencia del Comprador para el llamado a licitación].

Fecha: [Indique la fecha].

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N.: [Indique el número de referencia de la Garantía].

Garante: [Indique el nombre y la dirección del emisor de la garantía, a menos que esté indicado en el membrete].

Se nos ha informado que ______ [indique el nombre del Oferente; en el caso de que se trate de una APCA, será el nombre de esta (legalmente constituida o en proceso de constitución) o los nombres de todos sus miembros, en su defecto] (en adelante, el “Solicitante”) ha presentado o presentará al Beneficiario su oferta el [indique la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante, la “Oferta”) para la celebración de [indique el nombre del Contrato] en virtud de la Solicitud de Ofertas n. _____________ (“la SDO”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una garantía de mantenimiento deberá respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma que no exceda un monto total de ___________ (____________) al recibo de la demanda del Beneficiario, respaldada por la declaración del Beneficiario, ya sea en la misma demanda o en un documento aparte firmado para acompañar o identificar la demanda, en el que se indique que el Solicitante:

  - ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido en la Carta de la Oferta del Solicitante (el “período de validez de la Oferta”), o cualquier prórroga provista por el Solicitante, o

  - después de haber sido notificado por el Beneficiario de la aceptación de su Oferta durante el período de validez de la Oferta o cualquier extensión provista por el Solicitante, (i) no ha firmado el Convenio Contractual, o (ii) no ha suministrado la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO del Documento de Licitación del Beneficiario.

Esta Garantía vencerá: (a) en el caso del Solicitante seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Convenio Contractual firmado por el Solicitante y de la Garantía de Cumplimiento emitida al Beneficiario en relación con dicho Convenio Contractual o (b) en el caso de no ser el Solicitante seleccionado, cuando: (i) recibamos una copia de la notificación del Beneficiario al Solicitante en la que se le comuniquen los resultados del proceso de Licitación, o (ii) transcurran 28 días una vez finalizado el período de validez de la Oferta, lo que ocurra primero.

Consecuentemente, cualquier demanda de pago en virtud de esta Garantía deberá recibirse en la oficina antes mencionada a más tardar en esa fecha.

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) relativas a las garantías contra primera solicitud, revisión de 2010, publicación n. 758 de la CCI.

_____________________________

[Firma(s)]

Nota: Los textos en cursiva se incluyen al solo efecto de preparar el presente formulario y deben ser eliminados en el texto final.

##### Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas].

Fecha: [indique día, mes y año de presentación de la oferta].

SDO n.: RENOVACIÓN-156-LPI-B-BID- L1231-EERSSA-LPI-ST-BI-001

Para: [indique el nombre completo del Comprador].

Los suscriptos declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de Oferta.

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de 5 años contado a partir de la firma del presente documento si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la oferta, a saber:

        - si retiramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado en la Carta de la Oferta, o

        - si, una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra Oferta dentro del período de validez de la Oferta, (i) no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato, o (ii) no suministramos o nos negamos a suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de Oferta expirará en el caso de que no seamos seleccionados, y (i) si recibimos una notificación con el nombre del Oferente seleccionado, o (ii) han transcurrido 28 días después de la expiración de nuestra Oferta, lo que ocurra primero.

Nombre del Oferente*:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Oferente**:

Cargo de la persona firmante del Formulario de la Oferta:

Firma de la persona nombrada anteriormente:

Fecha de la firma: El día ____________ del mes __________________ del año __________.

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Oferente.

** La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el Oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Oferta.

[Nota: En caso de que se trate de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de Oferta deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta].

## Autorización del Fabricante

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membretado del Fabricante y deberá estar firmada por una persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan jurídicamente al Fabricante. El Oferente la deberá incluir en su Oferta, si así se establece en los DDL].

Fecha: [indique día, mes y año de presentación de la oferta].

SDO n.: [Indique el número del proceso de la SDO].

Para: [indique el nombre completo del Comprador].

POR CUANTO

Nosotros [indique nombre completo del Fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas], autorizamos mediante el presente a [indique el nombre completo del Oferente] a presentar una Oferta con el propósito de suministrar los siguientes Bienes de nuestra fabricación [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la IAO 28 de las Condiciones Generales del Contrato, respecto de los Bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: [indique firma de los representantes autorizados del Fabricante].

Nombre: [indique el nombre completo de los representantes autorizados del Fabricante].

Cargo: [indique el cargo].

Fechado el día ____________ de __________________del año _______ [fecha de la firma].

SEGUNDA PARTE. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

El Oferente debe considerar que la instalación de los equipos se realizará en las subestaciones de distribución de la EERSSA, en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, para lo cual a continuación se detalla su ubicación geográfica, además se indica la potencia y la marca de cada transformador existente en cada subestación a intervenir.

| Nro. | Nombre | Ubicación (WGS84 ZONA 7 SUR) |  | Transformador | Marca | Nro. Serie | Potencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S/E | S/E |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x | Y |  |  |  | [MVA] |
| 1 | Obrapía | 698247.55 | 9558493.95 | T1 | KP ELECTRIC CO. LTD. | 69407 | 10/12.5 |
| 2 | San Cayetano | 700266,56 | 9558662,05 | T1 | PAUWELS TRAFO | 85.4.1839 | 10/12.5 |
|  |  |  |  | T2 | CENEMESA | 60-271 | 5/6.25 |
| 5 | Catamayo | 680785,15 | 9560201,96 | T1 | Trafo Unión | 335525 | 5/6.25 |
|  |  |  |  | T2 | PAUWELS TRAFO | 03.2.4370 | 10/12.5 |
| 7 | Catacocha | 649988,41 | 9553186,2 | T1 | Mitsubishi | 9812280303 | 2.5/3.125 |
| 9 | Saraguro * | 695435,21 | 9596786,72 | T1 | Mitsubishi | 9812280202 | 5/6.25 |
| 10 | Celica * | 616164,33 | 9546033,44 | T1 | Shilin Electric & Energing Corp. | 8771750105 | 2,5 |
| 11 | Macará | 617710,26 | 9516935,02 | T1 | Mitsubishi | 9812280203 | 5/6.25 |
| 13 | Gonzanamá | 673151,65 | 9532493,34 | T1 | Shilin Electric & Energing Corp. | 8771750102 | 2,5 |
| 14 | Cariamanga | 660737,14 | 9522637,15 | T1 | PAUWELS TRAFO | 97.2.4181 | 5/6.25 |
| 18 | Pindal | 599369,63 | 9544815,63 | T1 | Mitsubishi | 9812280204 | 5/6.25 |
| 20 | Sur * | 697689,09 | 9554666,62 | Reserva | CENEMESA | 602705 | 5/6.25 |
| 21 | Vilcabamba | 695400,04 | 9532219,4 | T1 | PAUWELS TRAFO | 7644014 | 5/6.25 |
| 24 | El Pangui | 767220,37 | 9597446,01 | T1 | Mitsubishi | 9812280402 | 5/6.25 |

* Para estas subestaciones, solamente se realizará el suministro de todos los materiales solicitados, no se realizará la instalación.

## Lista de Bienes y Cronograma de Entregas

El plazo requerido para la entrega de bienes y servicios conexos a satisfacción de la EERSSA será de trescientos (300) días contados a partir de la entrega el anticipo.

Las fechas corresponden a un plazo estipulado desde el pago del anticipo.

| N° de Artículo | Descripción de los Bienes | Cantidad | Unidad Física | Lugar de Destino Convenido de acuerdo con los DDL | Fecha Entrega (de acuerdo con los Incoterms) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Fecha más Temprana de Entrega | Fecha Límite de Entrega | Fecha de Entrega ofrecida por el Oferente |
| 1 | Equipo monitor de diagnóstico de gases disueltos en transformador de potencia en línea, compatible con diferentes tipos de transformador. | 15 | U | S/E de la EERSSA | 180 días | 200 días |  |
| 2 | Equipo de prueba portátil para diagnóstico de gases disueltos en aceite de transformadores de potencia | 1 | U | S/E de la EERSSA | 180 días | 200 días |  |
| 3 | Software de gestión de equipos monitores suministrados, incluye licencia perpetua para al menos 30 transformadores. | 1 | U | S/E de la EERSSA | 180 días | 200 días |  |
| 4 | Breaker DC, incluye contacto de alarma, para energización de equipo monitor. | 15 | U | S/E de la EERSSA | 180 días | 200 días |  |
| 5 | Cable concéntrico 3 x 12 AWG THHN 600V. | 1000 | m | S/E de la EERSSA | 180 días | 200 días |  |
| 6 | Manguera tipo funda sellada 1/2“ y accesorios de instalación | 1000 | m | S/E de la EERSSA | 180 días | 200 días |  |
| 7 | Cable UPT Categoría 6A | 1000 | m | S/E de la EERSSA | 180 días | 200 días |  |

## Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento

Las fechas corresponden a un plazo estipulado desde el pago del anticipo.

| Servicio | Descripción del Servicio | Cantidad | Unidad física | Lugar donde los Servicios serán presentados | Fecha(s) Final(es) de Ejecución de los Servicios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementación del Sistema de Monitoreo en Transformadores de Potencia de la EERSSA; incluye ingeniería de detalle, instalación, configuración, pruebas, integración, puesta en servicio y capacitación. | Global | 1 | S/E de la EERSSA | 280 días |

Para la elaboración de la oferta, el proveedor debe considerar todo los servicios y recursos necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento de los equipos a suministrar, incluyendo el desmontaje de los tableros y señales mecánicas existentes en las subestaciones de distribución, sin ningún costo adicional para la contratante.

## Especificaciones Técnicas

El oferente debe considerar que para el cumplimiento del objeto de la contratación del presente proceso se debe realizar la instalación, capacitación al personal de la EERSSA respecto a los bienes a ser instalados (incluye como mínimo aspectos de: fabricación del bien, normas y estándares aplicados, especificaciones técnicas,  proceso de instalación, procedimiento para la puesta en marcha, operación del bien, instalación y manejo del software correspondiente, control de los equipos, mantenimiento requerido),  puesta en marcha para la operación normal del equipo y demás condiciones que se estipulen en las especificaciones técnicas dadas en esta sección, los bienes deben entregarse a entera satisfacción  de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

Los bienes deben instalarse en las Subestaciones de Distribución de la EERSSA ubicadas en las coordenadas detalladas en la tabla número 1 de la presente Sección.

El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los bienes, su transporte, todos los seguros, instalación, capacitación, puesta en marcha, el costo de los materiales necesarios, pruebas en fábrica, pruebas en sitio, los costos directos, indirectos, administrativos, financieros, utilidad, servicios, carga, descarga, bodegaje, garantías (bienes y repuestos), soporte técnico del software de los equipos, impuestos nacionales y del exterior, y sus respectivas retenciones, tasas y contribuciones, además de lo estipulado en las especificaciones técnicas, es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar los bienes a satisfacción de la EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

La provisión de los bienes y los trámites de importación, desaduanización, internación y entrega, son de responsabilidad absoluta del Proveedor.

Es responsabilidad del oferente evaluar todas las condiciones que puedan afectar su oferta y la ejecución del contrato.

Los precios ofertados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

Resumen de las especificaciones técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

| No de artículo | Nombre de los Bienes o Servicios Conexos | Especificaciones Técnicas y Normas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitor de diagnóstico de gases disueltos en transformador de potencia en línea | EN 55022, IEC/EN 60255-22-1, IEC/EN 61000-3-2 IEC/EN 61000-4 IEC 60068-2 IEC 61010-1 |
| 2 | Equipo de prueba portátil para diagnóstico de gases disueltos en aceite de transformadores de potencia | IEC/EN 61000-4 IEC 60068-2 IEC 61010-1 |
| 4 | Breaker DC 10 A | EN / IEC 60947-2 |
| 5 | Cable concéntrico calibre 3 X 12 AWG | ASTM B3; ASTM B8; ASTMB787; UL83; UL-1277; UL1685; ANSI / NEMA WC 57 ICEA S-73-532; ANSI / NEMA WC – 70 ICEA S-95-658 |
| 6 | Manguera tipo funda sellada 3/4” y accesorios de instalación | ANSI 80.3, UL 797. |
| 7 | Cable UPT Categoría 6A | ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 |

Detalle de las especificaciones técnicas y de las normas

Para cada uno de los 7 ítems detallados en el cuadro 1. “Lista de Bienes y Cronograma de Entregas” de la sección VI, el proveedor debe incluir en la oferta los cuadros de las especificaciones y lineamientos que se muestra a continuación tanto para características generales y específicas, adjuntando el catálogo del bien e ingresando en los cuadros la información correspondiente al número de folio en catálogo en donde se indica la especificación; respecto a las características generales el oferente debe indicar “SI CUMPLE”. Este requisito será evaluado por la comisión para determinar si el oferente cumple con las especificaciones del bien, en caso de NO CUMPLIR la oferta será rechaza.

##### ÍTEM 1 MONITOR DGA PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN LÍNEA, COMPATIBLE CON DIFERENTES TIPOS DE TRANSFORMADOR.

Características Generales

El monitor para transformadores de potencia debe ejecutar le sistema inteligente de monitoreo en línea midiendo niveles de gas y humedad en el aceite dieléctrico, con la finalidad de evaluar condiciones peligrosas, temperatura de burbujeo, tasa de envejecimiento y con ello se pretende detectar tempranamente fallas incipientes en el transformador.  Tendrá la capacidad de operar en entornos físicos y eléctricos agresivos, además debe soportar vibraciones, sobretensiones eléctricas, transitorios rápidos, debe satisfacer las necesidades de monitoreo, control y comunicaciones en un solo equipo compacto y cumplir con los estándares IEEE y/o IEC.

El monitor deberá ejecutar lo siguiente:

          - Monitoreo de temperatura superior del aceite, corriente da carga primaria

          - Proporcionar datos críticos del comportamiento del gas del transformador, gases combinados H2, CO, Acetileno, Etileno y Humedad.

          - Modelos matemáticos de análisis:

- Humedad absoluta en el aceite(ppm)

- Potencia aparente – Alta tensión

- Temperatura punto caliente – Alta tensión

- Humedad en papel

- Humedad en barreras

- Temperatura de burbujeo

- Envejecimiento de la aislación

- Carga dinámica

          - Varias condiciones de alarma, ajustables relativas a detección de gas, detección de humedad, entradas analógicas y fallas del sistema.

          - Archivos de historial (registro automático de datos): Corto Plazo, Largo Plazo, Eventos, Alarmas, Servicio y Sensor.

          - Prueba automática de sensores y reporte de estado quincenal.

          - Muestreo dinámico de aceite, un sistema de muestreo sin bomba que utiliza ciclos de convección térmica.

El modelo térmico se debe basar en la norma IEC 60076-7 / IEC 60354, y debe incluir el cálculo de la temperatura del punto más caliente del bobinado.

El equipo debe ejecutar además el cálculo del envejecimiento acumulado del transformador como consecuencia de la temperatura y humedad, y la estimación del consumo de vida útil de la aislación.

El equipo monitor incluirá:

          - El monitor debe disponer de entradas y salida analógicas y digitales.

          - Capacidad de generar datos horarios y diarios sobre las señales provenientes del transformador. Captura de valores máximos / mínimos de todas las señales medidas del transformador.

          - Registro de secuencia de eventos del transformador. Captura de formas de onda de eventos del transformador de corta duración

          - Función de perfil de señales analógicas.

          - El protocolo de comunicaciones del monitor del transformador, con el sistema SCADA, será DNP3, utilizando puertos Ethernet.

          - Para la puesta en marcha y opciones de montaje, el monitor tendrá acceso completo a las funciones de configuración y de visualización, mediciones y valores calculados en el panel frontal a través de HMI.

          - Incluir manual de instrucciones impreso.

          - Incluir programación, configuración, parametrización y calibración adecuada del Monitor de Transformador para que reporten los valores medidos de temperatura porcentaje de Hidrógeno disuelto en el aceite dieléctrico del transformador al sistema SCADA de la EERSSA.

          - El suministro del Monitor incluirá Software de Programación y licencias, elementos de enlace para computadora, manuales de instalación, operación y mantenimiento, etc.

          - Debe incluir capacitación para el personal de la EERSSA, por parte de personal técnico de fábrica referente al equipo monitor, respecto a la configuración, programación, actualización y mantenimiento del monitor de transformador ocupando los mejores medios didácticos para cubrir 12 horas de capacitación, repartidos en tres días laborables, en las instalaciones de la EERSSA.

Características Específicas

| Ítem 1: Equipo monitor de transformador de potencia en línea. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# DE HOJA DE FOLIO) |
| A | País de Origen | Especificar |  |  |
| B | Fabricante | Especificar |  |  |
| C | Cantidad | 15 unidades |  |  |
| D | Número de parte, modelo | Especificar |  |  |
| E | Año de fabricación | ≥2022 |  |  |
| F | Catálogos y Folletos Técnicos del fabricante | Adjuntar |  |  |
| 1 | MEDICIONES |  |  |  |
| 1.1 | Medición | Sensor de gas compuesto para aceite mineral |  |  |
| 1.2 | Tipo de sensor | Especificar |  |  |
| 1.2.1 | Rango | 25-2000 ppm (volumen / volumen H2 equivalente) |  |  |
| 1.2.2 | Precisión | ± 10 % de lectura ± 25 % ppm |  |  |
| 1.2.3 | Respuesta en tiempo | 10 minutos (90% de cambio de paso) |  |  |
| 1.3 | Sensibilidad Relativa |  |  |  |
| 1.3.1 | H2 | 100% de concentración |  |  |
| 1.3.2 | CO | 15 ± 4 % de concentración |  |  |
| 1.3.3 | C2H2 | 8 ± 2 % de concentración |  |  |
| 1.3.4 | C2H4 | 1.5 ± 0.5 % de concentración |  |  |
| 1.3.5 | Repetitividad | ± 5 % o ± 5 ppm |  |  |
| 1.4 | Sensor de humedad |  |  |  |
| 1.4.1 | Rango | 0 - 100 % HR |  |  |
| 1.4.2 | Precisión | ± 2 % HR |  |  |
| 1.4.3 | Repetitividad | ± 2 % HR |  |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |
| 2.1. | Pantalla |  |  |  |
| 2.1.1 | LCD | Retro iluminado al menos de 128 x 64 píxeles |  |  |
| 2.2. | Teclado | Si para configuración y reconocimiento de alarmas |  |  |
| 2.3 | Comunicaciones | TCP/IP Ethernet cobre con conector RJ45 |  |  |
| 2.4 | Protocolo | DNP 3.0 mediante Ethernet |  |  |
| 2.5 | Alarmas | Nivel de Gas Nivel de humedad Configuración tendencia |  |  |
| 2.6 | Muestreo manual | Puerto de muestreo de aceite externo para uso con jeringa de vidrio con llave de paso |  |  |
| 3 | CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES |  |  |  |
| 3.1 | Condiciones |  |  |  |
| 3.1.1 | Temperatura ambiente | -40 °C a + 55 °C |  |  |
| 3.1.2 | Humedad ambiente | 0 - 95 % HR, sin condensación. |  |  |
| 3.1.3 | Temperatura de aceite en la válvula | -40 °C a + 105 °C con opción de adaptador de disipador de calor |  |  |
| 3.1.4 | Presión de aceite en la válvula | 0 - 700KPa (0 - 100 psi), sensor resistente la vacío |  |  |
| 3.2 | Grado de protección | Nema tipo 4X certificado, IP 56 |  |  |
| 3.3 | Alimentación | 125 VDC ± 10% En caso de que el equipo ofertado tenga alimentación en AC, se deberá proveer e instalar un inversor AC-DC |  |  |
| 3.4 | Montaje | El contratista será responsable de las adaptaciones y montaje del equipo hasta la válvula de aceite dieléctrico dispuesta en el transformador |  |  |
| 3.5 | Dimensiones | Especificar |  |  |
| 3.6 | Peso | Especificar |  |  |
| 3.7 | Operación | 2000 msnm, para exterior. |  |  |
| 4 | ADICIONALES Y SENSORES |  |  |  |
| 4.1 | Adaptador de válvula | Si, el contratista deberá verificar las adecuadas para el montaje del equipo en los diferentes transformadores de potencia para válvulas de tipo compuerta y globo. |  |  |
| 4.2 | Entradas analógicas | si, 4 x 4-20 mA, 10 V Aisladas a 2000 Vac |  |  |
| 4.3 | TC de carga núcleo dividido | salida de 4-20 mA, true RMS, al menos 15 metros de conductor 14 AWG |  |  |
| 4.3.1 | Conectores secundarios | Calibre de 14 a 22 AWG, conectores tipo ojo |  |  |
| 4.3.2 | Rango de medición | 0 a 5 A |  |  |
| 4.3.3 | Conexión | La conexión se realizará en salidas secundario de TC´s Alta tensión |  |  |
| 4.3.4 | Alimentación | En caso de requerir alimentación para señal 4 20 mA, será suministrada e instalada como parte del CT |  |  |
| 4.3.5 | Características ambientales | -20 a 50 °C 0-95% HR sin condensación |  |  |
| 4.3.6 | Precisión | 1% FS |  |  |
| 4.3.7 | Máxima entra de amperios | Al menos : Continuos 100A 6 Seg - 125A 1 Seg - 250 A |  |  |
| 4.3.8 | Dimensiones | Especificar |  |  |
| 4.3.9 | Peso | Especificar |  |  |
| 4.3.10 | Material | Especificar |  |  |
| 4.4 | Sensor de temperatura superior del transformador | Incluye transmisor de 4-20 mA |  |  |
| 4.4.1 | Montaje | Magnéticamente en el transformador, incluye compuesto térmico para precisión, sellador resistente a la intemperie. |  |  |
| 4.4.2 | Ambientales | Resistente a la intemperie -40 a 150 °C |  |  |
| 4.4.3 | Cable transmisor | Al menos 12 m de par blindado trenzado y compuesto térmico 22 AWG |  |  |
| 4.4.4 | Dimensiones | Especificar |  |  |
| 4.4.5 | Peso | Especificar |  |  |
| 4.4.6 | Material | Plástico de ingeniería |  |  |
| 4.4.7 | Alimentación | En caso de requerir alimentación para señal 4 20 mA, será suministrada e instalada como parte del sensor |  |  |
| 5 | CÁLCULOS Y MODELOS |  |  |  |
| 5.1 | Humedad | Si, absoluta en el aceite, en el papel y barreras |  |  |
| 5.2 | Potencia aparente | Si, en Alta tensión |  |  |
| 5.3 | Temperatura punto caliente | Si, en Alta tensión IEC 60076-7 IEC 60354 |  |  |
| 5.4 | Temperatura de burbujeo | Si, en °C |  |  |
| 5.5 | Envejecimiento del aislamiento | Si |  |  |
| 5.6 | Carga dinámica | Si |  |  |
| 5.7 | Diferencial de temperatura | Si |  |  |
| 6 | GARANTÍA TÉCNICA |  |  |  |
| 6.1 | Garantía Técnica | Si del contratista con respaldo de fábrica, de al menos 7 años |  |  |
| 7 | ENTREGAR |  |  |  |
| 7.1 | Planos eléctricos y de montaje |  |  |  |
| 7.2 | Manual de operación y funcionamiento |  |  |  |
| 7.3 | Manual de mantenimiento |  |  |  |
| 7.4 | Entrenamiento referente a manejo del equipo, por parte del personal de fábrica al menos 12 horas. |  |  |  |
| NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. |  |  |  |  |

##### ÍTEM 2. MALETA PORTÁTIL PARA ANÁLISIS DGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA.

Características Generales

La maleta debe proporcionar el análisis de gases disueltos DGA, en un tiempo no mayor a 30 minutos, permitiendo determinar la condición del transformador en sitio. La maleta no requerirá consumibles.

El equipo debe ser portátil y para uso equipos de potencia industriales, generación, transmisión y distribución eléctrica, y tendrá los siguientes beneficios y aplicaciones:

- Medición de siete gases de diagnóstico y contenido de humedad en el aceite

- El diagnóstico debe ser rápidos no mayor a 30 minutos

- Interfaz y conectividad Plug and Play

- Compatible con aceites aislantes minerales y fluidos a base de éster más nuevos (naturales y sintéticos)

- Registro de archivos usando unidad de memoria al menos USB 2.0

- Almacenamiento de resultados para al menos 20.000 mediciones y posterior visualización en PC de análisis, compatible con ítem 3 software de monitoreo, los resultados se podrán cargar y visualizar.

- Pantalla gráfica a color para facilitar visualización.

- Permite le ajuste de varios límites de alarma.

- Impresora para reportar resultados en campo.

- Debe incluir capacitación para el personal de la EERSSA, por parte de personal técnico de fábrica, respecto a la configuración, programación, actualización y mantenimiento del equipo ocupando los mejores medios didácticos para cubrir 12 horas de capacitación, repartidos en tres días laborables, en las instalaciones de la EERSSA.

Características Específicas

| Ítem 2: Analizador DGA Portátil |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# DE HOJA DE FOLIO) |
| A | País de Origen | Especificar |  |  |
| B | Fabricante | Especificar |  |  |
| C | Cantidad | 1 unidad |  |  |
| D | Número de parte, modelo | Especificar |  |  |
| E | Año de fabricación | ≥2022 |  |  |
| F | Catálogos y Folletos Técnicos del fabricante | Adjuntar |  |  |
| 1 | MEDICIONES |  |  |  |
| 1.1 | Hidrogeno (H2) | 5 - 5000 ppm |  |  |
| 1.2 | Monóxido de carbono (CO) | 2 - 50000 ppm |  |  |
| 1.2.1 | Dióxido de carbono (CO2) | 40 - 50000 ppm |  |  |
| 1.2.2 | Metano CH4 | 2- 50000 ppm |  |  |
| 1.2.3 | Acetileno C2H2 | 0.5 - 50000 ppm |  |  |
| 1.3 | Etano C2H6 | 2 - 50000 ppm |  |  |
| 1.3.1 | Etileno C2H4 | 2 - 50000 ppm |  |  |
| 1.3.2 | Precisión medición | ± 5 % |  |  |
| 1.3.3 | Humedad (H2O) | 0 -100% HR |  |  |
| 1.3.4 | Precisión Humedad en el aceite | ± 3 ppm o ± 3.5 % HR |  |  |
| 2 | TECNOLOGÍA |  |  |  |
| 2.1. | Diseño | Robusto y Portátil |  |  |
| 2.1.1 | Medición de gas | Especificar |  |  |
| 2.2. | Sensor de humedad | capacitivo de película delgada |  |  |
| 2.3 | Aceite | Mineral y fluido de éster (natural y sintético) |  |  |
| 2.4 | Forma de muestreo de aceite y gas buchholz | Especificar |  |  |
| 2.5 | Alarmas | Nivel de Gas Nivel de humedad Configuración tendencia |  |  |
| 2.6 | Muestreo manual | Puerto de muestreo de aceite externo para uso con jeringa de vidrio con llave de paso |  |  |
| 3 | CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  |  |  |
| 3.1 | Condiciones |  |  |  |
| 3.1.1 | Temperatura ambiente de operación | 5 - 50 °C |  |  |
| 3.1.2 | Altura de operación | 2000 msnm, para exterior. |  |  |
| 3.1.3 | Presión de operación | 760 -1040 mbar |  |  |
| 3.1.4 | Humedad de operación | 10 -95 % HR sin condensación |  |  |
| 3.2 | Grado de protección | al menos IP 67 Cerrado IP20 en Operación |  |  |
| 3.4 | Alimentación | 115 - 230 V AC |  |  |
| 3.5 | Volumen de muestra de aceite | máximo 50 ml |  |  |
| 3.6 | Dimensiones | Especificar |  |  |
| 3.7 | Peso | Especificar |  |  |
| 4 | CARACTERISTICAS |  |  |  |
| 4.1 | Pantalla | LCD, táctil resistiva |  |  |
| 4.2 | Tamaño | Al menos 6.5 pulgadas táctiles |  |  |
| 4.3 | Resolución de pantalla | Mínimo 640 x 480 |  |  |
| 4.4 | Interface con computador | USB |  |  |
| 4.5 | Descarga de datos | USB 2.0 y software de análisis |  |  |
|  | Archivos de registro | USB 2.0 Memory stick |  |  |
|  | Salida de datos | Formato de archivo CSV y pantalla |  |  |
|  | Impresión de datos | Si, impresora térmica al menos de 2", se entregará al menos dos rollos de papel adicionales. |  |  |
|  | Diagnostico | Al menos: Triangulo de Duval, Razón de Rogers, Gas Clave y ETRA Japonés |  |  |
| 5 | ACCESORIOS |  |  |  |
| 5.1 | Kit para recogida y análisis de muestras de gas Buchholz | Incluir |  |  |
| 5.2 | Estuche para tránsito | Si, para protección de transporte IP 67 |  |  |
| 5.3 | Caja enfriadora | Para muestras de aceite caliente y análisis y transporte de muestras. |  |  |
| 5.4 | Kit de comprobación de gas | Si, para verificación continua |  |  |
| 5.5 | Jeringa de vidrio esmerilado de 50 ml | 1 |  |  |
| 5.6 | Llave de paso de plástico de tres vías (para usar con la jeringa) | 1 |  |  |
| 5.7 | Frasco de muestra y conjunto de tapa | 1 |  |  |
| 5.8 | Botella de muestra de repuesto | 2 |  |  |
| 5.9 | Magnetic retriever | 1 |  |  |
| 5.1 | Válvula de conexión rápida (para inyección de aceite desde la jeringa) | 1 |  |  |
| 5.11 | Barras de agitación recubiertas de teflón | 2 |  |  |
| 5.12 | Cable USB | 1 |  |  |
| 5.13 | USB Pendrive | 1 |  |  |
| 5.14 | Cable de poder | 1 |  |  |
| 6 | GARANTÍA TÉCNICA |  |  |  |
| 6.1 | Garantía Técnica | Si del contratista con respaldo de fábrica, de al menos 5 años |  |  |
| 7 | ENTREGAR (ESPAÑOL) |  |  |  |
| 7.1 | Planos eléctricos y de montaje |  |  |  |
| 7.2 | Manual de operación y funcionamiento |  |  |  |
| 7.3 | Manual de mantenimiento |  |  |  |
| 7.4 | Entrenamiento referente a manejo del equipo, por parte del personal de fábrica al menos 12 horas. |  |  |  |
| NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondient hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. |  |  |  |  |

##### ÍTEM 3. SOFTWARE DE GESTIÓN DE EQUIPOS MONITORES SUMINISTRADOS, INCLUYE LICENCIA PERPETUA PARA AL MENOS 30 TRANSFORMADORES

Características Generales

- El software se instalará en consola de protecciones dispuesta en el centro de control del EERSA, el mismo tendrá la capacidad de evaluar y diagnosticar el grupo de transformadores de potencia que dispone la EERSSA.

- El software tendrá la capacidad de priorizar y clasificar lo activos dentro de una flota, emitirá informes de riesgo de condición de transformadores automatizados. Ejecutará evaluaciones y alarmas de condición automáticas y programadas en tiempo real como DGA, Humedad, y modelos matemáticos establecidos en monitor de transformador solicitado en el ítem 1.

- El software permitirá la integración de equipos monitores existentes en subestaciones de la EERSSA, así como se podrá incluir información obtenida por laboratorios mediante importación automática de datos.

- El software deberá tener interfaz web, permitirá la adquisición de datos instantánea, incluirá herramientas de diagnóstico DGA como Triangulo de Duval, Relación de gases, Gas Clave entre otros. Una vez evaluado cada transformador proporcionará una vista clasificada de los transformadores que corren el riesgo de falla y con ello priorizar el mantenimiento.

- El software deberá contener algoritmos los cuales permitan el diagnóstico y evaluación de cada transformador., así mismo se podrá incrementar algoritmos acordes a la necesidad de la EERSSA.

- El software permitirá el intercambio de datos y la integración con el SISTEMA SCADA de la EERSSA., además realizará la importación y exportación automática de datos.

- El software incluirá tableros de visión general de todos los transformadores analizados, gráficos de tendencia de los parámetros medidos, pantallas de estado actual e históricos, gráficos de tendencia de relación de gases, pantallas de monitoreo de fallas preestablecidas como relación de relación de Rogers, relación de Doernenburg, diagnóstico de Duval entre otros.

          - Debe incluir capacitación para el personal de la EERSSA, por parte de personal técnico de fábrica referente al software, respecto a la configuración, programación, integración a sistema SCADA, actualización y mantenimiento ocupando los mejores medios didácticos para cubrir 12 horas de capacitación, repartidos en tres días laborables, en las instalaciones de la EERSSA.

Los algoritmos de análisis se deben basar en:

- CIGRE TB 227

- IEEE C57.104

- IEC 60599(1999)

- IEC 60422(2013)

- EPRI RATIOS

- ASTM D3487

- ASTM D4768 ASTM D2668

- EN 14210

- IEC 60156 ASTM D1816

- IEC 6060814 ASTM D1533

- IEC 62021-(1Y2) ASTM D974 D664

- IEC 60247 ASTM 924

- IEC 60666

- EC 61198 ASTM D5837

- IEC 62535 DIN 51353 D 1275 (A Y B)

- IEC 61619 ASTM D4059

- ASTM D971 ASTM D2285

Características Específicas

| Ítem 3: Software de Gestión de equipos para al menos 30 transformadores |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# DE HOJA DE FOLIO) |
| A | País de Origen | Especificar |  |  |
| B | Fabricante | Especificar |  |  |
| C | Cantidad | 1 unidad |  |  |
| D | Número de parte, modelo | Especificar |  |  |
| E | Catálogos y Folletos Técnicos del fabricante | Adjuntar |  |  |
| 1 | INSTALACIÓN |  |  |  |
| 1.1 | Máquina | Consola de protecciones en centro de control EERSSA |  |  |
| 1.2 | Integración | Reporte de alarmas a Sistema SCADA de la EERSSA. |  |  |
| 1.3 | Equipos de monitoreo | Todos los suministrados en el ítem 1, además de existentes en subestaciones de la EERSSA |  |  |
| 1.4 | Cantidad mínima de equipos a monitorear | 30 |  |  |
| 1.5 | Licencia | Perpetua |  |  |
| 1.6 | Compatibilidad | Con equipos suministrados en ítems 1 y 2. |  |  |
| 1.7 | Requerimientos mínimos del software | Especificar |  |  |
| 1.8 | Lenguaje | Español / inglés |  |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS |  |  |  |
| 2.1 | Usuarios | Múltiples |  |  |
| 2.2 | Importar y Exportar datos | Si especificar el formato |  |  |
| 2.3 | Visualización de alarmas | Si |  |  |
| 2.4 | Diagnóstico avanzado | Si |  |  |
| 2.5 | Reporte de transformadores analizados | Si |  |  |
| 2.6 | Tendencias y alarmas de relación de gases | Si |  |  |
| 2.7 | Evaluación automática de riesgos de transformadores | Si |  |  |
| 2.8 | Clasificación de flota de transformadores | Si |  |  |
| 2.9 | Interfaz web | Si |  |  |
| 2.1 | Correo electrónico de análisis | Si |  |  |
| 2.11 | Control de acceso de usuarios | Si |  |  |
| 2.12 | Descarga automática de datos | Si |  |  |
| 2.13 | Soporte de fabrica | Si |  |  |
| 3 | GARANTÍA TÉCNICA |  |  |  |
| 3.1 | Garantía Técnica | Si del contratista con respaldo de fábrica, de al menos 7 años |  |  |
| 4 | ENTREGAR (ESPAÑOL) |  |  |  |
| 4.1 | Manual de operación y funcionamiento |  |  |  |
| 4.2 | Entrenamiento referente a manejo del software, por parte del personal de fábrica al menos 12 horas. |  |  |  |
| NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. |  |  |  |  |

##### ÍTEM 4.  BREAKER DC 10 A, INCLUYE CONTACTO DE ALARMA, PARA ENERGIZACIÓN DE EQUIPO MONITOR.

Características Generales

El Breaker se utilizará para la alimentación DC del equipo Monitor, el mismo será instalado en casa comando de cada subestación, debe incluir todos los accesorios y elementos adecuados para su correcta instalación. En caso de que el equipo se energice por AC, el contratista deberá suministrar e instalar equipo inversor de voltaje, con la finalidad de garantizar respaldo de energía en el equipo.

Características Especificas

| Ítem 4: Suministro de Breaker DC 10 A, Incluye contacto de alarma, para energización de equipo monitor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# DE HOJA DE FOLIO) |
| A | Fabricante | Especificar |  |  |
| B | Cantidad | 15 |  |  |
| C | Origen | Especificar |  |  |
| D | Número de parte, modelo | Especificar |  |  |
| E | Año de fabricación | ≥2022 |  |  |
| F | Catálogos y Folletos Técnicos del fabricante | Adjuntar |  |  |
| 1 | GENERAL |  |  |  |
| 1.1 | Aplicación del dispositivo | Distribución |  |  |
| 1.2 | Número de polos | 2P |  |  |
| 1.3 | Número de polos protegidos | 2 |  |  |
| 1.4 | Corriente nominal | 10 A |  |  |
| 1.5 | Tipo de red | DC |  |  |
| 1.6 | Tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |  |  |
| 1.7 | Código de curva | C |  |  |
| 1.8 | Poder de Corte | 10 kA Icu en a 440 V DC acorde a EN/IEC 60947-2 |  |  |
|  |  | 6 kA Icu en 500 V DC acorde a EN/IEC 60947-2 |  |  |
|  |  | 20 kA Icu en 220 V DC acorde a IEC 60947-2 / GB 14048.2 |  |  |
|  |  | 20 kA Icu en 250 V DC acorde a IEC 60947-2 / GB 14048.2 |  |  |
| 1.9 | Categoría de utilización | Categoría A acorde a EN/IEC 60947-2 |  |  |
| 1.10 | Adecuado para seccionamiento | Sí acorde a EN 60947-2 |  |  |
|  |  | Sí acorde a IEC 60947-2 |  |  |
| 1.11 | Normas | EN 60898-1 |  |  |
|  |  | EN 60947-2 |  |  |
|  |  | IEC 60947-2 |  |  |
|  |  | IEC 60898-1 |  |  |
| 2 | COMPLEMENTARIO |  |  |  |
| 2.1 | Ue Voltaje nominal de operación | 500 VDC |  |  |
| 2.3 | [Ics] Poder de corte en servicio | 15 kA 75 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 220 V DC |  |  |
|  |  | 15 kA 75 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 250 V DC |  |  |
|  |  | 4.5 kA 75 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 500 V DC |  |  |
|  |  | 7.5 kA 75 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V DC |  |  |
| 2.6 | [Ui] Voltaje nominal de aislamiento | 500 V DC conforme a IEC/EN 60947-2 |  |  |
| 2.8 | [Uimp] Voltaje de impulso nominal soportado | 6 kV acorde a EN/IEC 60947-2 |  |  |
| 2.10 | Indicador de posición del contacto | Sí |  |  |
| 2.11 | Tipo de control | Palanca |  |  |
| 2.12 | Señalización local | ON/OFF |  |  |
| 2.13 | Tipo de montaje | Fijo |  |  |
| 2.14 | Tipo de montaje | Fijo sobre Carril DIN 35 mm |  |  |
| 2.15 | Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine | Arriba o abajo, estado 1 SÍ |  |  |
| 2.17 | Endurancia mecánica | 20000 ciclos |  |  |
| 2.18 | Durabilidad eléctrica | 6000 ciclos 500VDC |  |  |
| 2.19 | Conexiones - terminales | Terminal simple - tipo de cable: arriba o abajo) 1…35 mm² rígido |  |  |
| 2.20 |  | Terminal simple - tipo de cable: arriba o abajo) 1…25 mm² Flexible |  |  |
| 2.21 | Longitud de cable pelado para conectar bornes | 14 mm para arriba o abajo conexión |  |  |
| 2.22 | Par de apriete | Especificar |  |  |
| 3 | ENTORNO |  |  |  |
| 3.1 | Standards | EN 60947-2 |  |  |
| 3.2 |  | IEC 60947-2 |  |  |
| 3.3 | Grado de contaminación | 3 acorde a EN 60947-2 |  |  |
| 3.4 |  | 3 acorde a IEC 60947-2 |  |  |
| 3.5 | Categoría de sobretensión | IV |  |  |
| 3.6 | Tropicalización | 2 acorde a IEC 60068-1 |  |  |
| 3.8 | Altitud máxima de funcionamiento | 0...2000 m |  |  |
| 3.9 | Temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |  |  |
| 3.10 | Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |  |  |
| 4 | ACCESORIOS |  |  |  |
| 4.1 | Bloque de contactos conmutados | NC + NO |  |  |
| NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo o de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. |  |  |  |  |

##### ÍTEM 5. CABLE CONCÉNTRICO CALIBRE 3X12 AWG

Características Generales

-	El cable 3 x 12 AWG, será utilizado para conectar la alimentación del equipo monitor suministrado en el ítem 1.

-	La EERSSA, determinará y señalará el origen de la alimentación, con la finalidad de que la contratista ejecute el conexionado, amarillado de circuitos y etiquetado.

Características Específicas

| Ítem 5: Suministro de cable concéntrico calibre 3 X 12 AWG, para alimentación de equipo monitor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# DE HOJA DE FOLIO) |
| 1 | Datos Generales |  |  |  |
| 1,1 | Modelo: | ESPECIFICAR |  |  |
| 1,2 | Normas Aplicables: | ASTM B3 |  |  |
|  |  | ASTM B8 |  |  |
|  |  | ASTMB787 |  |  |
|  |  | UL83 |  |  |
|  |  | UL-1277 |  |  |
|  |  | UL1685 |  |  |
|  |  | ANSI / NEMA WC 57 |  |  |
|  |  | ANSI / NEMA WC - 70 |  |  |
| 1,3 | Cantidad (metros): | 1000 |  |  |
| 1,4 | Año de Fabricación | ≥ 2020 |  |  |
| 1,5 | Catálogo | Adjuntar catálogo |  |  |
| 2 | Parámetros eléctricos y constructivos: |  |  |  |
| 2,1 | Calibre: | 3x12 AWG |  |  |
| 2,2 | Material: | cobre |  |  |
| 2,3 | Tipo | THHN |  |  |
| 2,4 | Tensión de aislamiento: | 600V |  |  |
| 2,5 | Aislamiento Individual | Policloruro de vinilo PVC 90 °C |  |  |
| 2,6 | Cubierta protectora | Chaqueta de poliamida Nylon |  |  |
| 2,7 | Chaqueta externa | Policloruro de vinilo PVC |  |  |
| 2,8 | Resistente | Humedad y luz solar |  |  |
| 2,9 | Temperatura máxima de operación: | 90°C |  |  |
| 2.1 | Sección conductor: | 3.31 mm2 |  |  |
| 2,11 | Formación de hilos / diámetro: | 19 hilos |  |  |
| 2,12 | Número de conductores | 2 |  |  |
| 2,13 | Espesor de aislamiento mínimo [mm] | 0,38 |  |  |
| 2,14 | Espesor de nylon mínimo [mm] | 0,1 |  |  |
|  | Espesor de chaqueta mínimo[mm] | 1,14 |  |  |
| 2,16 | Diámetro exterior aproximado [mm] | 8.8 |  |  |
| 2,17 | Capacidad de corriente [A]: | 30 Amperios |  |  |
| 2,18 | Leyenda sobre cubierta: | Cada metro deberá contener impresa la información de: marca, calibre, tipo de conductor, aislamiento, país de fabricación |  |  |
| 2,19 | Etiquetación | Por numeración (dígito y en letras) o por colores Azul, negro, rojo, blanco |  |  |
| NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo y de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. |  |  |  |  |

##### ÍTEM 6. MANGUERA TIPO FUNDA SELLADA 1/2 " Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.

Características Generales

-	La manguera tipo funda sellada, se utilizará para la protección del ingreso y salida de conductores eléctricos y de comunicaciones al monitor de transformador, además de protección durante todo el trayecto, incluye el ingreso y salida de los cables de comunicaciones.

En caso de que el equipo monitor requiera un diámetro diferente de manguera, esta será provista en lugar de la solicitada para la instalación.

Características Específicas

| Ítem 6: Suministro de manguera tipo funda sellada 1/2 “, incluye conectores y terminales para protección de cables |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# DE HOJA DE FOLIO) |
| 1 | Características Generales: |  |  |  |
| 1,1 | Modelo | Especificar |  |  |
| 1,2 | Fabricante | Especificar |  |  |
| 1,3 | Código del producto o número 'de parte | Especificar |  |  |
| 1,4 | Unidad | m |  |  |
| 1,5 | Cantidad | 1000 |  |  |
| 1,6 | Tipo | BX funda sellada |  |  |
| 1,7 | Material del tubo flexible | Cinta helicoidal de acero galvanizado por inmersión al caliente de grueso calibre |  |  |
| 1,8 | Diámetro interior [ pulgadas] | 1/2 " |  |  |
| 1,9 | Color | RAL 7035 |  |  |
| 1,10 | Instalación | Exterior, dispuesto en trinchera. |  |  |
| 1,11 | Material de recubrimiento | PVC corrugado flexible, ignífugo, resistente a los efectos ambientales, efectos UV, agentes químicos. |  |  |
| 1,12 | Temperatura de trabajo | -55 °C A 105 ° C |  |  |
| 1,13 | Radios de curvatura | 152.4 mm |  |  |
| 2 | Accesorios |  |  |  |
| 2.1 | Conector para manguera funda sellada | Si, los necesarios para efectuar las conexiones solicitadas, al menos |  |  |
| NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo y de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. |  |  |  |  |

##### ÍTEM 7. CABLE UTP CATEGORÍA 6A

Características Generales

-	El cable UTP categoría 6A, será utilizado para comunicar el equipo monitor de transformador hasta el rack de comunicaciones dispuesto en cada Subestación.

Características Específicas

| Ítem 7: Suministro de cable de comunicación categoría 6A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# DE HOJA DE FOLIO) |
| 1 | Características Generales: |  |  |  |
| 1.1 | Modelo: | ESPECIFICAR |  |  |
| 1.2 | Tipo | UTP |  |  |
| 1.3 | Unidad | m |  |  |
| 1.4 | Cantidad: | 1000 |  |  |
| 1.5 | Categoría: | 6A, certificado |  |  |
| 1.6 | Calibre de conductor: | 23 AWG, cobre sólido |  |  |
| 1.7 | Tipo de aislamiento: | Polietileno |  |  |
| 1.8 | Tipo de ensamble: | 4 pares |  |  |
| 1.9 | Aplicación Ethernet: | 100 Base T |  |  |
| 1.10 | Cubierta: | PVC |  |  |
| 1.11 | Resistencia en DC: | < 17 Ohm/100m |  |  |
| 1.12 | Capacitancia mutua: | 5.6 nF/100m |  |  |
| 1.13 | Características de impedancia: | 1-100 MHz: 100 ± 15% |  |  |
|  |  | 100-750 MHz: 100 ± 22% |  |  |
| 1.14 | Normas Aplicables: | ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 |  |  |
|  |  | ANSI/ICEA S-102-700 |  |  |
|  |  | ISO/IEC 11801 |  |  |
| NOTA: La indicación de los datos técnicos ofertados, deben ser resaltados en los catálogos técnicos adjuntos, indicando el número de página del catálogo respectivo y de la correspondiente hoja con número de folio. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofrecido y será motivo de descalificación. |  |  |  |  |

## Planos o Diseños

Este documento de licitación incluye los siguientes planos y diseños:

| Lista de Planos o Diseños |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plano o Diseño No. | Nombre del Plano o Diseño | Propósito |
| 01 | Placas de transformadores a intervenir. | Conocer el equipamiento existente en las subestaciones. |

## Inspecciones y Pruebas

Se realizarán las siguientes inspecciones y pruebas:

-	El contratista bajo la supervisión del personal de la EERSSA, realizará la inspección inicial, para verificar las opciones de montaje del equipo monitor, sensor de temperatura y transformador de corriente, entre otros, con la finalidad de determinar su ubicación optima y el recorrido de conductores de control y comunicaciones.

-	Pruebas funcionales en cada uno de los transformadores, con variación de temperatura, con su respectiva lectura en el sistema SCADA de la EERSSA.

-	Para las mediciones de los gases disueltos (Hidrógeno), se deberán correlacionar con los datos medidos por un equipo patrón con un muestreo efectuado por un laboratorio certificado con ISO/IEC 17025:2018.

-	Para el monitor de transformador, se deberá realizar las pruebas de alarmas, sensores, medición y comunicaciones del monitor en base al manual del fabricante. (Pruebas de Acondicionamiento del Monitor)

-	Previo a la intervención en cada transformador se debe presentar la ingeniería del detalle, la cual debe incluir el montaje del de monitoreo, sensores, cableado de control. Este detalle debe ser previamente aprobado por la EERSSA.

-        En caso de requerir desenergización de transformador de potencia se debe solicitar con la debida anticipación con la finalidad de programar las maniobras y transferencias de carga.

TERCERA PARTE. Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato

- Definiciones

- Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se les asigna.

- “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o cualquier fondo administrado por el Banco.

- “Contrato” significa el Convenio Contractual celebrado entre el Comprador y el Proveedor, junto con los Documentos del Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y apéndices, y todos los documentos incorporados allí por referencia.

- “Documentos del Contrato” significa los documentos enumerados en el Convenio Contractual, incluyendo cualquier enmienda.

- “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al Proveedor según se especifica en el Convenio Contractual, sujeto a las condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones propuestas, según corresponda en virtud del Contrato.

- “Día” significa día calendario.

- “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha completado la prestación de los Servicios Conexos de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el Contrato.

- “CGC” significa las Condiciones Generales del Contrato.

- “Bienes” significa todos los productos, materia prima, maquinaria y equipo, y otros materiales que el Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud del Contrato.

- “El país del Comprador” es el país especificado en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

- “Comprador” significa la entidad que compra los Bienes y Servicios Conexos, según se indica en las CEC.

- “Servicios Conexos” significan los servicios incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales como seguro, instalación, capacitación y mantenimiento inicial y otras obligaciones similares del Proveedor en virtud del Contrato.

- “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato.

- “Subcontratista” significa cualquier persona natural, entidad privada o pública, o cualquier combinación de ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el suministro de cualquier porción de los Bienes o la ejecución de cualquier parte de los Servicios.

- “Proveedor” significa la persona natural, jurídica o entidad gubernamental, o una combinación de éstas, cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Comprador y es denominada como tal en el Convenio Contractual.

- “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el lugar citado en las CEC.

- Documentos del Contrato

- Sujetos al orden de precedencia establecido en el Convenio Contractual, se entiende que todos los documentos que forman parte integral del Contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son correlativos, complementarios y recíprocamente aclaratorios. El Convenio Contractual deberá leerse de manera integral.

- Prácticas Prohibidas

- El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos participando en actividades financiadas por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para sancionar a quienes hayan incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribió con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones de inhabilitación.

- A los efectos de esta disposición, las definiciones de las Prácticas Prohibidas son las siguientes:

(i)  Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

- destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID;

- amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o

- actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en la Subcláusula 3.1 (f) abajo, o sus derechos de acceso a la información;

(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.

- Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o actuando como, entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

- no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;

- suspender los desembolsos de la operación si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha cometido una Práctica Prohibida;

- declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

- emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta oficial de censura por su conducta;

- declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por un período determinado de tiempo, para la participación y/o la adjudicación de contratos adicionales financiados con recursos del Grupo BID;

- imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras, restitución de fondos y multas equivalentes al reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones previstas en los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas" (las sanciones “arriba referidas” son la amonestación y la inhabilitación/inelegibilidad).

- extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o firma que, directa o indirectamente, sea propietario o controle a una entidad sancionada, sea de propiedad o esté controlada por un sancionado o sea objeto de propiedad o control común con un sancionado, así como a los funcionarios, empleados, afiliados o agentes de un sancionado que sean también propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan control sobre una entidad sancionada aun cuando no se haya concluido que esas partes incurrieron directamente en una Práctica Prohibida.

- remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes.

- Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subcláusula 3.1 (b) se aplicará también en los casos en que las partes hayan sido declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, u otra resolución.

- La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.

- Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Decisiones de Inhabilitación firmado con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, podrá verse sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

- El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de que las actividades han sido financiadas por el Banco, estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en contra los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario;

- Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible por el Banco, este no financiará los gastos conexos y tomará las medidas que considere convenientes.

- El Proveedor declara y garantiza:

- que ha leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones;

- que no ha incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato;

- que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato;

- que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal clave o accionistas principales son inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por el Banco;

- que ha declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; y

- que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de una o más de las medidas descritas en la Subcláusula 3.1 (b).

- Interpretación

- Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y viceversa.

- Incoterms

- El significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

- Los términos CIP, FCA, CPT y otros similares, cuando se utilicen, se regirán por las normas establecidas en la edición vigente de los Incoterms especificada en las CEC, y publicada por la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia.

- Totalidad del Contrato

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Comprador y el Proveedor y substituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de la celebración del Contrato.

- Enmienda

Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que esté por escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado.

- Limitación de Dispensas

- Sujeto a lo indicado en la Subcláusula 4.5 (b) siguiente de estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del Contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

- Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte otorgando dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

- Divisibilidad

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

- Idioma

- El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el Comprador, deberán ser escritos en el idioma especificado en las CEC.  Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del Contrato, pueden estar en otro idioma siempre que los mismos estén acompañados de una traducción fidedigna de los apartes pertinentes al idioma especificado y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del Contrato.

- El Proveedor será responsable de todos los costos de la traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción de los documentos proporcionados por el Proveedor.

- Asociación en Participación o Consorcio

- Si el Proveedor es una Asociación en Participación o Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer a la Asociación en Participación o Consorcio. La composición o constitución de la Asociación en Participación o Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador.

- Elegibilidad

- El Proveedor y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del Banco. Se considera que un Proveedor o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos:

- Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si satisface uno de los siguientes requisitos:

  - es ciudadano de un país miembro; o

  - ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

- Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

- esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

- más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

- Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

- Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco.  Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el proveedor, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador. Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, éstos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea. El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos.

- Notificaciones

- Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección indicada en las CEC. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita con prueba de recibo.

- Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha de entrega y la fecha de la notificación.

- Ley Aplicable

- El Contrato se regirá y se interpretará según las leyes del país del Comprador, a menos que se indique otra cosa en las CEC.

- Solución de Controversias

- El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.

- Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes no han podido resolver la controversia o diferencia mediante dichas consultas mutuas, entonces el Comprador o el Proveedor podrá informar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar un proceso de arbitraje con respecto al asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se indican a continuación; no se podrá iniciar un proceso de arbitraje con respecto a dicho asunto si no se ha emitido la mencionada notificación. Cualquier controversia o diferencia respecto de la cual se haya notificado la intención de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con esta cláusula, se resolverá definitivamente mediante arbitraje. El proceso de arbitraje puede comenzar antes o después de la entrega de los bienes en virtud del Contrato. El arbitraje se llevará a cabo según el reglamento de procedimientos estipulado en las CEC.

- No obstante las referencias a arbitraje en este documento,

- ambas partes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos que las partes acuerden de otra manera; y

- el Comprador pagará el dinero que le adeude al Proveedor.

- Inspecciones y Auditorias

- El Contratista permitirá, y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan, que el Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen todas las cuentas y registros contables del Contratista y sus sub contratistas relacionados con el proceso de licitación y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores deberán prestar atención a lo estipulado en la Cláusula 3, según la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y auditoría consignados en ésta Subcláusula 11.1 constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la terminación del contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a los procedimientos vigentes del Banco).

- Alcance de los Suministros

- Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según lo estipulado en la Lista de Requisitos de los Bienes y en la Lista de Servicios Conexos.

- Entrega y Documentos

- Sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 33.1 de las CGC, la Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios Conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de Requisitos de los Bienes y en la Lista de Servicios Conexos. Los detalles de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor se especifican en las CEC.

- Responsabilidades del Proveedor

- El Proveedor deberá proporcionar todos los Bienes y Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC, el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC.

- Precio del Contrato

- Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes proporcionados y los Servicios Conexos prestados en virtud del Contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por el Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de precios autorizado en las CEC.

- Condiciones de Pago

- El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por anticipo, si corresponde, se pagará según se establece en las CEC.

- La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser por escrito, acompañada de recibos que describan, según corresponda, los Bienes entregados y los Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos presentados de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

- El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna manera podrá exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura o solicitud de pago por el Proveedor, y después de que el Comprador la haya aceptado.

- Las monedas en las que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese especificado en su oferta.

- Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en las CEC, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio o fallo de arbitraje.

- Impuestos y Derechos

- En el caso de Bienes fabricados fuera del país del Comprador, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, timbres, comisiones por licencias, y otros cargos similares impuestos fuera del país del Comprador.

- En el caso de Bienes fabricados en el país del Comprador, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias, y otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los Bienes contratados con el Comprador.

- El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier exención impositiva, concesiones, o privilegios legales que pudiesen aplicar al Proveedor en el país del Comprador.

- Garantía de Cumplimiento

- Si así se estipula en las CEC, el Proveedor, dentro de los siguientes veintiocho (28) días de la notificación de la adjudicación del Contrato, deberá suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto establecido en las CEC.

- Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán pagaderos al Comprador como indemnización por cualquier pérdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato.

- Como se establece en las CEC, la Garantía de Cumplimiento, si es requerida, deberá estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada en una de los formatos estipuladas por el Comprador en las CEC, u en otro formato aceptable al Comprador.

- A menos que se indique otra cosa en las CEC, la Garantía de Cumplimento será liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

- Derechos de Autor

- Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada al Comprador por el Proveedor, seguirán siendo de propiedad del Proveedor. Si esta información fue suministrada al Comprador directamente o a través del Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

- Confidencialidad de la Información

- El Comprador y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e información recibidos del Comprador para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato.  En tal caso, el Proveedor obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido del Proveedor bajo la Cláusula 20 de las CGC.

- El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del Proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Así mismo el Proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida del Comprador para ningún otro propósito que el de la ejecución del Contrato.

- La obligación de las partes de conformidad con las Subcláusulas 20.1 y 20.2 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que:

- el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;

- actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

- puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra parte; o

- que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad.

- Las disposiciones precedentes de esta Cláusula 20 de las CGC no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos.

- Las disposiciones de la Cláusula 20 de las CGC   permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del Contrato por cualquier razón.

- Subcontratación

- El Proveedor informará al Comprador por escrito de todos los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones, en la oferta original u ofertas posteriores, no eximirán al Proveedor de sus obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato.

- Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC.

- Especificaciones y Normas

- Especificaciones Técnicas y Planos

- Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo este Contrato deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas estipuladas en la Sección VI, Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos y, cuando no se hace referencia a una norma aplicable, la norma será equivalente o superior a las normas oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los Bienes.

- El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre del Comprador, mediante notificación al Comprador de dicho rechazo.

- Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la edición o versión revisada de dichos códigos y normas será la especificada en la Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del Contrato se aplicará solamente con la aprobación previa del Comprador y dicho cambio se regirá de conformidad con la Cláusula 33 de las CGC.

- Embalaje y Documentos

- El Proveedor embalará los Bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

- El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC y en cualquiera otra instrucción dispuesta por el Comprador.

- Seguros

- A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de conformidad con los Incoterms aplicables o según se disponga en las CEC.

- Transporte

- A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes se regirá por los Incoterms indicados.

- Inspecciones y Pruebas

- El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las CEC, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador.

- Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus Subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los Bienes o en otro lugar en el país del Comprador establecido en las CEC. De conformidad con la Subcláusula 26.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para el Comprador.

- El Comprador o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la Subcláusula 26.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

- Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente al Comprador indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al Comprador o a su representante designado presenciar las pruebas y/o inspecciones.

- El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el Contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

- El Proveedor presentará al Comprador un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

- El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador, una vez que notifique al Comprador de conformidad con la Subcláusula 26.4 de las CGC.

- El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o de su representante, ni la emisión de informes, de conformidad con la Subcláusula 26.6 de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato.

- Liquidación por Daños y Perjuicios

- Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 32 de las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Comprador tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los Bienes atrasados o de los servicios no prestados establecido en las CEC por cada semana o parte de la semana de retraso hasta alcanzar el máximo del porcentaje especificado en esas CEC. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminado el Contrato de conformidad con la Cláusula 35 de las CGC.

- Garantía de los Bienes

- El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa o que en las CEC se establezca la adquisición de bienes de segunda mano.

- De conformidad con la Subcláusula 22.1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final.

- Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante el período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los períodos siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los Bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen.

- El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

- Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o reemplazar los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para el Comprador.

- Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato

- Indemnización por Derechos de Patente

- De conformidad con la Subcláusula 29.2, el Proveedor indemnizará y librará de toda responsabilidad al Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que el Comprador tenga que incurrir como resultado de  transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del Contrato debido a:

- la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de los bienes en el País donde está el lugar del proyecto; y

- la venta de los productos producidos por los Bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el Proveedor en virtud del Contrato.

- Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Comprador como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la Subcláusula 29.1 de las CGC, el Comprador notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre del Comprador responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

- Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de veintiocho (28) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, el Comprador tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

- El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. El Comprador será reembolsado por el Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

- El Comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al Proveedor y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas,  por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo,  reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al Proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por el Comprador o a nombre suyo.

- Limitación de Responsabilidad

- Excepto en casos de negligencia criminal o de malversación,

- el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, de agravio o de otra índole frente al Comprador por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al Comprador los daños y perjuicios previstos en el Contrato, y

- la responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra índole, no podrá exceder el Precio del Contrato, entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de la reparación o reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación del Proveedor de indemnizar al Comprador por transgresiones de patente.

- Cambio en las Leyes y Regulaciones

- A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la fecha de 28 días antes de la presentación de ofertas, cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o se modificase en el lugar del país del Comprador donde está ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en interpretación o aplicación por las autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán incrementados o reducidos según corresponda, en la medida en que el Proveedor haya sido afectado por estos cambios en el desempeño de sus obligaciones en virtud del Contrato. No obstante lo anterior, dicho incremento o disminución del costo no se pagará separadamente ni será acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de conformidad con la Cláusula 15 de las CGC.

- Fuerza Mayor

- El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

- Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos del Comprador en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

- Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos que el Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

- Ordenes de Cambio y Enmiendas al Contrato

- El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las CGC, en uno o más de los siguientes aspectos:

- planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban suministrarse en virtud al Contrato deban ser fabricados específicamente para el Comprador;

- la forma de embarque o de embalaje;

- el lugar de entrega, y/o

- los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor.

- Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas cosas, y el Contrato se enmendará según corresponda. El Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud de la orden de cambio del Comprador.

- Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes, y no excederán los precios que el Proveedor cobra actualmente a terceros por servicios similares.

- Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas partes.

- Prórroga de los Plazos

- Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC, el Proveedor informará prontamente y por escrito al Comprador sobre la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la comunicación del Proveedor, el Comprador evaluará la situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al Contrato.

- Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la Cláusula 32 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al Proveedor a la imposición de liquidación por daños y perjuicios de conformidad con la Cláusula 27 de las CGC, a menos que se acuerde una prórroga en virtud de la Subcláusula 34.1 de las CGC.

- Terminación

- Terminación por Incumplimiento

- El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante una comunicación de incumplimiento por escrito al Proveedor en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador de conformidad con la Cláusula 34 de las CGC; o

- Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o

- Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en prácticas prohibidas, según se define en la Cláusula 3 de las CGC.

- En caso de que el Comprador termine el Contrato en su totalidad o en parte, de conformidad con la Cláusula 35.1(a) de las CGC, éste podrá adquirir, bajo términos y condiciones que considere apropiadas, Bienes o Servicios Conexos similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el Proveedor deberá pagar al Comprador los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir.

- Terminación por Insolvencia

- El Comprador podrá rescindir el Contrato mediante comunicación por escrito al Proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.  En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Proveedor, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Comprador.

- Terminación por Conveniencia

- El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, podrá terminar el Contrato total o parcialmente, en cualquier momento por razones de conveniencia. La comunicación de terminación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del Comprador, el alcance de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación.

- Los bienes que ya estén fabricados y listos para embarcar dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo por el Proveedor de la notificación de terminación del Comprador deberán ser aceptados por el Comprador de acuerdo con los términos y precios establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los Bienes el Comprador podrá elegir entre las siguientes opciones:

- que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del Contrato; y/o

- que se cancele el balance restante y se pague al Proveedor una suma convenida por aquellos Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el Proveedor.

- Cesión

- Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

- Restricción a la Exportación

- No obstante cualquier obligación incluida en el Contrato de cumplir con todas las formalidades de exportación, cualquier restricción de exportación atribuible al Comprador, al país del Comprador o al uso de los productos/bienes, sistemas o servicios a ser proveídos y que provenga de regulaciones comerciales de un país proveedor de los productos/bienes, sistemas o servicios, y que impidan que el Proveedor cumpla con sus obligaciones contractuales, deberán liberar al Proveedor de la  obligación de proveer bienes o servicios. Lo anterior tendrá efecto siempre y cuando el Oferente pueda demostrar, a satisfacción del Banco y el Comprador, que ha cumplido diligentemente con todas las formalidades tales como aplicaciones para permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la exportación de los productos/bienes, sistemas o servicios de acuerdo a los términos del Contrato. La Terminación del Contrato se hará según convenga al Comprador según lo estipulado en las Subcláusulas 35.3.

Sección VIII. Condiciones Especiales de Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

| CGC 1.1(j) | El país del Comprador es: ECUADOR |
| --- | --- |
| CGC 1.1(k) | El comprador es: EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. (EERSSA) |
| CGC 1.1 (q) | El Destino final del Sitio del Proyecto es: Las subestaciones de distribución de la EERSSA, ubicadas conforme a las coordenadas indicadas en la sección VI. Los bienes y servicios conexos deben cumplir con lo establecido en este pliego a plena satisfacción de la EERSSA. |
| CGC 4.2 (a) | El significado de los términos comerciales será el establecido en los Incoterms. |
| CGC 4.2 (b) | La edición de Incoterms es la 2020. en los términos DDP Delivered Duty Paid. |
| CGC 5.1 | El idioma será: ESPAÑOL |
| CGC 8.1 | Para notificaciones, la dirección del Comprador será: Atención: EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. Dirección Postal: 110101 Piso/Oficina: Rocafuerte 162-26 y Olmedo, Piso Nro. 2, Secretaría General del edificio central del EERSSA. Ciudad: Loja Código Postal: 110101 País: ECUADOR Teléfono: 593-07-3700200 Dirección de correo electrónico: BIDV_BIDVI@eerssa.gob.ec |
| CGC 9.1 | La ley que rige será la ley de: REPUBLICA DEL ECUADOR |
| CGC 10.2 | Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de arbitraje, de conformidad con la Cláusula 10.2 de las CGC, serán: - Contrato con un Proveedor Extranjero: CGC 10.2 (a) - Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por incumplimiento, cesación, o anulación del mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la CNUDMI. - Contratos con Proveedores ciudadanos del país del Comprador: En el caso de alguna controversia entre el Comprador y el Proveedor que es un ciudadano del país del Comprador, la controversia deberá ser sometida a juicio o arbitraje de acuerdo con las leyes del país del Comprador. |
| CGC 13.1 | Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor: conocimiento de embarque, conocimiento de embarque marítimo no negociable, carta de transporte aéreo, carta de transporte ferroviario, certificado de seguro, certificado de garantía de Fabricante o Proveedor, certificado de inspección emitido por una agencia de inspecciones nominada, detalles de embarque desde la Fabrica del Proveedor. El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor. |
| CGC 15.1 | Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos prestados NO SERÁN AJUSTABLES. |
| CGC 16.1 | La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: Pago de bienes importados: El pago de la parte en moneda extranjera se efectuará en Dólares de los Estados Unidos de América: Anticipo: El cuarenta por ciento (40%) del Precio del Contrato se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del Contrato, contra solicitud de pago y presentación de una garantía bancaria por el monto equivalente y válida hasta que los bienes hayan sido entregados en la forma establecida en los documentos de licitación o en otra forma que el Comprador considere aceptable. - Al recibir los bienes y servicios conexos a satisfacción de la EERSSA: El sesenta por ciento (60%) del precio del Contrato de los bienes recibidos se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes de recibidos los bienes, contra presentación de una solicitud de pago acompañada de un certificado de aceptación emitido por el Comprador. - El pago de la parte en moneda nacional se efectuará en Dólares de los Estados Unidos de América: dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de una solicitud de pago acompañada de un certificado del Comprador que indique que los bienes han sido recibidos y que todos los demás servicios contratados han sido cumplidos (acta entrega recepción). Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador: El pago de los bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador se efectuará en Dólares de los Estados Unidos de América, de la siguiente manera: - Anticipo: El cuarenta por ciento (40%) del Precio del Contrato se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del Contrato, contra solicitud de pago y presentación de una garantía bancaria por el monto equivalente y válida hasta que los bienes hayan sido entregados en la forma establecida en los documentos de licitación o en otra forma que el Comprador considere aceptable. - Al recibir los bienes y servicios conexos a satisfacción de la EERSSA: El sesenta por ciento (60%) del precio del Contrato de los bienes recibidos se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes de recibidos los bienes, contra presentación de una solicitud de pago acompañada de un certificado de aceptación emitido por el Comprador. |
| CGC 16.5 | El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor es 120 días. La tasa de interés que se aplicará es la tasa pasiva promedio del Banco Central del Ecuador para el período de la mora. 0.1 % |
| CGC 18.1 | Se requerirá una Garantía de Cumplimiento. El monto de la Garantía deberá ser: 5% del precio del contrato |
| CGC 18.3 | Se requiere una Garantía de Cumplimiento, ésta deberá presentarse en la forma de: Una fianza de cumplimento, ésta deberá estar denominada en dólares de los Estados Unidos de América |
| CGC 18.4 | La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Luego de la suscripción del acta de recepción definitiva de los bienes y servicios conexos. |
| CGC 23.2 | El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes será de absoluta responsabilidad del proveedor. |
| CGC 24.1 | La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. |
| CGC 25.1 | La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. |
| CGC 26.1 | Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: Las inspecciones y pruebas se realizarán en los sitios señalados en las especificaciones técnicas y en las fechas previstas en las especificaciones técnicas que forman parte del DDL, como se indica en la Sección VI “Requisitos de los bienes y servicios conexos”. |
| CGC 26.2 | Las inspecciones y pruebas se realizarán en: Las subestaciones de distribución de la EERSSA, ubicadas conforme a las coordenadas indicadas en la sección VI,” Requisitos de los bienes y servicios conexos”. |
| CGC 27.1 | El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: 1 % por semana El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: 10 %. |
| CGC 28.3 | El período de validez de la Garantía Técnica será de 24 meses. Para fines de la Garantía, los lugares de destino final serán: Las subestaciones de distribución de la EERSSA, ubicadas conforme a las coordenadas indicadas en la sección VI,” Requisitos de los bienes y servicios conexos” |
| CGC 28.5 | El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: 60 días. |

Sección IX. Formularios de Contrato

Índice de Formularios

Notificación de Intención de Adjudicación	127

Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva	131

Carta de Aceptación	134

Convenio Contractual	135

Garantía de Cumplimiento	137

Garantía por Anticipo	139

Notificación de Intención de Adjudicación

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Oferente que haya presentado una Oferta.]

[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Oferente nombrado en el Formulario de Información del Oferente]

A la atención del Representante Autorizado del Oferente

Nombre: [indicar el nombre del Representante Autorizado]

Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado]

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Oferentes. La Notificación debe enviarse a todos los Oferentes simultáneamente. Esto significa en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: [correo electrónico] el [fecha] (hora local)

Notificación de Intención de Adjudicación

Comprador: [insertar el nombre del Comprador]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Título del contrato: [indicar el nombre del Contrato]

País: [insertar el país donde se emite la SDO]

Número de préstamo: [indicar el número de referencia del préstamo / crédito / donación]

SDO No: [insertar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones]

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de adjudicar el contrato anterior. El Plazo Suspensivo comenzará cuando se envía a los Licitantes la Notificación de Intención de Adjudicación. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

(a)	solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o

(b)	presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar el contrato.

1. El Adjudicatario

| Nombre: | [ingresar el nombre del Oferente seleccionado] |
| --- | --- |
| Dirección: | [ingresar la dirección del Oferente seleccionado] |
| Precio del contrato: | [ingresar el precio de la Oferta del Oferente seleccionado] |

2. Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes que presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, así como el precio de la Oferta leído en la apertura.]

| Nombre del Oferente | Precio de la Oferta | Precio Evaluado (si aplica) |
| --- | --- | --- |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |

3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito.

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. NO incluya: (a) una comparación punto por punto con la Oferta de otro Oferente o (b) información que el Oferente indique como confidencial en su Oferta.]

4. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones

De conformidad con las IAO 37.1 en la evaluación de las Ofertas o de conformidad con la IAO 37.2 en la adjudicación final de este Contrato, se utilizó el método de:  Mejor Oferta Final  Negociaciones  Ninguno de los dos métodos [Suprima si no corresponde] El nombre de la Autoridad Independiente de Probidad es: [indicar el nombre de la Autoridad Independiente de Probidad]

5. Cómo solicitar una sesión informativa

FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira a medianoche el [insertar fecha y hora local]. Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta pero no sobre la evaluación de otras Ofertas o del Adjudicatario. Si decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación. Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija la solicitud de explicación así: Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] Título / posición: [insertar título / posición] Agencia: [indicar el nombre del Comprador] Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de 3 días hábiles, le proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesión informativa dentro de este período, el Plazo Suspensivo se extenderá por cinco (5) días hábiles después de la fecha en que se proporcionó la información. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el Plazo Suspensivo extendido. La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora. Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este caso, proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de quince (15) días hábiles desde la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato.

6. Cómo presentar una queja

Período: Reclamos relacionados con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación deberá presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local]. Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisición así: Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] Título / posición: [insertar título / posición] Agencia: [insertar el nombre del Comprador] Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la adquisición impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo. En resumen, hay cuatro requisitos esenciales: 1. Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Oferente que presentó una Oferta en este proceso de licitación y es el destinatario de una Notificación de Intención de Adjudicación. 2. La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato. 3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente. 4. Debe presentar la queja de conformidad con el párrafo 2.77 a 2.81 de las Políticas y sus Apéndices 1 y 3.

7. Plazo Suspensivo

FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y hora local] El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta Notificación de Intención de Adjudicación. El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Sección 5 anterior.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

En nombre del Comprador

Firma:

Nombre:

Título / cargo:

Teléfono:

Email:

Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO EL FORMULARIO Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser completado por el Oferente seleccionado. En caso de una APCA, el Oferente debe enviar un Formulario por separado para cada miembro. La información de titularidad real que se presentará en este Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su presentación. Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Oferente es cualquier persona natural que en última instancia posee o controla al Oferente al cumplir una o más de las siguientes condiciones: • poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones • poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto • tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración u órgano de gobierno equivalente del Oferente

No. SDO: RENOVACIÓN-156-LPI-B-BID- L1231-EERSSA-LPI-ST-BI-001

Solicitud de Oferta: [ingrese la identificación]

A: [ingrese el nombre completo del Comprador]

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta de Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: [seleccione una opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva

Detalles de la Propiedad Efectiva

| Identidad del Propietario Efectivo | Tiene participación directa o indirecta del 25% o más de las acciones (Sí / No) | Tiene directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto (Sí / No) | Tiene directa o indirectamente el derecho a designar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva o del órgano de gobierno equivalente del Oferente (Sí / No) |
| --- | --- | --- | --- |
| [incluya el nombre completo (apellidos, primer nombre), nacionalidad, país de residencia] |  |  |  |

O bien

(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes condiciones:

- posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones

- posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto

- tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente

O bien

(iii)  Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opción, el Oferente deberá explicar por qué no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]:

- que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones

- que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto

- que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente

Nombre del Oferente: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación 
del Oferente: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la Oferta]

Firma de la persona mencionada más arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican más arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el día, el mes y el año]

Firmado a los ______________ días del mes de ______________de _________.

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Oferente. En el caso de que el Oferente sea una APCA, cada referencia al "Oferente" en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva (incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA.

** La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntará a los documentos y formularios de la Oferta.

***Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que haya sido provista en relación con este requerimiento pudiere acarrear acciones o sanciones por parte del Banco de acuerdo con sus normas y políticas.

Carta de Aceptación

[utilice papel con membrete del Comprador]

[Fecha]

Para:[nombre y dirección del Proveedor]

Asunto: Notificación de la Adjudicación del Contrato n.o:

Por medio de la presente le hacemos saber que nuestra Agencia ha decidido aceptar su Oferta de fecha [indique fecha] para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, según se indica en las CEC], por el Precio del Contrato aceptado de [indique el precio del Contrato en números y letras y la moneda], con las correcciones y modificaciones realizadas según las Instrucciones a los Oferentes.

Se le solicita que presente (i) la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días, de acuerdo con las Condiciones del Contrato; para ello, deberá utilizar el formulario de Garantía de Cumplimiento; y (ii) la información adicional sobre la Propiedad Efectiva de conformidad con los DDL en referencia a IAO 46.1, dentro de los siguientes 8 (ocho) días hábiles empleando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, incluidos en la Sección IX, Formularios del Contrato.

Firma de la persona autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre de la Agencia:

Adjunto: Convenio Contractual

Convenio Contractual

[El Oferente seleccionado completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas].

ESTE CONVENIO CONTRACTUAL se celebra

el día [indique número] de [indique mes] de [indique año]

ENTRE

  - [Indique nombre completo del Comprador], [indique la descripción de la entidad jurídica, por ejemplo, agencia del Ministerio de ... del Gobierno de {indique el nombre del País del Comprador}, o sociedad constituida al amparo de las leyes de {indique el nombre del País del Comprador}], con sede principal en [indique la dirección del Comprador] (en adelante, el “Comprador”), y

  - [Indique el nombre del Proveedor], sociedad constituida al amparo de las leyes de [indique el nombre del país del Proveedor] con sede principal en [indique la dirección del Proveedor] (en adelante, el “Proveedor”).

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, a saber, [indique una breve descripción de los Bienes y Servicios], y ha aceptado una Oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios.

El Comprador y el Proveedor acuerdan lo siguiente:

1.	En este Convenio Contractual las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en los respectivos documentos del Contrato a que se refieran.

2.	Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato. Este Convenio Contractual prevalecerá sobre los demás documentos del Contrato.

- la Carta de Aceptación;

- la Carta de la Oferta (la última del Oferente, si se utilizó el método de Mejor Oferta Final o Negociaciones);

- las enmiendas n. _______ (si las hubiera);

- las Condiciones Especiales del Contrato;

- las Condiciones Generales del Contrato;

- los requerimientos técnicos (incluyendo los Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos y las Especificaciones Técnicas);

- las listas completas (incluyendo las Listas de Precios o las últimas del Oferente si se utilizó el método de Mejor Oferta Final o Negociaciones);

- cualquier otro documento enumerado en las CGC como parte integrante del Contrato.

3.	Como contraprestación por los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a suministrar los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de estos en total consonancia con las disposiciones del Contrato.

4.	El Comprador se compromete a pagar al Proveedor, como contraprestación por el suministro de los Bienes y Servicios Conexos y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescriptos en este.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las Partes han suscripto el presente Convenio Contractual, de conformidad con el derecho vigente de [indique el nombre de la ley del país que gobierna el Contrato] en el día, mes y año antes indicados.

En representación del Comprador

Firma: [firma]

en calidad de [indique el cargo u otra designación apropiada]

en presencia de [indique la identificación del testigo]

En representación del Proveedor

Firma: [firmas de los representantes autorizados del Proveedor]

en calidad de [indique el cargo u otra designación apropiada]

en presencia de [indique la identificación del testigo]

Garantía de Cumplimiento

Opción 1: (Garantía a la Vista)

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas].

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT].

Beneficiario: [Indique el nombre y la dirección del Comprador].

Fecha: [Indique la fecha de la emisión].

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N.: [Indique número de referencia de la Garantía].

Garante: [Indique el nombre y la dirección del emisor de la garantía, a menos que esté indicado en el membrete].

Se nos ha informado que [indique el nombre del Proveedor, que, en el caso de APCA, será el de la APCA] (en adelante, el “Solicitante”) ha celebrado el Contrato n. [indique número de referencia del Contrato], de fecha [indique fecha], con el Beneficiario, para el suministro de [indique nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante, el “Contrato”).

Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma (o sumas) que no exceda [indique la(s) suma(s) en cifras y en letras] (          )1. Dichas sumas se pagarán en los tipos y las proporciones de monedas en las que se debe pagar el Precio del Contrato, cuando recibamos la demanda del Beneficiario, respaldada por la declaración del Beneficiario, ya sea en la misma demanda o en un documento aparte firmado para acompañar o identificar la demanda, en la que se indique que el Solicitante incumplió las obligaciones contraídas en el marco del Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga que probar o aducir causa o razón alguna de su demanda o la suma especificada en ella.

Esta garantía vencerá a más tardar el día [indique el número] de [indique el mes] de [indique el año]2, y cualquier reclamación de pago al amparo de ella deberá ser recibida por nosotros en la oficina mencionada arriba a más tardar en esa fecha.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) relativas a las garantías contra primera solicitud, revisión de 2010, publicación n. 758 de la CCI; queda excluida de la presente la declaración de respaldo del inciso (a) del artículo 15 de dichas reglas.

_____________________ 
[firma(s)]

Nota: *[Para información del Organismo Ejecutor: El artículo 15 (a) establece: “Condiciones del requerimiento: (a) Un requerimiento de una garantía debe ir acompañado de aquellos documentos que la garantía especifique, y en cualquier caso de una declaración del beneficiario indicado en qué aspecto el ordenante ha incumplido sus obligaciones respecto a la relación subyacente. Esta declaración puede formar parte del requerimiento o constituir un documento independiente y firmado que acompañe o identifique el requerimiento.]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

Garantía por Anticipo

Garantía a la Vista

______________________________ [Nombre del Banco y Dirección de la Sucursal u Oficina Emisora]

Beneficiario:	___________________ [Nombre y Dirección del Comprador]

Fecha:	________________

FIANZA POR ANTICIPO No.:	_________________

Se nos ha informado que [indique el nombre del Proveedor, que, en el caso de APCA, será el de la APCA] (en adelante, el “Solicitante”) ha celebrado el Contrato n. [indique número de referencia del Contrato], de fecha [indique fecha] con el Beneficiario, para el suministro de [indique nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante, el “Contrato”).

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer un pago anticipado por un monto de ___________ [monto en cifras] (                    ) [monto en palabras] contra una fianza por pago anticipado.

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma (o sumas) que no exceda [indique la(s) suma(s) en cifras y en letras] (          )1 al recibo en nuestras oficinas de la demanda conforme a los requisitos del Beneficiario, respaldada por una declaración del Beneficiario, ya sea en la demanda propiamente dicha o en un documento aparte firmado que acompañe o identifique la demanda, donde conste que el Solicitante:

    - ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la provisión de los Bienes, o

    - no ha cumplido con el reembolso del pago por anticipo de acuerdo con las condiciones del Contrato, especificando el monto que el Solicitante no ha reembolsado.

En virtud de esta Garantía se podrá presentar un reclamo a partir del momento en que el Garante presente un certificado del banco del Beneficiario en el que se indique que el pago mencionado arriba se ha acreditado en la cuenta número [indique número] que el Solicitante mantiene en [indique el nombre y la dirección del banco del Solicitante].

El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en la misma cantidad de reembolsos de pagos anticipados que realice el Solicitante conforme se indica en las copias de los estados o certificados de pago provisionales que se nos deberán presentar. Esta garantía vencerá, a más tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el 90 % (noventa por ciento) del monto aceptado del Contrato, o bien el día ______________ de _____, 20___ (lo que ocurra primero). En consecuencia, cualquier reclamo de pago realizado en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina a más tardar en la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional relativas a las garantías contra primera solicitud, revisión de 2010, publicación n. 758 de la CCI; queda excluida de la presente la declaración de respaldo del inciso (a) del artículo 15 de dichas reglas.

____________________ 
[firma(s)]

Nota: *[Para información del Organismo Ejecutor: El artículo 15 (a) establece: “Condiciones del requerimiento: (a) Un requerimiento de una garantía debe ir acompañado de aquellos documentos que la garantía especifique, y en cualquier caso de una declaración del beneficiario indicado en qué aspecto el ordenante ha incumplido sus obligaciones respecto a la relación subyacente. Esta declaración puede formar parte del requerimiento o constituir un documento independiente y firmado que acompañe o identifique el requerimiento.]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES

SOLICITUD DE OFERTAS

ECUADOR

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO

EC-L1231

Llamado a Licitación

“MEJORA DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA CONTROL DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA”

SDO Nro.: RENOVACIÓN-156-LPI-B-BID- L1231-EERSSA-LPI-ST-BI-001

- Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB-P501435 de 4 de marzo del 2020.

- La República del Ecuador ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO (L1231) y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el contrato de MEJORA DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA CONTROL DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA

- La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la LPI de adquisición de los bienes y servicios conexos para la MEJORA DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA CONTROL DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA

- La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (ICB) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, Nro. GN-2349-15 y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas.

- Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.; Comisión Técnica del BID-EC-L1231-EERSSA-LPI-ST-BI-001 y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado.

- Los requisitos de calificaciones incluyen Experiencia General, Experiencia Específica, Capacidad Financiera. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.

- Los Oferentes interesados podrán descargar un juego completo de los Documentos de Licitación en ESPAÑOL, en la dirección electrónica indicada al final de este Llamado.

- Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11H00 (hora local de la Rep. Ecuador) del día 25 de agosto de 2023. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en línea en la dirección indicada al final de este llamado, a las 11H00 (hora local de la Rep. Ecuador) del día 25 de agosto de 2023.

- La dirección referida arriba es:

Para fines de recepción de la Ofertas:

Comisión de Evaluación del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. RENOVACIÓN 156-LPI-B-BID-L1231-EERSSA-LPI-ST-BI-001

Domicilio: Rocafuerte 162-26 y Olmedo, Edificio CENTRAL, EERSSA

Número de piso/oficina: 2do. Segundo piso, Secretaría General

Ciudad: Loja

Código postal: 110101

País: Ecuador

Dirección de correo electrónico: BIDV_BIDVI@eerssa.gob.ec

La fecha límite para la presentación (y/o retiros, sustituciones o modificaciones) de las Ofertas es:

Fecha: 25 de agosto de 2023

Hora: 11.00 (hora de Ecuador)

Los Oferentes NO tendrán la opción de presentar las Ofertas por vía electrónica.

Para fines de apertura de ofertas

La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y el lugar siguientes: Domicilio: Rocafuerte 162-26 y Olmedo, Edificio EERSSA

Número de piso/oficina: Cuarto piso del edificio central de la EERSSA, en el “Salón Social”.

Ciudad: Loja

País: Ecuador

Fecha: 25 de agosto de 2023

Hora: 12:00 (hora de Ecuador).

## Fianza de Cumplimiento

Opción 2: Fianza de Cumplimiento

Por esta Fianza, [indique el nombre del obligado principal], como Mandante (en adelante, el “Proveedor”), y [indique el nombre del Garante], como Garante (en adelante, el “Garante”), se obligan y obligan a sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios de manera firme, conjunta y solidaria ante [indique el nombre del Comprador] como Obligante (en lo sucesivo, el “Proveedor”) por el monto de [indique el monto en letras y números], cuyo pago deberá realizarse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Proveedor ha celebrado un Contrato escrito con el Comprador con fecha	 de	 de 20 	, para [nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos], de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el Proveedor cumple oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda de la que haya sido objeto), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con plena validez y vigencia. Si el Proveedor incumple alguna disposición del Contrato, y el Comprador así lo declara y cumple sus propias obligaciones derivadas del Contrato, el Garante podrá remediar el incumplimiento sin demora o deberá, sin demora, optar por una de las siguientes medidas:

(1)	Finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos.

(2)	Obtener una o más ofertas de Licitantes calificados para presentarlas al Comprador con miras al cumplimiento del Contrato de conformidad con los términos y condiciones de este, y, una vez que el Comprador y el Garante decidan cuál es el Licitante que presentó la oferta más baja ajustada a las condiciones, arbitrar los medios necesarios para que se celebre un Contrato entre dicho Licitante y el Comprador y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una situación de incumplimiento o una serie de incumplimientos en el marco del Contrato o los Contratos de terminación concertados con arreglo a este párrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de terminación menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Garante en virtud de esta Fianza, el monto que se señala en el primer párrafo de esta. Por “Saldo del Precio del Contrato”, conforme se usa en este párrafo, se entenderá el importe total que deberá pagar el Comprador al Proveedor en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el Comprador al Proveedor.

(3)	Pagar al Comprador el monto exigido por este para finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total máximo que no supere el de esta Fianza.

El Garante no será responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en esta Fianza.

Cualquier acción legal derivada de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año desde la fecha de emisión del Certificado de Recepción.

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no sean el Comprador definido en el presente documento, o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

En prueba de conformidad, el Proveedor firma y sella la presente Fianza y el Garante estampa su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, a los _______ días del mes de 	 de 20____.

FIRMADO EL	 en nombre de

Por 	 en carácter de

En presencia de

FIRMADO EL	 en nombre de

Por 	 en carácter de

En presencia de

## Anuncio específico de adquisiciones

## Solicitud de ofertas

- [indicar:  nombre del País]

- [indicar:  nombre del Proyecto]

- [indicar: número de préstamo]

- [indicar: título de la Solicitud de Ofertas]

- [indicar: número de la Solicitud de Ofertas]

- Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. [indicar el número] de [indicar la fecha].

- El [Nombre del prestatario] [indicar ha recibido/o ha solicitado/o se propone solicitar] un [financiamiento] [del Banco Interamericano de Desarrollo/cualquier fondo administrado por el Banco] para financiar el costo del [inserte el nombre del Proyecto], y se propone utilizar parte de los fondos de este [financiamiento] para efectuar los pagos bajo el Contrato [indicar el nombre y número del Contrato].

- El [indicar el nombre de la Agencia Ejecutora] invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas cerradas para [descripción de los bienes que se han de adquirir].

- La Solicitud de Ofertas (SDO) se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (ICB) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15 aprobadas en julio de 2019, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas Políticas.

- Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: [indicar el nombre de la Agencia; indicar el nombre y correo electrónico del oficial a cargo] y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado [indicar la dirección al final de esta Invitación] de [indicar las hora de oficina].

- Los requisitos de calificaciones incluyen [indicar una lista de requisitos clave técnicos, financieros, legales y otros]. [Indicar “Se otorgará” o “No se otorgará”] un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en el documento de Licitación. [Suprimir ambos párrafos o suprimir el que no corresponde: “Se utilizará el método de Mejor Oferta Final en la evaluación de ofertas” o “Se utilizarán Negociaciones en la adjudicación final y contratación”.]

- Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo del documento de licitación en español [indicar el idioma: inglés, español, francés o portugués], mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este llamado [indique la dirección al final de este Llamado], y contra el pago de una suma no reembolsable de [indicar la cantidad en moneda nacional]. Esta suma podrá pagarse [indicar el método de pago]. El documento será enviado por [indicar la forma de envío].

- Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo [indique la dirección al final de esta Invitación] a más tardar a las [indicar hora y fecha]. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona o en-línea en la dirección indicada al final de este llamado, a las [indicar la hora y la fecha]. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una [“Garantía de Mantenimiento de la Oferta” o de la “Declaración de Mantenimiento de la Oferta”, según corresponda] por el monto de [indicar la cantidad en moneda nacional o el porcentaje mínimo del precio de la oferta en caso de Garantía de Mantenimiento de la Oferta].

- La dirección (Las direcciones) referida(s) arriba es (son): [indique las direcciones incluyendo el nombre de la Agencia Ejecutora, la oficina designada (número de oficina), nombre del oficial encargado, nombre de la calle, ciudad (código postal), país; indique la dirección de correo electrónico si se permiten ofertas electrónicas]

En tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, según lo dispuesto en el párrafo 3.21 de las Políticas de Adquisiciones GN-2349-15

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

Por control se entenderá el poder de dirigir, directa o indirectamente, la dirección y las políticas de una firma, ya sea a través de la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede incluir la propiedad mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de oro", derechos de veto o acuerdos de accionistas que requieran mayorías especiales) o, en el caso de financiación por un fondo de inversiones, el control ejercido por un socio general o administrador de fondos. El control se determinará en el contexto de cada caso particular.

Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o hasta el segundo grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad).

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

E	1	El Garante deberá especificar una suma que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato que se detalla en la Carta de Aceptación y que esté denominada ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Beneficiario.

E	2	Consigne una fecha 28 días posteriores a la fecha prevista para la finalización, como se describe en la Subcláusula 18.4 de las CGC. El Comprador deberá advertir que, en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el Comprador deberá solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá formularse por escrito y presentarse antes de la fecha de vencimiento establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía, el Comprador podría considerar la posibilidad de agregar el siguiente texto al final del penúltimo párrafo del Formulario: “El Garante acepta una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión formulada por el Beneficiario, la que nos será presentada antes del vencimiento de la Garantía”.

h	1	El Garante deberá especificar una suma que represente el monto del pago por anticipado que esté denominada ya sea en la(s) moneda(s) del pago por anticipado que se indica(n) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

Indique si corresponde: [“Este Contrato será financiado conjuntamente con [indique el nombre de la agencia co financiadora.  La licitación se regirá por las normas y procedimientos del Arreglo Alternativo para las Adquisiciones al que se refieren las Políticas, si hubiera.]

Proporcionar una descripción breve de los tipos de Bienes u Obras, incluyendo cantidades, ubicación del Proyecto, y otra información necesaria para permitir a los posibles Oferentes decidir si responden o no a la invitación. El documento de licitación pudiera requerir a los Oferentes experiencia o competencias específicas; tales requerimientos también deberán ser incluidos en este párrafo.

Ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados de fondos especiales que restringen a aumentan la elegibilidad a un grupo particular de países miembros. Cuando este sea el caso, se deberá mencionar en este párrafo. También se debe indicar cualquier margen de preferencia que pudiera ser otorgado según se estipule en el Contrato de Préstamo y establecido en el documento de licitación.

La tarifa deberá ser nominal para sufragar el costo de impresión y flete; no deberá desalentar la competencia.

El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser establecido como una cantidad fija o como un porcentaje mínimo del precio de la oferta. De no requerirse una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta (el caso frecuente en contratos de suministros), el párrafo también deberá indicarlo.