# REPÚBLICA DEL ECUADOR

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Contratación de Obras Menores

- Banco Interamericano de Desarrollo

DOCUMENTOS DE LICITACION

Documento para la Contratación de Obras Menores

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69KV SAN CAYETANO –YANACOCHA

Emitido el: 22 de noviembre del 2016

LPN No: BID III-RSND-EERSSA-ST-OB-001

Contratante: EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A

País: ECUADOR

Loja, 22 de noviembre del 2016

Índice General

Introducción	¡Error! Marcador no definido.

Sección I.  Instrucciones a los Oferentes	4

Indice de Cláusulas	5

Sección II. Datos de la Licitación	33

Sección III.  Países Elegibles	53

Sección IV. Formulario de la Oferta	55

Sección V. Condiciones Generales del Contrato	65

Indice de Cláusulas	67

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato	99

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento	111

Sección VIII. Planos	232

Sección IX. Lista de Cantidades	233

Sección X.  Formularios de Garantía	237

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria)	98

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)	100

Declaración de Mantenimiento de la Oferta	102

Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria)	104

Garantía de Cumplimiento (Fianza)	106

Garantía Bancaria por Pago de Anticipo	108

Llamado a Licitación	111

# Sección I.  Instrucciones a los Oferentes

En esta Sección de los documentos de licitación se proporciona la información que los Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante.  También se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato.

Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista, los pagos que se efectúen en virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del Contrato no se incluyen normalmente en esta Sección, sino en la Sección V, Condiciones Generales del Contrato (CGC), y/o en  la Sección VI, Condiciones Especiales del Contrato (CEC).  En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos, habrá que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre cláusulas que se refieran al mismo asunto.

Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener vigencia una vez que éste haya sido firmado.

Índice de Cláusulas

A.  Disposiciones Generales	7

1.	Alcance de la licitación	7

2.  	Fuente de fondos	7

3. 	Prácticas Prohibidas	9

4. 	Oferentes elegibles	13

5.	Calificaciones del Oferente	14

6.	Una Oferta por Oferente	17

7.	Costo de las propuestas	17

8.	Visita al Sitio de las obras	17

B. Documentos de Licitación	17

9.	Contenido de los Documentos de Licitación	17

10.	Aclaración de los Documentos de Licitación	18

11.	Enmiendas a los Documentos de Licitación	18

C. Preparación de las Ofertas	18

12.	Idioma de las Ofertas	18

13.	Documentos que conforman la Oferta	18

14.	Precios de la Oferta	19

15.	Monedas de la Oferta y pago	19

16.	Validez de las Ofertas	20

17.	Garantía de Mantenimiento de la Oferta  y Declaración de Mantenimiento de la Oferta	21

18.	Ofertas alternativas de los Oferentes	22

19.	Formato y firma de la Oferta	22

D. Presentación de las Ofertas	23

20.	Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas	23

21.	Plazo para la presentación de las Ofertas	24

22.	Ofertas tardías	24

23.	Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas	24

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas	25

24.	Apertura de las Ofertas	25

25.	Confidencialidad	26

26.	Aclaración de las Ofertas	26

27.	Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento	26

28.	Corrección de errores	27

29.	Moneda para la evaluación de las Ofertas	27

30.	Evaluación y comparación de las Ofertas	28

31.	Preferencia Nacional	29

F. Adjudicación del Contrato	29

32.	Criterios de Adjudicación	29

33.	Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas	29

34.	Notificación de Adjudicación y firma del Convenio	29

35.	Garantía de Cumplimiento	30

36.	Pago de anticipo y Garantía	31

37.      Conciliador	31

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

## A.  Disposiciones Generales

| ### 1. Alcance de la licitación |  | 1.1 El Contratante, según la definición que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y el número de identificación del Contrato están especificados en los DDL y en las CEC. 1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la subcláusula 1.1 (r) de las CEC. 1.3 En estos Documentos de Licitación: - el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, facsímile, télex) con prueba de recibido; - si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y - “día” significa día calendario. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2. Fuente de fondos |  | 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)(en lo adelante denominado el “Banco”) identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo que el Banco acuerde expresamente con otra cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre los fondos del préstamo. 2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento. |  |  |
|  | 3. Prácticas prohibidas |  |  | 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. (a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: (i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; (iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y (v) Una práctica obstructiva consiste en: a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. (b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; (ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; (iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; (iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta; (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; (vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. (f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. (g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; (b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; (d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). |
| ### 4. Oferentes elegibles |  | - Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si: - las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese país; o - por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país - Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos: - están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o - presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta - Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3 4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario. 4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite. |  |  |
| ### 5. Calificaciones del Oferente |  | 5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario. 5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la adjudicación del Contrato. Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación. La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Sección IV. 5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos que se establezca otra cosa en los DDL: (a) copias de los documentos originales que establezcan la constitución o incorporación y sede del Oferente, así como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente; (b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años; (c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos; (d) principales equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir con el contrato; (e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras; (f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de los últimos cinco (5) años; (g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros); (h) autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente; (i) información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y (j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas está establecido en los DDL. 5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL: (a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para cada miembro de la APCA; (b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios; (c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; (d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA; (e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; (f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la APCA firmado por todos lo socios o una Carta de Intención para formalizar el convenio de constitución de una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto. 5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación: (a) tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el período indicado en los DDL de al menos el múltiplo indicado en los DDL. (b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos el número de obras indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante el período indicado en los DDL (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) por ciento); - demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero); (d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y (e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma indicada en los DDL. Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA podría ser causal para su descalificación. 5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y (e); y el socio designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL. |  |  |
| ### 6. Una Oferta por Oferente |  | 6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas. |  |  |
| ### 7. Costo de las propuestas |  | 7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos. |  |  |
| ### 8. Visita al Sitio de las obras |  | 8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. |  |  |
| ## B. Documentos de Licitación |  |  |  |  |
| ### 9. Contenido de los Documentos de Licitación |  | 9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO: Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) Sección II Datos de la Licitación (DDL) Sección III Países Elegibles Sección IV Formularios de la Oferta Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento Sección VIII Planos Sección IX Lista de Cantidades/ Calendario de Actividades Sección X Formularios de Garantías…… |  |  |
| ### 10. Aclaración de los Documentos de Licitación |  | 10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. |  |  |
| ### 11. Enmiendas a los Documentos de Licitación |  | 11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una enmienda. 11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a todos los que compraron los Documentos de Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante. 11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. |  |  |
| ## C. Preparación de las Ofertas |  |  |  |  |
| ### 12. Idioma de las Ofertas |  | 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL. |  |  |
| ### 13. Documentos que conforman la Oferta |  | 13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos: - La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); - La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se requiere; - La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de precios); - El formulario y los documentos de Información para la Calificación; - Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y (f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique en los DDL. |  |  |
| ### 14. Precios de la Oferta |  | 14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas presentada por el Oferente. 14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente. 14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente. 14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la información requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC. |  |  |
| ### 15. Monedas de la Oferta y pago |  | 15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizadas por el Oferente enteramente en la moneda del país del Contratante según se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente. 15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio cotizadas en la Oferta. 15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en monedas extranjeras. 15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las cantidades incluidas en los precios, si así se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO. |  |  |
| ### 16. Validez de las Ofertas |  | 16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL. 16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también por 28 días después de la fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO. 16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes señalados. |  |  |
| ### 17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de la Oferta |  | 17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original especificado en los DDL. 17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y deberá: (a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito o en una garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por una aseguradora o afianzadora; - ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía; - estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u otro formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta; - ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO; (e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); (f) permanecer válida por un período que expire 28 días después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO; 17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento. 17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento. 17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si: (a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o (b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 28 de las IAO; (c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: (i) firmar el Contrato; o (ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros socios de la APCA tal como se denominan en la carta de intención. |  |  |
| ### 18. Ofertas alternativas de los Oferentes |  | 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá: (a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor precio. (b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos. 18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes. |  |  |
| ### 19. Formato y firma de la Oferta |  | 19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. - El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. - La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado. |  |  |
| ## D. Presentación de las Ofertas |  |  |  |  |
| ### 20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas |  | 20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que también deberá sellar. 20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: (a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en los DDL; (b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato indicados en los DDL y CEC; y (c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. |  |  |
| ### 21. Plazo para la presentación de las Ofertas |  | 21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. 21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. |  |  |
| ### 22. Ofertas tardías |  | 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir. |  |  |
| ### 23. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas |  | 23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 21 de las IAO. 23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según corresponda. 23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Cláusula 21.1 de los DDL. 23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO. 23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original. |  |  |
| ## E. Apertura y Evaluación de las Ofertas |  |  |  |  |
| ### 24. Apertura de las Ofertas |  |  | 24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estarán indicados en los DDL. 24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la cláusula 23 de las IAO. 24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes. 24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.3 de las IAO y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente. |  |
| ### 25. Confidencialidad |  |  | 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. |  |
| ### 26. Aclaración de las Ofertas |  |  | 26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de las IAO. |  |
| ### 27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento |  |  | 27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas: (a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las IAO; (b) ha sido debidamente firmada; (c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta si se solicitaron; y (d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación. 27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras; (b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o (c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación. 27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas. |  |
| ### 28. Corrección de errores |  |  | 28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera: (a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras y (b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b) de las IAO. |  |
| ### 29. Moneda para la evaluación de las Ofertas |  |  | 29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda del país del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO. |  |
| ### 30. Evaluación y comparación de las Ofertas |  |  | 30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO. 30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: (a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 28 de las IAO; (b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades, pero incluyendo los trabajos por día, siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva; (c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las IAO; y (d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO. 30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del Contrato. 30.5 |  |
| ### 31. Preferencia Nacional |  |  | 31.1 No se aplicará un margen de preferencia para comparar las ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros IAO |  |
| ## F. Adjudicación del Contrato |  |  |  |  |
| ### 32. Criterios de Adjudicación |  | 32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO. |  |  |
| ### 33. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas |  | 33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante. |  |  |
| ### 34. Notificación de Adjudicación y firma del Convenio |  | 34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, supeditado a la presentación de la Garantía de Cumplimiento por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 35 de las IAO, y a la firma del Convenio, de conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO. 34.3 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y enviará el Convenio al Oferente seleccionado. Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y enviarlo al Contratante. 34.4 El Contratante publicará en el portal en línea del “UNDB” (United Nations Development Business) y en el sitio de Internet del Banco los resultados de la licitación, identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre de cada Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de la información relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada. |  |  |
| ### 35. Garantía de Cumplimiento |  | 35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC. 35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante. 35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya verificado que es aceptable para el Contratante. 35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO constituirá base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17.4 de las IAO. |  |  |
| ### 36. Pago de anticipo y Garantía |  | 36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo. |  |  |
| ### 37. Conciliador |  | 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las partes. |  |  |

# Sección II. Datos de la Licitación

| #### Disposiciones Generales |  |
| --- | --- |
| IAO 1.1 | El Contratante es: EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. Las Obras son LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV SAN CAYETANO –YANACOCHA. El nombre e identificación del contrato son NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69KV SAN CAYETANO –YANACOCHA. IDENTIFICACIÓN: BIDIII- RSND-EERSSA-ST-OB-001. El presupuesto referencial o referencial excluido el IVA es USD 932,897.00. |
| IAO 1.2 | La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es 240 días calendario, contados a partir de la fecha en que el contratante notifica al contratista que el anticipo se encuentra acreditado en la cuenta bancaria del contratista. |
| IAO 2.1 | El Prestatario es GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR |
| IAO 2.1 | El préstamo del Banco es: PLAN DE INVERSIONES EN APOYO AL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL ECUADOR. Nombre o identificación del préstamo: Plan de Inversión en Apoyo al Cambio de la Matriz Energética de Ecuador Número del préstamo: BID No. 3710/OC-EC y 3711/KI-EC Fecha de aprobación del préstamo: 31 de octubre de 2016 |
| IAO 2.1 | El nombre del Proyecto es NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69KV SAN CAYETANO –YANACOCHA. DESCRIPCIÓN: La realización de la construcción de la línea de subtransmisión a 69kV es en los sectores que se detalla a continuación: La construcción de la línea de subtransmisión Virgenpamba-Yanacocha-San Cayetano, enlazará a nivel de 69 kV la subestación Yanacocha de propiedad de la CELEC EP-Transelectric ubicada en el sector de Virgenpamba de la ciudad de Loja, con la subestación San Cayetano de propiedad de la EERSSA. Su construcción se realizará bajo las siguientes características con la finalidad que el proyecto quedar lista para su entrada en operación: - Construir la línea de subtransmisión Virgenpamba-Yanacocha, sustentada en estructuras de celosía. - Instalar fibra óptica desde el sector Yanacocha hasta la subestación San Cayetano, sobre estructuras existentes de la línea de subtransmisión Yanacocha-San Cayetano. - Interconectar la línea de subtransmisión Virgenpamba-Yanacocha con la línea Yanacocha-San Cayetano. - Habilitar la bahía de 69 kV en la subestación San Cayetano, para permitir la energización de la línea San Cayetano-Virgenpamba. - Interconectar la línea de subtransmisión San Cayetano-Virgenpamba en la bahía de 69 kV de la subestación Yanacocha (CELEC EP-Transelectric), sector Virgenpamba. |
| 4.2 | Se agrega, tampoco serán elegibles: - El Presidente, el Vicepresidente de la República, los Ministros y Secretarios de Estado, el Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral; - Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades o funciones, se podría presumir que cuentan con información privilegiada; - Quienes consten suspendidos en el RUP; - Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y, - Los deudores morosos del Estado o sus instituciones. Las inhabilidades también se aplicarán a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se hubieran desempeñado como directores, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos; este extremo se aplica a todos y cada uno de los integrantes de una APCA. |
| IAO 5.3 | Toda la información solicitada en la cláusula 5.3 de las IAO deberá ser presentada por los oferentes con las modificaciones que a continuación se detallan: Toda oferta deberá ir presidida de un Índice del contenido de la Oferta y una hoja en la que se identificará al oferente y en caso de APCA a todos sus integrantes. a) Documentación sobre capacidad institucional del oferente: Copia del instrumento constitutivo de la firma y de corresponder su modificación, del cual surja claramente que su objeto social es afín al objeto de la contratación que se requiere emitido por el organismo correspondiente y copia del estatuto constitutivo o documentación equivalente y copia de la designación de representante legal y/o apoderado con facultades suficientes para obligar a la firma (esta capacidad de representación o Poder deberá resultar de los contratos sociales y/o estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos, debidamente certificados por escribano público o autoridad competente, en su caso. En los casos de persona natural se deberá presentar la copia de la cedula de ciudadanía o identidad. b) No aplica; (c) Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos tres (3) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos; Las obras que se requieren como experiencia podrán haberse realizado en forma individual o bien por una APCA o Consorcio o como Subcontratista. En el supuesto de presentar el Oferente experiencia en los cuales haya participado asociado con otras empresas en una APCA o Consorcio, la experiencia de cada integrante de la APCA será tomada sobre la efectiva participación porcentual, para lo cual deberá adjuntar el Compromiso de APCA o Consorcio en el que se evidencie su porcentaje de participación. (d) Aplica Subcláusula 5.3 d) de las IAO sin modificación; (e) Aplica Subcláusula 5.3 e) de las IAO sin modificación; (f) Se reemplaza por el siguiente: Declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior; (g) No aplica (h) Aplica Subcláusula 5.3 h) de las IAO sin modificación; (i) Constancia impresa del comprobante del SERCOP en la cual se indique que no ha sido declarado contratista incumplido, actualizado a la fecha de presentación de la oferta. (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: máximo 30% Se agregan los siguientes numerales: k) Domicilio constituido a los efectos de esta presentación (unificado en caso de Consorcio o APCA). Además de dicho domicilio, los oferentes deberán informar su número de teléfono, y un e-mail donde poder cursarles comunicaciones vinculadas con la presente licitación. l) Las firmas que se presenten como APCA, acompañaran el contrato de constitución de APCA o el compromiso de constitución en las condiciones establecidas en este Pliego y de conformidad con lo consignado en los párrafos siguientes m) Análisis de precios unitarios en PDF Carácter de toda la Información y documentación presentada: Toda la información y documentación presentada en la oferta revestirá el carácter de declaración juramentada, y el proponente deberá permitir al Contratista su verificación en cualquier momento, de detectarse falsedad o adulteración en la información presentada o declaración de incumplido con fecha posterior a la presentación de la oferta se podrá desestimar la oferta, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder. Presentación en Copia Simple: La documentación institucional puede ser presentada en copia simple, en tal caso la copia deberá ser legible. En caso de resultar adjudicatarios, en el plazo que se consigne a tal efecto, se deberá presentar debidamente certificada por notario público y legalizada si correspondiere. Los documentos emitidos por autoridades extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad consular o, con su respectiva apostilla o el trámite de autenticación pertinente de acuerdo a la legislación ecuatoriana y convenios internacionales vigentes con el país de procedencia. La no presentación de la documentación requerida en el plazo y forma solicitados podrá determinar el rechazo de la oferta. Nota: Con la presentación de su propuesta el oferente confirma haber examinado exhaustivamente los documentos proporcionados por el contratante para la construcción de la obra y por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las bases y condiciones del llamado y de las características de la obra licitada y del sitio en el cual se emplazará, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la oferta, o duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. La sola presentación de la oferta implicará la aceptación de las condiciones establecidas en el Pliego. |
| IAO 5.4 | Se agregan los siguientes numerales g) deberá unificarse la personería por los medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente al Contratante, otorgando poder especial al representante común con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite licitatorio, y con validez a los efectos de la adjudicación y suscripción del Contrato. h) Junto con el contrato o compromiso de constitución de la APCA, en caso de personas jurídicas, deberá acompañarse copia de las actas de los órganos de administración o de gobierno, según corresponda, por las cuales cada una de las sociedades integrantes de la APCA haya aprobado la constitución de la misma. Cada una de las integrantes de la APCA, en caso de personas jurídicas, deberá, además, presentar la documentación institucional que acredite su personería y de la cual surja la capacidad para integrar las APCA y demás documentación que le sea requerida en este Pliego. - El acuerdo o compromiso de conformación el APCA o Consorcio deberá observar las pautas abajo establecidas y contener como mínimo los siguientes requisitos: - Se podrá presentar en instrumento privado solo en los casos en los que el presupuesto referencial de la presente licitación no supere los u$s 550.000, de superar ese monto el compromiso de constitución deberá ser presentado en escritura pública. - Identificación de los partícipes, incluido domicilio, teléfonos, correo electrónico y lugar para recibir las notificaciones, con la verificación de requisitos de capacidad y representación de las partes; - La determinación de su objeto que deberá coincidir con el de la presente licitación, indicando concretamente las actividades y medios para su realización. - Unificación de personería y designación del representante o representantes, con poder o representación suficiente para poder actuar durante la fase precontractual de la licitación, a quien o quienes se les denominará Procuradores Comunes; - El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en el/ los Procurador/es Comun/es. - Determinación de los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución contractual, de resultar adjudicada; - Porcentaje de la participación de cada uno de los consorciados; - Identificación precisa del código del proceso o procesos de contratación en los que participarán en el marco del compromiso o acurdo de APCA; - Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión; - La obligación de constituir la asociación o consorcio, en caso de resultar adjudicatario y el compromiso de acompañar el Convenio constitutivo de APCA notariado para suscribir el contrato. - Plazo del compromiso de asociación, el que deberá cubrir la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo, y noventa días adicionales. El Convenio de conformación de APCA, además de los requisitos arriba indicados, deberá expresar su plazo de duración el que deberá ser hasta la finalización de las obras (recepción definitiva) más un periodo de seis meses adicionales o hasta que expire la última garantía otorgada y se extingan todas las obligaciones emergentes de esta licitación, lo que ocurra en última instancia. En caso que la adjudicación recaiga sobre una APCA que haya presentado un compromiso de asociación deberá acompañarse el Contrato Constitutivo definitivo notariado, autenticado y legalizado según corresponda y la Inscripción en el registro correspondiente como requisito para la firma del contrato. De no cumplirse con los recaudos mencionados, se tendrá por retirada la oferta y se dejará sin efecto la adjudicación, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle. Una vez presentadas a la licitación, las APCA o Consorcios no podrán modificar su integración (es decir cambiar las empresas que la componen ni aumentar o disminuir su número) en toda situación relacionada con la misma y si fueran contratadas, tampoco podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización del Contratante. |
| IAO 5.5 | Se modifica de la siguiente como sigue: |
| IAO 5.5(a) | Se deberá demostrar que se cumple con los siguientes índices: Las fórmulas para el cálculo de índices son las siguientes: a. Índice de Solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente = ó > 1,00 b. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 1,5 Esta información es meramente referencial. Para corroborar esta información el oferente deberá presentar la declaración de impuesta a la renta presentada al SRI del último año fiscal. |
| IAO 5.5 (b) | EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES: Experiencia como contratista principal en obras similares ejecutadas en los últimos 5 años, que en su conjunto tengan un monto acumulado igual o mayor del 30% del monto referencial de este proceso demostrado a través de máximo 5 contratos de obra. Por obra similar se entiende: Obras similares corresponde a la construcción y tendido de líneas de subtransmisión con un nivel de voltaje igual o superior a 69kV. Los contratos de obras (cada contrato de obra debe incluir líneas de subtransmisión) que se requieren como experiencia podrán haberse realizado en forma individual o bien por una APCA o Consorcio o como Subcontratista. En el supuesto de presentar el Oferente experiencia en los cuales haya participado asociado con otras empresas en una APCA o Consorcio, la experiencia del oferente como integrante de la APCA será tomada sobre la efectiva participación porcentual, para lo cual deberá adjuntar el Compromiso de APCA o Consorcio en el que se evidencie su porcentaje de participación Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo: 1. En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante, adicionalmente deberá adjuntar la correspondiente acta de recepción emitido por una empresa eléctrica distribuidora que debió encargarse de la revisión de la obra. 2. Tratándose de experiencia en el sector público: Certificado emitido por la entidad contratante o copias simples del Acta de Entrega-Recepción provisional o definitiva. Únicamente en el caso de proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la entidad contratante, donde se hará constar el avance de la misma. 3. Podrá admitirse documentación equivalente sobre antecedentes, misma que será considerada válida si se acredita mediante certificados y/o constancias emitidos por los respectivos comitentes. 4. Para ser válido un antecedente contractual debe tratarse de contratos ya terminados o substancialmente terminado (70%). Para aquellos trabajos u obras que se encuentran en ejecución, la certificación deberá adicionar el grado de cumplimiento de los programas contractuales. En todos los casos dichos certificados deberán ser emitidos por autoridad competente del Contratante. |
| IAO 5.5 (c) | DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es: Ítem; Descripción del equipo; No. de unidades. 1; Camión grúa; 2. 2; Equipo topográfico de precisión.; 1. 3; Compactador; 2. 4; Equipo de comunicación; 2. 5; Puller; 1. 6; Dinamómetro; 2. 7; Equipo de fusión de fibras de cable OPGW (Fusionadora); 1. 8; Instrumento óptico-electrónico de reflectometría OTDR; 1. 9; Camionetas 4x4, doble cabina (transporte de personal); 2. 10; Camioneta o camioncito (transporte de material); 1. 11; Tirfor de 2 toneladas; 2. 12; Tecles 1-1/2 toneladas; 2. 13; Juego de herramientas menores como: playos, llaves de boca, perica, sierra y máquina de compresión.; 2. 14; Poleas para tendido de líneas aéreas de aluminio para calibre 500 MCM; 20. 15; Uña para templar conductor de aluminio calibre 500 MCM; 4. 16; Uña para templar cable de acero; 2. 17; Cinturones de seguridad o arnés con tira de vida; 12. 18; Motosierra; 1. 19; Medidor de altura para conductores; 1. 20; GPS diferencial; 1. 21; Distanciómetro; 1. 22; Freno; 1. 23; cabos manila (Km); 4. 24; Guaya (Km); 4. 25; Juego de dados para diámetros > ½”; 2 Juego. 26; Torquímetro para torque = ó > 100 N-m.; 2. 27; Juegos de trepadoras para poste rectangular; 4. Equipo mínimo de protección del personal: El contratista deberá proporcionar a todo su personal el respectivo equipo de protección personal: Item; Descripción del equipo; No. de unidades. 1; Equipo de puesta a tierra; 2. 2; Cascos de trabajo dieléctricos; 20. 3; Gafas dieléctricas; 20. 4; Chalecos reflectivos con el nombre del contratista; 20. 5; Guantes de trabajo (pares); 20. 6; Ropa de trabajo; 1. 7; Zapatos con aislamiento y punta de acero; 1. 8; Conos de señalización; 10. 9; Botiquín de primeros auxilios; 2. Personal Técnico Mínimo: El personal mínimo requerido para la ejecución del proyecto: - 1 representante técnico, que deberá tener el título de ingeniero eléctrico. - 1 residente de obra, que deberá tener el título de ingeniero eléctrico. - 2 Jefes de cuadrilla - 1 Topógrafo - 1 ayudante de Topografía - 6 Linieros - 4 Ayudantes de linieros. - 1 Chofer profesional - 1 Chofer profesional (grúa) Para verificar la disponibilidad del equipamiento mínimo, la Entidad Contratante tomará en cuenta los siguientes aspectos: - Se verificará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. - Los oferentes deberán presentar la documentación referente a la disponibilidad del equipo mínimo ya sea se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o documentación mediante la cual se acredite en general cualquier forma de disponibilidad. |
| IAO 5.5 (d) | Experiencia General: Se considera la experiencia general del Oferente. Al oferente que haya construido 5 proyectos de redes eléctricas aéreas de alta tensión o media tensión, documentación que deberá ser justificada con actas de recepción provisional o definitiva suscritas con la entidad contratante, la misma que deberá ser una entidad de transmisión o distribución de energía eléctrica. Los oferentes que tengan una cantidad menor a 5 proyectos, no cumplirán con el parámetro mínimo. La documentación que justifique la experiencia será de obras ejecutadas en los últimos 5 años. Experiencia Específica: Al profesional que haya construido líneas de alta tensión con un nivel de voltaje igual o superior a 69 KV, en una longitud igual o superior a 4 km, en las que se haya considerado hilo de guarda con conductor OPGW y torres metálicas; únicamente se validará si se cumple con las dos condiciones (hilo de guarda OPGW y torres metálicas), documentación que deberá ser justificada con actas de recepción provisional o definitiva suscritas con la entidad contratante, la misma que deberá ser una entidad de transmisión o distribución de energía eléctrica. Los oferentes que tengan una longitud menor a 4 Km, no cumplirán con el parámetro mínimo. La documentación que justifique la experiencia será de obras ejecutadas en los últimos 5 años. a.- Experiencia del representante técnico: Al profesional que haya construido líneas de alta tensión con un nivel de voltaje igual o superior a 69 KV, en una longitud igual o superior a 4 Km, en las que se haya considerado hilo de guarda con conductor OPGW y torres metálicas; únicamente se validará si se cumple con las dos condiciones (hilo de guarda OPGW y torres metálicas), documentación que deberá ser justificada con actas de recepción provisional o definitiva suscritas con la entidad contratante, la misma que deberá ser una entidad de transmisión o distribución de energía eléctrica. El profesional que presente como experiencia en obras construidas en una longitud menor a 4 Km, no cumplirán con el parámetro mínimo. La documentación que justifique la experiencia será de obras ejecutadas en los últimos 5 años. b.- Experiencia del residente de obra: Al profesional que haya actuado como residente de obra, construido o fiscalizado líneas de alta tensión con un nivel de voltaje igual o superior a 69 KV, en una longitud igual o superior a 4 Km, documentación que será respaldada en el caso de haber construido o fiscalizado líneas de alta tensión a 69 KV, con actas de recepción provisional o definitiva suscritas con la entidad contratante, la misma que deberá ser una entidad de transmisión o distribución de energía eléctrica, y en el caso de haber actuado como residente de obra, deberá justificar su experiencia con una certificación de trabajo y el respectivo aporte al IESS. El profesional que presente como experiencia como residente de obra, constructor o fiscalizador en una longitud menor a 4 Km, no cumplirán con el parámetro mínimo. La documentación que justifique la experiencia será de obras ejecutadas en los últimos 5 años. c.- Experiencia del jefe de cuadrilla y linieros: El personal mínimo requerido y que deberá constar en la oferta es el siguiente: 2 Jefes de cuadrilla 6 Linieros 4 Ayudantes de linieros. Jefe de cuadrilla: Deberá presentar como mínimo 6 experiencias por trabajador, como jefe de cuadrilla en construcción de redes eléctricas aéreas, documentación que será respaldada con una certificación de trabajo y el respectivo aporte al IESS. El trabajador que presente menos de 6 experiencias como jefe de cuadrilla en construcción de redes eléctricas aéreas, no cumplirán con el parámetro mínimo. La documentación que justifique la experiencia será de obras ejecutadas en los últimos 5 años. Linieros: Deberá presentar como mínimo 4 experiencias por trabajador, como liniero en construcción de redes eléctricas aéreas, documentación que será respaldada con una certificación de trabajo y el respectivo aporte al IESS. El trabajador que presente menos de 4 experiencias como liniero en construcción de redes eléctricas aéreas, no cumplirán con el parámetro mínimo. La documentación que justifique la experiencia será de obras ejecutadas en los últimos 5 años. Ayudantes de linieros: Deberá presentar como mínimo 3 experiencias por trabajador, como ayudante de liniero en construcción de redes eléctricas aéreas, documentación que será respaldada con una certificación de trabajo y el respectivo aporte al IESS. El trabajador que presente menos de 3 experiencias como ayudante de liniero en construcción de redes eléctricas aéreas, no cumplirán con el parámetro mínimo. La documentación que justifique la experiencia será de obras ejecutadas en los últimos 5 años. Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo: 1. En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto, fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo, adicionalmente deberá adjuntar la correspondiente acta de recepción emitido por una empresa eléctrica distribuidora que debió encargarse de la revisión de la obra. 2. En el caso de trabajos prestados en relación de dependencia: Copias simples de Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad para la cual trabajó en relación de dependencia, describiendo el monto, fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo, adicionalmente deberá adjuntar la correspondiente acta de recepción emitido por una empresa eléctrica distribuidora que debió encargarse de la revisión de la obra y las planillas de pago de aportes al IESS canceladas en calidad de patrono por la entidad para la cual trabajó en relación de dependencia. 3. Tratándose de experiencia en el sector público: Copias simples de Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto, fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. |
| IAO 5.5 (e) | El personal técnico clave que el oferente deberá incluir en la oferta será el siguiente : Personal Técnico Mínimo: El personal mínimo requerido para la ejecución del proyecto: - 1 representante técnico, que deberá tener el título de ingeniero eléctrico. - 1 residente de obra, que deberá tener el título de ingeniero eléctrico. - 2 Jefes de cuadrilla - 1 Topógrafo - 1 ayudante de Topografía - 6 Linieros - 4 Ayudantes de linieros. - 1 Chofer profesional - 1 Chofer profesional (grúa) |
| IAO 5.5 (f) | Se agrega como numeral f): El oferente deberá demostrar que su patrimonio es igual o superior al porcentaje determinado en la siguiente tabla con relación al presupuesto referencial. PRESUPUESTO REFERENCIAL EN USD.; MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO USD.. FRACCIÓN BÁSICA; EXCEDENTE. 0 -200.000; 25 % del presupuesto referencial; ---. 200.000 - 500.000; 50.000; 20 % sobre exceso de 250.000. 500.000 - 10'000.000; 100.000; 10 % sobre exceso de 1'000.000. 10'000.000 en adelante; 1'000.000; Más del 5 % sobre exceso de 20'000.000. A tal efecto se deberá acompañar documentación (copia del impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior o equivalente) mediante la cual se acredite que el patrimonio del oferente sea igual o superior al porcentaje determinado en la tabla consignada precedentemente con relación al presupuesto referencial. |
| IAO 5.5 (g) | Se agrega como numeral g): El no cumplimiento sustancial de los criterios y parámetros establecidos será causal de desestimación de la oferta. No obstante lo cual, cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, la Comisión Evaluadora podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para acreditar el cumplimiento del requisito de que se trate o rectificar inconformidades no significativas en la Oferta y podrá solicitar las aclaraciones que estime necesarias para mejor evaluar, en tanto éstas no modifiquen ni desnaturalicen la oferta. El no acompañamiento de documentación histórica o de respaldo que se requiere para acreditar el cumplimiento de los requisitos de calificación no es causal automática de rechazo de la oferta. La Comisión Evaluadora podrá solicitar que se adjunte la documentación pertinente y otorgar un plazo a tal efecto; instando a que se brinde la aclaración o subsanación requerida, si la documentación no se acompaña o la que se acompañe no es idónea para acreditar el cumplimiento del requisito de admisibilidad de que se trate, la oferta podrá ser rechazada. |
| IAO 5.6 | Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Subcláusula 5.6 de las IAO se modifican de la siguiente manera: A los efectos de la evaluación, las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada “No se tendrán” en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas. |
| #### Documentos de Licitación |  |
| IAO 10.1 | La dirección de la Contratante para solicitar aclaraciones es: Secretaría de la GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, 3er. Piso de la EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A., calles Olmedo 08-84 y Rocafuerte en la ciudad de Loja Los interesados deberán hacer sus preguntas por escrito a través de esta dirección electrónica dmaldonado@eerssa.com como máximo hasta diez (10) días antes de la presentación de ofertas. El contratante hará llegar por escrito las respuestas a las preguntas planteadas por los interesados como máximo hasta cinco (5) días antes de la presentación de ofertas. Asimismo las respuestas a las consultas que se realicen serán puestas a disposición de todos los oferentes en la Página Web y en las oficinas del contratante, siendo éstos los responsables de revisar dicha página o concurrir a dicha sede a efectos de solicitar copia. En idéntico plazo al indicado en el párrafo anterior, el Contratante podrá emitir circulares aclaratorias de oficio, las que serán notificadas en idéntica forma. Las consultas y sus respuestas no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las ofertas. Cinco (5) días calendarios antes del cierre de la presentación de ofertas se considerará que todos los interesados están notificados de todas las modificaciones, disposiciones, circulares, boletines y respuestas dictadas hasta ese momento, siendo responsabilidad del interesado la carga de notificarse en sede o la página web de la empresa. El Contratante publicará y mantendrá actualizada en su página de Internet la lista de las aclaraciones y enmiendas emitidas y su texto. La presentación de la oferta implica, sin admitirse prueba en contrario, que el Oferente conoce y acepta el Documento de Licitación original y sus modificaciones. Nota: Quedará a criterio de la EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. responder a las solicitudes de aclaración y/o consulta recibidas con posterioridad al plazo indicado en el párrafo anterior, lo que dependerá de la pertinencia y utilidad de lo solicitado para el conjunto de los oferentes |
| #### C. Preparación de las Ofertas |  |
| IAO 12.1 | El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Español Sin embargo, el Contratante podrá exigir al oferente que traduzca las piezas que le requiera, dentro del plazo razonable que le fije al efecto. |
| IAO 13.1 | Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales con su Oferta: - Índice del contenido de la Oferta (toda la oferta debe presentarse foliada) - Información institucional (acompañando documentación requerida en el numeral 5.3 de estas IAO) - Manifestación con carácter de Declaración Juramentada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Ecuatoriano ni incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad previstas en este Pliego - Manifestación juramentada consignando que la oferente individual, o en caso de APCA esta y cada uno de sus integrantes individualmente considerados, no tiene ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI) en virtud de la cual haya sido declarado inelegible y que cumplen con todas las condiciones de elegibilidad establecidas en la Sección III. - Manifestación con carácter de declaración jurada en la cual se consigne que los bienes a incorporar a las obras son elegibles. - Documentación solicitada en las especificaciones técnicas, sección VII: Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento. - Compromiso expreso de cumplir con el informe de gestión ambiental y social (IGAS) que corre agregado como anexo al contrato Nota: El Oferente para la preparación de su propuesta debe investigar y analizar toda la documentación, entregada por el Contratante, concerniente a la naturaleza de los trabajos u obras y a los sitios donde ellos se realizarán; los diseños de ingeniería que le son proporcionados; las condiciones y limitaciones del transporte; el manejo y almacenamiento de los materiales; la disponibilidad de mano de obra, energía eléctrica, comunicaciones, combustible, vías de acceso, sitios para trabajadores, las condiciones meteorológicas, ambientales, seguridad del trabajo y de salubridad; las capacidades del mercado para proveer equipos, materiales y servicios; los estudios de condiciones y características del terreno y condiciones geológicas generales; la localización, calidad y cantidad de los materiales necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato; las características de las máquinas y equipos requeridos para la ejecución del trabajo; las reglamentaciones gubernamentales y las normativas ambientales y de seguridad y salud ocupacional en el trabajo; las leyes laborales y de seguridad social; las restricciones, depósitos y derechos de aduana para la importación temporal o permanente de los equipos y reexportación, maquinarias, herramientas y repuestos; las exenciones a las mismas y las demoras normales que puedan ocurrir en dichas importaciones; las reglamentaciones referentes al transporte de carga; las leyes y reglamentaciones de entrada en el país, trabajo en el país, salida de él y, en general, todos los demás factores sobre los cuales se pueda razonablemente obtener información y que en alguna forma puedan afectar el trabajo, los plazos para la ejecución y su costo, los cuales deberán ser tomados en consideración por el Oferente al preparar su oferta. |
| IAO 14.2 | Se agrega como último párrafo de este numeral: a) El análisis de precios unitarios presentados por el oferente es de su exclusiva responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios o condiciones que le permitan presentar una oferta más ventajosa. |
| IAO 14.4 | Los precios unitarios no estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad con la cláusula 47 de las CGC. [El ajuste de precios es obligatorio cuando el período de ejecución previsto de las obras excede 18 meses] |
| IAO 15.1 | La moneda del País del Contratante es: DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Por lo cual el Oferente deberá efectuar su cotización en esa moneda, por precios unitarios excluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), tomando en consideración lo previsto en la cláusula 14 de las IAO y Subcláusulas que la componen. Deberá acompañar la Lista de cantidades y el Análisis de Precios Unitarios de Construcción en dicha moneda. Adicionalmente se aclara que, todos los valores incluidos en los Formularios de Análisis de Precios Unitarios de Construcción deben ser redondeados y truncados a dos decimales y los subtotales y los totales deberán resultar de la suma de estos valores redondeados. |
| IAO 15.2 | La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: NO APLICA |
| IAO 15.4 | Los Oferentes [indicar “tendrán” o “no tendrán”] que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO: NO APLICA |
| IAO 16.1 | El período de validez de las Ofertas será de 120 días. |
| IAO 17.1 | La Oferta deberá incluir una “Manifestación con carácter de Declaración de Mantenimiento de la Oferta” utilizando el formulario incluido en la Sección X, la que deberá estar firmada por el representante legal o apoderado del Oferente, la falta de firma de este formulario o su no presentación determinará el rechazo de la oferta. De contemplarse alguno de los supuestos previstos en las IAO 17.5 se declarará no elegible al Oferente para la participación en futuros procesos por un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas. Asimismo se comunicará al SERCOP y a otras instituciones financieras con las cuales el BID tiene acuerdo sobre el particular que la sanción prevista en esta cláusula ha sido aplicada. |
| IAO 17.2 | El monto de la Garantía de la Oferta es: NO APLICA |
| IAO 18.1 | No se considerarán Ofertas alternativas. |
| IAO 19.1 | El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar una (1) copia. Asimismo se deberá presentar en soporte digital toda la información que conforma la oferta ( en PDF) |
| D. Presentación de las Ofertas |  |
| IAO 20.1 | Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente ni por correo postal. |
| IAO 20.2 (a) | Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: [indicar la dirección para recibir las Ofertas indicada en el Llamado a Licitación: Atención: (Ing. Alicia Jaramillo Febres); Dirección: (Olmedo 08-84 y Rocafuerte) Número del Piso/ Oficina: (Secretaría General, tercer piso) Ciudad y Código postal(Loja, 110108) País: (Ecuador) |
| IAO 20.2 (b) | Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la IAO 1.1 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 Kv SAN CAYETANO – YANACOCHA. IDENTIFICACIÓN: BID III-RSND-EERSSA-ST-OB-001. |
| IAO 20.2 (c) | La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE DEL 3 de enero del 2017 11H00.” |
| IAO 21.1 | Las fechas y las horas estimadas para este proceso son: CONCEPTO; DIA; HORA. Fecha de publicación del proceso en la página WEB de la EERSSA; 25/11/2016; 11H00. Fecha límite para efectuar preguntas; 02/12/2016; 16H00. Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones; 12/12/2016; 16H00. Fecha límite recepción oferta técnica; 03/01/2017; 15H00. Fecha de apertura de ofertas; 03/01/2017; 16H00. Fecha de calificación límite de participantes; 17/01/2017; 16H00. Fecha estimada de adjudicación; 18/01/2017; 16H00. s. La Comisión Evaluadora, podrá ejercer su facultad subsanatoria y solicitar convalidación de errores durante todo el proceso de evaluación de conformidad con lo establecido en las IAO 26. |
| #### E. Apertura y Evaluación de las Ofertas |  |
| IAO 24.1 | La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: DIRECCIÓN: Olmedo 08-84 y Rocafuerte. NRO. DE OFICINA: Gerencia de Ingeniería y Construcción, tercer piso de la Empresa Eléctrica regional del Sur S.A. Fecha: [03 de enero del 2017]; Hora: [11H00] |
| F. Adjudicación del Contrato |  |
| IAO 34.4 | La publicación prevista en la cláusula 34.4 se realizará en: Página WEB de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Periódico “EL TELÉGRAFO”. Periódico “LA HORA”. Se agrega al final de esta cláusula: El pago de los gastos que genere la suscripción del contrato (protocolización) estará a cargo del Adjudicatario. |
| IAO 35.1 | La sub cláusula 35.1 se modifica como sigue: Dentro de los 20 días calendario siguiente de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento de Contrato. Adicionalmente, a lo previsto respecto a la obligación de presentar en tiempo y forma a la Garantía de Cumplimiento del Contrato, se establece lo siguiente: 1. El adjudicatario, en el mismo plazo que el indicado para presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, deberá presentar: - En caso de APCA Convenio Constitutivo formalizado - Legalizaciones y certificaciones que pudieran corresponder de toda la documentación presentada en copia simple. El adjudicatario debe cumplir con las solemnidades que la ley aplicable establece para que los documentos emitidos en el extranjero, surtan efectos legales y jurídicos en territorio nacional. - Todo otro requisito que sea exigido en el Pliego como condición previa a la suscripción del Contrato El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de las obligaciones acá establecidas podrá constituir causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación y para emprender las acciones legales correspondientes sobre la Declaración de Mantenimiento. En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación y que el Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato. Asimismo se podrá declarar no elegible al adjudicatario y “Adjudicatario Fallido” con las consecuencias legales que esto conlleva. 2. Formalidades de la Garantía de Cumplimiento de Contrato: La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser nominada en dólares de los Estados Unidos de América por un valor equivalente al diez (10%) del monto del contrato. Deberá ser instrumentada a través de cualquiera de las formas previstas en las IAO 35. Además de las formas previstas en las IAO, el oferente podrá presentar una póliza de seguro de caución emitida por una compañía aseguradora, en tanto esta cumpla condiciones establecidas en el siguiente párrafo de esta cláusula. Condiciones de las pólizas.- La(s) póliza(s) de seguros deberá(n) ser emitida(s) por una compañía de seguros, que cuente con un contrato de reaseguro vigente, y que no haya superado el monto de responsabilidad máxima de reaseguro. La(s) póliza(s) de seguros deberá(n) ser incondicional(es), autónoma(s), irrevocable(s), de cobro inmediato y renovable(s) en forma inmediata a simple pedido del Contratante; sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento del Contratante. |
|  | En todos los casos las garantías deberán ser emitidas por una institución de un país elegible, habilitada para operar como tal en el país de emisión de la garantía. Si la garantía es emitida por una compañía aseguradora o institución financiera situada fuera del país del Contratante, la institución que emite la garantía deberá tener una institución corresponsal habilitada en la Repúblicas del Ecuador que permita hacer efectiva la garantía en dicho país. - También deberá rendirse una Garantía Técnica en los términos de lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. |
| IAO 36.1 | El pago de anticipo será por un monto máximo del 50% por ciento del Precio del Contrato. En caso de anticipo, se deberá presentar una Garantía por buen uso del anticipo. - La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser una Garantía por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable, autónoma y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecía en el país o por intermedio de ellos que cumpla las condiciones establecidas para la garantía de cumplimiento de contrato. |
| IAO 37.1 | El Conciliador que propone el Contratante es la Universidad Técnica Particular de Loja ubicada en el barrio San Cayetano Alto, Calle París, Loja. Los honorarios por hora para este Conciliador serán definidos por éste y serán cancelados por quien proponga la mediación. Los datos personales de este Conciliador son los siguientes: Universidad Técnica Particular de Loja. La Autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Loja. |

# Sección III.  Países Elegibles

# Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

- Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.

- Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.

- Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos.

- Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.

- Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China

Para consultas sobre elegibilidad de territorios no mencionados en esta lista, favor contactar a un Especialista de Adquisiciones en VPC/FMP o enviar un correo electrónico a: procurement@iadb.org

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

  - es ciudadano de un país miembro; o

  - ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

- esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

- más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

Sección IV. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[Nota para el Oferente: deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.]

[fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: BIDIII-RSND-EERSSA-ST-OB-001: CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV SAN CAYETANO - YANACOCHA.

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [ liste], ofrecemos ejecutar la CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV SAN CAYETANO - YANACOCHA  BIDIII-RSND-EERSSA-ST-OB-001 de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda],

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas:  Dólares de los Estados Unidos de Norteamerica.

Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como Conciliador.

[o]

No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario.

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y especificados en los DDL.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco.

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los  subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO.

No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

Autorizamos al ente convocante a solicitar referencias bancarias o comerciales.

Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

| Nombre y dirección del Agente | Monto y Moneda | Propósito de la Comisión o Gratificación |
| --- | --- | --- |
| _____________________ | _____________________ | _____________________ |

Firma Autorizada: ____________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________

Nombre del Oferente: _________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________

3. Información para la Calificación

[Nota para el Oferente: La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para calificar o para verificar la precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la información es para verificar la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la información que debe ser actualizada.

| 1. Firmas o miembros de APCAs | - Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente [adjunte copia de documento o carta de intención] Lugar de constitución o incorporación: [indique] Sede principal de actividades: [indique] Poder del firmante de la Oferta [adjunte] - 1.2 Nuestro patrimonio en carácter de oferente es igual o superior al porcentaje determinado en la tabla consignada precedentemente con relación al presupuesto referencial 5.5 f. - La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en [indique el número de obras e información que se especifica en la Subcláusula 5.3 (c) de las IAO] [En el cuadro siguiente, los montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en construcción o con compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de terminación. ] |
| --- | --- |

| Nombre del Proyecto y País | Nombre del Contratante y Persona a quien contactar | Tipo de obras y año de terminación | Valor del Contrato (equivalente en moneda nacional) |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) (b) |  |  |  |

|  | 1.4 Los principales equipos de construcción que propone el Contratista son: [Proporcione toda la información solicitada a continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(d) de las IAO.] |
| --- | --- |

| Equipo | Descripción, marca y antigüedad (años) | Condición, (nuevo, buen estado, mal estado) y cantidad de unidades disponibles | Propio, alquilado mediante arrendamiento financiero (nombre de la arrendadora), o por comprar (nombre del vendedor) |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) (b) |  |  |  |

|  | 1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan. [adjunte información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(e) de las IAO [Véase también la Cláusula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente. |
| --- | --- |

| Cargo | Nombre | Años de Experiencia (general) | Años de experiencia en el cargo propuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) (b) |  |  |  |

| (a) (b) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 1.6 Los informes financieros: Declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior en conformidad con la subcláusula IAO 5.3(f): [el % del patrimonio referencia es………….. adjunte las copia de la declaración de impuesto a las rentas.] 1.7 Los índices requerido en el numeral 5.5 a son……………………. (adjuntar documentación)1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subcláusula 5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorización] |
| --- | --- |

|  | 1.10 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad con la subcláusula 5.3 (j) son [indique la información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CEC]. |
| --- | --- |

| Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) | Causa de la Controversia | Monto en cuestión |
| --- | --- | --- |
| (a) (b) |  |  |

| Secciones de las Obras | Valor del Subcontrato | SubContratista (nombre y dirección) | Experiencia en obras similares |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) (b) |  |  |  |

|  | 1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.] |
| --- | --- |
| 2. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) | 2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores debe ser proporcionada por cada socio de la APCA . 2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser proporcionada por la APCA. [proporcione la información]. 2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA 2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los integrantes) en el que consta que: (a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; (b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y (c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante. |
| 3. Requisitos adicionales | 3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional requerida en los DDL. |

4.  Carta de Aceptación

[en papel con membrete oficial del Contratante] [indique la fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: BIDIII-RSND-EERSSA-ST-OB-001: CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV SAN CAYETANO - YANACOCHA

A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha [indique la fecha] para la ejecución del  [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, tal como se emitió en las CEC]  por el Precio del Contrato equivalente a [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

[Seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

(a)	Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador.

(b)	No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a [indique el nombre],  la Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO.

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAO,  es decir, dentro de los (consignar) días siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.

Firma Autorizada ______________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante: _________________

Nombre de la Entidad: _________________________________________________________

Adjunto:  Convenio

5. Convenio

Nota para quien prepara los documentos de licitación: Deberán incorporarse en este Convenio todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), la selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Convenio se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre  la EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. ubicada en las calles Olmedo 08-84 y Rocafuerte de la ciudad de Loja (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la BIDIII-RSND-EERSSA-ST-OB-001: CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV SAN CAYETANO - YANACOCHA (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1.	En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2.	En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3.	El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año antes indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________

fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________

En presencia de: _____________________________________________

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]

# Sección V. Condiciones Generales del Contrato

Nota para quien prepara los documentos de licitación: Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto  con las Condiciones Especiales del Contrato(CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia internacional en la redacción y administración de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en la industria de la construcción del uso de un idioma más simple y directo.

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio unitario y puede adaptarse, mediante la introducción de las modificaciones indicadas en las notas de pie de página, para contratos de suma alzada.

El uso de CGC estándar para construcciones y obras fomentarán en los países amplitud de cobertura, la aceptación general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la preparación y revisión de las Ofertas, y  el desarrollo de un sólido antecedente histórico de casos jurídicos.

Índice de Cláusulas

A. Disposiciones Generales	70

1.	Definiciones	70

2. 	Interpretación	72

3.	Idioma y Ley Aplicables	73

4.	Decisiones del Gerente de Obras	73

5.	Delegación de funciones	73

6.	Comunicaciones	73

7.	Subcontratos	73

8.	Otros Contratistas	74

9.	Personal	74

10.	Riesgos del Contratante y del Contratista	74

11.	Riesgos del Contratante	74

12.	Riesgos del Contratista	75

13.	Seguros	75

14.	Informes de investigación del Sitio de las Obras	76

15.	Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato	76

16.	Construcción de las Obras por el Contratista	76

17.	Terminación de las Obras en la fecha prevista	76

18.	Aprobación por el Gerente de Obras	76

19.	Seguridad	76

20.	Descubrimientos	76

21.	Toma de posesión del Sitio de las Obras	77

22.	Acceso al Sitio de las Obras	77

23.	Instrucciones, Inspecciones y Auditorías	77

24.	Controversias	77

25.	Procedimientos para la solución de controversias	77

26.	Reemplazo del Conciliador	78

B. Control de Plazos	78

27.       Programa	78

28.	Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación	79

29.	Aceleración de las Obras	79

30.	Demoras ordenadas por el Gerente de Obras	79

31.	Reuniones administrativas	79

32.	Advertencia Anticipada	80

C. Control de Calidad	80

33.	Identificación de Defectos	80

34.	Pruebas	80

35.	Corrección de Defectos	80

36.	Defectos no corregidos	80

D. Control de Costos	81

37.	Lista de Cantidades	81

38.	Modificaciones en las Cantidades	81

39.	Variaciones	81

40.	Pagos de las Variaciones	81

41.	Proyecciones  de Flujo de Efectivos	82

42.	Certificados de Pago	82

43.	Pagos	83

44.	Eventos Compensables	83

45.	Impuestos	85

46.	Monedas	85

47.	Ajustes de Precios	85

48.	Retenciones	86

49.	Liquidación por daños y perjuicios	86

50.	Bonificaciones	86

51.	Pago de anticipo	87

52.	Garantías	87

53.	Trabajos por día	87

54.	Costo de reparaciones	88

E. Finalización del Contrato	88

55.	Terminación de las Obras	88

56.	Recepción de las Obras	88

57.	Liquidación final	88

58.	Manuales de Operación y de Mantenimiento	88

59.	Terminación del Contrato	89

60.       Prácticas prohibidas	77

61.	Pagos posteriores a la terminación del Contrato	96

62.	Derechos de propiedad	96

63.	Liberación de cumplimiento	96

64.	Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco	97

65.       Elegibilidad	97

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

| 1. Definiciones | 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas (a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC, (b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta. (c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas CGC (d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcláusula 55.1 de estas CGC. (e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC. (f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. (g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue completado y entregado por el Contratista al Contratante. (h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. (i) Días significa días calendario; Meses significa meses calendario. (j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos. (k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato. (l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos. (m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminación. (n) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato. (o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. (p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras. (q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. (r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. (s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. (t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica. (u) El Gerente de Obra o Administrador del Contrato es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. (v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. (w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. (x) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras. (y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Gerente de Obras. (z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. (aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. (bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las Obras. (cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras. (dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC. (ee) Certificado de pago equivale a Planilla (ff) Fiscalizador es el tercero designado por el contratante, sea personal propio o contratado, que tiene a su cargo la fiscalización de la obra |
| --- | --- |
| 2. Interpretación | 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras). 2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad: - Convenio, (b) Carta de Aceptación, (c) Oferta, (d) Condiciones Especiales del Contrato, (e) Condiciones Generales del Contrato, (f) Especificaciones, (g) Planos, (h) Lista de Cantidades, y (i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato. |
| 3. Idioma y Ley Aplicables | 3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las CEC. |
| 4. Decisiones del Gerente de Obras | 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista. |
| 5. Delegación de funciones | 5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al Contratista. |
| 6. Comunicaciones | 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas. |
| 7. Subcontratos | 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista. |
| 8. Otros Contratistas | 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. |
| 9. Personal | 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista. 9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. |
| 10. Riesgos del Contratante y del Contratista | 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. |
| 11. Riesgos del Contratante | 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: (a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de: (i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o (ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el Contratista. (b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras. 11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de: (a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; (b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del Contratante; o (c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de Terminación. |
| 12. Riesgos del Contratista | 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista |
| 13. Seguros | 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. |
| 14. Informes de investigación del Sitio de las Obras | 14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente. |
| 15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato | 15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. |
| 16. Construcción de las Obras por el Contratista | 16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones y los Planos. |
| 17. Terminación de las Obras en la fecha prevista | 17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. |
| 18. Aprobación por el Gerente de Obras | 18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos. 18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. 18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. |
| 19. Seguridad | 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las Obras. |
| 20. Descubrimientos | 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. |
| 21. Toma de posesión del Sitio de las Obras | 21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable. |
| 22. Acceso al Sitio de las Obras | 22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. |
| 23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías | 23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco. |
| 24. Controversias | 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la decisión del Gerente de Obras. |
| 25. Procedimientos para la solución de controversias | 25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una controversia. 25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria. 25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar establecido en las CEC. |
| 26. Reemplazo del Conciliador | 26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la petición. |
|  | B. Control de Plazos |
| 27. Programa | 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras. 27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado. 27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. |
| 28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación | 28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales. 28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. |
| 29. Aceleración de las Obras | 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. 29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato. |
| 30. Demoras ordenadas por el Gerente de Obras | 30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. |
| 31. Reuniones administrativas | 31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32. 31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. |
| 32. Advertencia Anticipada | 32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. 32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. |

C. Control de Calidad

| 33. Identificación de Defectos | 33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto. |
| --- | --- |
| 34. Pruebas | 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. |
| 35. Corrección de Defectos | 35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras. |
| 36. Defectos no corregidos | 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto. |

D. Control de Costos

| 37. Lista de Cantidades | 37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades. |
| --- | --- |
| 38. Modificaciones en las Cantidades | 38.1 Si la cantidad final de los trabajo ejecutado difiere en más de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar el cambio. 38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del Contratante. 38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. |
| 39. Variaciones | 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados que presente el Contratista. |
| 40. Pagos de las Variaciones | 40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos. 40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable. 40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente. |
| 41. Proyecciones de Flujo de Efectivos | 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. |
| 42. Certificados de Pago | 42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con la Subcláusula 42.2. 42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente de Obras. 42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades. 42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en consideración de información más reciente. |
| 43. Pagos | 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago. 43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Arbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia. 43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato. 43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato. |
| 44. Eventos Compensables | 44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: (a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. (b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. (c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. (d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos. (e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación. (f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras. (g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos. (h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista. (i) El anticipo se paga atrasado. (j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante. (k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación. 44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento. 44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. |
| 45. Impuestos | 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las CGC. |
| 46. Monedas | 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país del Contratante estipulada en las CEC, los tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las estipulados en la Oferta. |
| 47. Ajustes de Precios | 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente: Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc) en la cual: Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; Ac y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que representan, respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c”. 47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos. |
| 48. Retenciones | 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas totalmente. 48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. 48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”. |
| 49. Liquidación por daños y perjuicios | 49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios conforme al precio por día establecida en las CEC, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. 49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. |
| 50. Bonificaciones | 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. |
| 51. Pago de anticipo | 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses. 51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de Obras. 51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. |
| 52. Garantías | 52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento. |
| 53. Trabajos por día | 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formulario que se llenen para este propósito. 53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la Subcláusula 53.2 de las CGC. |
| 54. Costo de reparaciones | 54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. |

E. Finalización del Contrato

| 55. Terminación de las Obras |  | 55.1 El Contratista le pedirá al Gerente de Obras que emita un Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo emitirá cuando decida que las Obras están terminadas. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 56. Recepción de las Obras |  | 56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras. |  |
| 57. Liquidación final |  | 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. |  |
| 58. Manuales de Operación y de Mantenimiento |  | 58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en la fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al Contratista. |  |
| 59. Terminación del Contrato |  | 59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes: (a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras; (b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 días siguientes; (c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades; (d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; (e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras en la notificación; (f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato; (g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC. (h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido en las políticas del Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en la Cláusula 60 de estas CGC. 59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental. 59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato por conveniencia en cualquier momento. 59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. |  |
|  | 60. Prácticas prohibidas | 60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. (a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: (i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; (iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y (v) Una práctica obstructiva consiste en: a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 60.1 (f) de abajo. (b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; (ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; (iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; (iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta; (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; (vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. (f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. (g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 60 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; (b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; (d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 60.1 (b). |  |
| 61. Pagos posteriores a la terminación del Contrato |  | 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. |  |
| 62. Derechos de propiedad |  | 62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de propiedad del Contratante. |  |
| 63. Liberación de cumplimiento |  | 63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. |  |
| 64. Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco |  | 64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista: - El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de la notificación de suspensión del Banco (b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en el plazo de 14 días. |  |
| 65. Elegibilidad |  | 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos: - Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos: - es ciudadano de un país miembro; o - ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. - Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: - esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y - más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 65.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. |  |

# Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo  contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de emitir los documentos de licitación.  Se deberán adjuntar los programas  e informes que el Contratante deberá proporcionar.

| #### Disposiciones Generales |  |
| --- | --- |
| CGC 1.1 (m) | El Período de Responsabilidad por Defectos es de 180 días contados a partir de la firma del Certificado de Terminación de Obra (Acta Entrega Recepción Provisional) |
| CGC 1.1 (o) | El Contratante es [indique el nombre, dirección y el nombre del representante autorizado] EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. Olmedo 08-84 y Rocafuerte. REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Alicia Jaramillo Febres.(PRESIDENTA EJECUTIVA) |
| CGC 1.1 (r) | La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es 240 días a partir de la notificación que el anticipo se encuentra acreditado en la cuenta bancaria del contratista |
| CGC 1.1 (u) | El Gerente de Obras/Administrador del Contrato es [indique el nombre y la dirección del Gerente de Obras], |
| CGC 1.1 (w) | El Sitio de las Obras están ubicadas en los sectores Virgenpamba, Yanacocha y San Cayetano de la ciudad de Loja, cantón Loja, provincia de Loja, de acuerdo a planos adjuntos. (Planimetría). |
| CGC 1.1 (z) | La Fecha de Inicio se contará a partir de la notificación que el anticipo se encuentra acreditado en la cuenta bancaria del contratista |
| CGC 1.1 (dd) | Las Obras consisten en REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN A 69KV EN LOS SECTORES CONSIGNADOS EN LAS GCG 1.1 W |
| CGC 2.2 | Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras son: NO APLICA |
| CGC 2.3 (i) | Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar este tipo de contratos. La memoria descriptiva y especificaciones técnicas /expediente técnico (especificaciones generales Específicas, lista de cantidades, planos) y demás secciones del Documento de Selección en los cuales se detallan el objeto y alcance de la contratación Las Garantías presentadas por el oferente adjudicado La Certificación de Disponibilidad Presupuestaria La Notificación de adjudicación al oferente adjudicado Compromiso expreso de cumplir con el informe de gestión ambiental y social (IGAS) que corre agregado como anexo al contrato |
| CGC 3.1 | El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: Español La ley que gobierna el Contrato es la ley de la República del Ecuador |
| CGC 8.1 | Lista de Otros Contratistas NO APLICA |
| CGC 9.1 | Personal Clave: - 1 representante técnico, que deberá tener el título de ingeniero eléctrico. - 1 residente de obra, que deberá tener el título de ingeniero eléctrico. - 2 Jefes de cuadrilla - 1 Topógrafo - 1 ayudante de Topografía - 6 Linieros - 4 Ayudantes de linieros. - 1 Chofer profesional - 1 Chofer profesional (grúa) |
| CGC 13.1 | Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: Seguro de las obras y equipos del Contratista: coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: (a) para las Obras y Materiales: cobertura mínima: total, equivalente al 100% del valor total del contrato. (b) para pérdida o daño de equipo: cobertura mínima equivalente al 100% del valor total del contrato. (c) para pérdida o daño de equipo entregado por la contratante: cobertura mínima equivalente al 100% del valor total del contrato. Seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros): Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: Póliza de responsabilidad civil (excepto a las Obras, planta, materiales y equipos), cuya cobertura será de Predios laborales y Operaciones (PLO) en LUC (Límite único combinado), mínimo equivalente USD: 25,000.00 Seguro para el Personal del Contratista: Póliza de vida para todo el personal que participe en la obra bajo los siguientes amparos: Muerte por cualquier causa por USD 15,000.00 Muerte Accidental (doble indemnización) Incapacidad total y permanente: USD 15,000.00 Gastos médicos por accidente : USD 10,000.00 El contratista será responsable de contratar todo seguro que exija la ley aplicable. Nota.- Los seguros deberán ser emitidos en nombre conjunto del CONTRATISTA y del CONTRATANTE, para cubrir el período comprendido desde la fecha de inicio hasta la firma del acta de entrega-recepción definitiva de la obra. El contratista deberá adjuntar certificado de haber pagado de contado las pólizas o en su defecto un aclaratorio que indique que la compañía de seguros se obliga a informar a la contratante el estado del pago de las pólizas contratadas. |
| CGC 14.1 | Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: : Memorias técnicas, planos y presupuestos |
| CGC 21.1 | La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) [indique el (los) lugar(es) y la(s) fecha(s)] |
| CGC 25.2 | Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: los que indique la Cámara de Comercio de Loja |
| CGC 25.3 | 1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Loja. 2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en la ciudad de Loja En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado: “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”. La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. Contratista local es la persona jurídica o natural con domicilio o sede principal de sus negocios dentro del territorio de la República del Ecuador |
| CGC 26.1 | La Autoridad Nominadora del Conciliador es: La Cámara de Comercio de la Ciudad de Loja. |
| B. Control de Plazos |  |
| CGC 27.1 | El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras dentro de 15 días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. |
| CGC 27.3 | Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 30 días. El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será de 2 por mil del monto del contrato por cada día de retraso |
| #### C. Control de la Calidad |  |
| CGC 35.1 | El Período de Responsabilidad por Defectos es: es de 180 días contados a partir de la firma del Certificado de Terminación de Obra (Acta Entrega Recepción Provisional), luego de este período el contratista conjuntamente con el fiscalizador revisarán las obras, con lo cual el fiscalizador emitirá un informe, si en el informe el fiscalizador indica que las obras no tienen observaciones se suscribirá un acta de recepción definitiva, caso contrario se suscribirá el acta de recepción definitiva luego de que las obras queden con las observaciones rectificadas. Los costos por la rectificación de las observaciones estarán a cargo del contratista. |
| CGC 42 | Se reemplaza la CGC 42 por la siguiente: Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio del contrato de acuerdo al avance de la obra, a satisfacción del Contratante, previa la aprobación del Fiscalizador y del Gerente de Obra del Contrato. - El Contratante, entregará en calidad de anticipo el 50% del Precio del Contrato. - El valor restante, se cancelará mediante planillas en tres pagos distribuidos de la siguiente forma: CONCEPTO; PORCENTAJE TOTAL DE PLANILLA; PORCENTAJE DE PAGO AL CONTRATISTA; PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO; REQUISITO DE PORCENTAJE Y ETAPA DE AVANCE FÍSICO. Planilla 1:; 40%; 20%; 20%; (40%) Obra civil (fundaciones y armado de torres metálicas en sitio). Planilla 2:; 40%; 20%; 20%; (80%) Suministro, montaje electromecánico e interconexión de la línea de subtransmisión.. Planilla 3:; 20%; 10%; 10%; (100%) Pruebas de funcionamiento, indemnizaciones. Y Firma acta provisional Contratista - Empresa. |
|  | - Los Certificados de Pago (Planillas), deben estar debidamente aprobadas por el Fiscalizador y la Gerente de Obra del Contrato. De cada Planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, a la Contratista. - El monto de cada Certificado de Pago presentado en correcta forma, que no esté en disputa, se pagará hasta en 28 días posteriores al momento de la aprobación a la que se refiere en numeral precedente; y - El monto de la Certificado de Pago Final, presentada en correcta forma, que no esté en disputa, se pagará hasta en 28 días posteriores al momento de la aprobación de la Planilla Final, por parte del Gerente de Obra del Contrato. Sin perjuicio de cualquier otro derecho del Contratante bajo el Contrato o las Leyes, el Contratante tendrá el derecho de retener el pago de cualquier monto indicado en un Certificado de Pago, por una cantidad y en la medida que se considere necesaria para protegerse de pérdidas de responsabilidad del Contratista, bajo el Contrato. Para el efecto el Contratante deberá contar con los informes que sustenten dicha acción. 1. Pagos indebidos: El Contratante se reserva el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear el Contratante reconociéndose el interés calculado de acuerdo a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. 2. Tramitación de los Certificados de Pago (Planillas): Entregado el Certificado de Pago (Planilla) por la Contratista, máximo durante los primeros cinco (5) días de realizada la medición de grado del avance el Fiscalizador, en el plazo de diez (10) días calendario, la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para la Contratista y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago conforme lo establecido en el literal c) de esta sub cláusula. Si el Fiscalizador no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que el Certificados de Pago (o Planilla) está aprobada por el Fiscalizador y se elevará inmediatamente al Administrador del Contrato para su aprobación y posterior pago. 3. Aceptación ficta por parte del Contratista: Finalmente de darse el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte del Fiscalizador, la Contratista no presentare el Certificados de Pago (o Planilla) con los respectivos cambios o no expresara las razones fundadas de su objeción en el plazo de diez (10) días calendario, se entenderá que las observaciones fueron aceptadas y se tramitará el Certificados de Pago (o Planilla) por parte del Fiscalizador, para obtener la autorización del Administrador del Contrato y con dicha autorización se procederá al pago. |
|  | 4. Mediciones: La fiscalización y la Contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los meses anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalado en el Formulario de Oferta. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del Contratista ni recepción por parte del Contratante de la obra. La obra será recibida parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión. 5. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre los Certificados de Pago (o Planillas) presentadas por la Contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará a la Contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que la Contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se continuará con el procedimiento de pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el numeral 2 de esta cláusula. 6. Formalidades de la presentación: Los Certificados de Pago (o Planillas) deben ser presentadas con un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. Por cada rubro, el Contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta y en este Contrato. El Ingeniero o Fiscalizador deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el Contratista y la planilla de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del personal de la obra previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente. Esta cláusula complementa las cláusulas que regulan lo referente a pago y certificación, en caso de contradicción entre lo acordado por las partes en esta cláusula y lo previsto en otra cláusula de este contrato, prevalecerá lo dispuesto en esta cláusula. |
| D. Control de Costos |  |
| CGC 46.1 | La moneda del País del Contratante es: Dólares de los Estados Unidos de América. |
| CGC 47.1 | El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 47 de las CGC, y consecuentemente la siguiente información en relación con los coeficientes NO SE APLICA Los coeficientes para el ajuste de precios son: - Para [indique el nombre de la moneda]: (i) [indique el porcentaje] % es la porción no ajustable (coeficiente A). (ii) [indique el porcentaje] % es la porción ajustable (coeficiente B). - Para [indique el nombre de la moneda]: (i) [indique el porcentaje] % es la porción no ajustable (coeficiente A). (ii) [indique el porcentaje] % es la porción ajustable (coeficiente B). El índice I para la moneda nacional será [indique el índice]. [Estos índices referenciales serán propuestos por el Contratista, sujetos a la aprobación del Contratante]. |
| CGC 48.1 | NO APLICA. |
| CGC 49.1 | El monto de la indemnización por daños y perjuicios causados por demoras en la ejecución de la totalidad de la Obra es del UNO (1) POR MIL (1.000) del precio final del Contrato, sin IVA, por cada día de retraso en la ejecución y finalización de la Obra. El contratista deberá pagar una multa por demora en la entrega de la obra del uno por mil del precio final del contrato por cada día de atraso, en la ejecución y finalización de la Obra a efectos de resarcir los daños y perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante. Las penalidades por retraso en los plazos de ejecución y finalización establecidos en el programa, tendrán carácter preventivo, es decir que si la Contratista finaliza la obra dentro del plazo de ejecución comprometido, el Contratante condonará las multas acreditando los montos retenidos, parcial o totalmente según corresponda. Dichos montos le serán acreditados con la emisión del Certificado de Terminación de los Trabajos, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningún tipo de interés sobre el particular. Además de la indemnización por demora el Contratista será pasible de una multa impuesta por el Contratante otros incumplimientos (No conformidad): En caso de que el Administrador del Contrato o el Ingeniero o Fiscalizador determinen que existe un incumplimiento por parte del Contratista que genere una No Conformidad, el Contratista indemnizará al Contratante con un valor diario de doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 200.00), por cada día de retraso, contado a partir del primer día de incumplimiento y por el número de días que dure el mismo, respecto de cada una de las siguientes No Conformidades: 1. No acatar las disposiciones escritas del Ingeniero o Fiscalizador y/o del Administrador del Contrato en un término de 72 horas, sin que medie justificación escrita para no hacerlo; 2. No cumplir las normas vigentes y aplicables de seguridad, salud y ambiente u otras que puedan corresponder; 3. No reparar los defectos de la obra, durante la ejecución de la misma o durante el período de responsabilidad por defectos, que le sean indicados y en los plazos razonables fijados a tal efecto; 4. No disponer del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales; 5. No contar con el equipo mínimo en el sitio de las obras, conforme a lo estipulado contractualmente; 6. No iniciar los trabajos en los plazos comprometidos; 7. No cumplir con el plan de trabajos; 8. Suspensión de los trabajos sin causas justificadas. 9. Por no entregar en los plazos previstos contractualmente la documentación que acredite el avance de la obra. Los montos correspondientes a las multas arriba referidas serán deducidos del valor del Certificado de Pago del periodo en que se produjo el hecho y se verificó el incumplimiento que motiva la sanción. Los montos de estas penalidades serán retenidos en el Certificado de pago siguiente al que aplicó la penalidad. Las multas por retraso en el plazo de ejecución, tendrán carácter preventivo, es decir que si la Contratista finaliza la obra dentro del plazo de ejecución comprometido, el Contratante condonará las multas acreditando los montos retenidos, parcial o totalmente según corresponda. Dichos montos le serán acreditados con la emisión del Certificado de Terminación de los Trabajos, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningún tipo de interés sobre el particular. |
| CGC 50.1 | La bonificación para la totalidad de las Obras es 0% por día. El monto máximo de la bonificación por la totalidad de las Obras es [indicar el porcentaje] del precio final del Contrato. [indique en su caso no aplica] NO APLICA |
| CGC 51.1 | La sub clausula 51.1 se modifica como sigue: El pago por anticipo será(n) de: 50% y se pagará al Contratista a más tardar dentro de los 30 días computados a partir de la suscripción del contrato En caso de anticipo, se deberá presentar una Garantía por el buen uso del anticipo. - La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser emitida por un valor equivalente al total del anticipo incondicional, autónoma, irrevocable y de cobro inmediato, cumpliendo lo establecido en las IAO 35.1. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el Contratista abrirá en una institución financiera establecida en el Ecuador. El Contratista autoriza expresamente a que se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la Contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que la Contratante haya otorgado al Contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación y no podrá remitirse al extranjero, salvo que se trate en concepto de pago de equipos o bienes destinados a la obra, lo cual deberá ser autorizado por el Administrador del Contrato. El anticipo que el Contratante haya otorgado al Contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. El Administrador del Contrato verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. De requerirlo el Contratante el Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Administrador del Contrato. El anticipo no devengará intereses. |
| CGC 52.1 | La Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será emitida en dólares de los Estados Unidos de América y deberá emitirse de conformidad con lo establecido en las IAO 35.1. Garantía Técnica: El contratista, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los equipos, materiales o bienes que se incorporen a las obras adjuntará al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, en los términos del artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta garantía se mantendrá vigente desde la recepción definitiva de la obra de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato. |
| #### E. Finalización del Contrato |  |
| CGC 58.1 | Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar el [indique la fecha] Los planos actualizados finales deberán presentarse conjuntamente con la solicitud de recepción de las obras por parte del contratista. |
| CGC 58.2 | La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y la documentación requerida conforme las especificaciones técnicas en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de USD 200 por día |
| CGC 59.2 (g) | El número máximo de días es 50 días; consistente con la subcláusula 49.1 de las condiciones generales del contrato, sobre liquidación por daños y perjuicios. |
| CGC 61.1 | El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es del UNO (1) POR MIL (1.000) del precio final del Contrato, sin IVA, de conformidad con lo establecido en la subcláusula CGC 49.1 y a las sanciones establecidas en los DDL. |

# Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 kV YANACOCHA-VIRGENPAMBA-NORTE-OBRAPÍA.-

# GENERALIDADES.-

Estas especificaciones cubren los requerimientos técnicos para construcción de la L/ST a 69 kV Yanacocha-Virgenpamba-Norte-Obrapía.

La Contratista de la obra debe proveer las facilidades de construcción, bodegas, campamentos, equipos para el transporte e izado de postes y para el tendido de conductor, así como equipos de seguridad personal.

Los trabajos de construcción de la línea deben ser realizados por personal capacitado para realizar las siguientes tareas:

- Construcción de caminos de acceso temporales.

- Desbroce y limpieza de la franja de servidumbre.

- Replanteo de los puntos de ubicación de las estructuras.

- Carga, Transporte y descarga de postes de hormigón armado.

- Excavación, relleno y compactación de postes de hormigón armado.

- Izado de postes de hormigón armado.

- Construcción de fundaciones de las estructuras metálicas.

- Montaje y ensamblaje de torres metálicas

- Excavación, relleno y compactación para anclajes.

- Instalación de varillas de anclaje.

- Hormigonado de postes con hormigón ciclópeo.

- Montaje de tensores.

- Ensamblaje de estructuras tipo.

- Tendido y regulado de conductores.

- Tendido y regulado del cable de fibra óptica tipo OPGW.

- Instalación de puesta a tierra en estructuras con postes de hormigón armado y torres metálicas.

- Instalación de amortiguadores de vibración.

- Colocación de letreros de señalización y numeración de estructuras.

- Rellenos, desalojo, limpieza y desmovilización de personal, materiales sobrantes y equipos.

- Inspecciones.

- Pruebas y Energización.

- Recalibrado de conductores.

- Recalibrado de cable de fibra óptica tipo OPGW.

Todo el personal a emplearse y específicamente el representante técnico, deberá tener la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos similares

El oferente debe de considerar todas las especificaciones que se detallan en lo anexos: planos, formato Senplades, estudio de impacto ambiental, cálculos mecánicos, tablas de tendido y regulado de conductores, cálculos de resistencia de puesta  a tierra, y todo lo que se indique en este documento de licitación.

# DETALLES TÉCNICOS GENERALES DE LÍNEA PROYECTADA.-

## Conductor.-

La línea será construida en forma aérea, con un conductor por fase, tipo ACAR, calibre 500 MCM, formación 24/13 hilos.

## Cables de guarda.-

De fibra óptica OPGW, 24 fibras tipo ITU-T-G

## Aislamiento.-

Se emplearán aisladores de porcelana de suspensión tipo ANSI 52-3 tanto para las estructuras de suspensión como para las de retención.

## Apoyos.-

Las estructuras se montarán en postes de hormigón armado de 16.5, 19, 21 y 23 metros de altura y en postes metálicos autosoportantes.

## Herrajería.-

Hierro galvanizado por inmersión en caliente para crucetas, pernos, extensiones, pletinas, etc. Aluminio para grapas de suspensión y retención.

## Amortiguadores tipo Stockbridge.-

Se utilizarán amortiguadores del tipo stockbridge para los vanos superiores a los 400 m.

## Varillas preformadas de armar de aluminio.-

Para la protección de los cables aéreos, se utilizarán varillas de armar del tipo preformadas.

## Varillas copperweld y cable de cobre #2.-

Será utilizado para las puestas a tierra de la línea, señalando que la conexión entre los cables y varillas se realizará mediante suelda exotérmica.

## Recorrido.-

El recorrido de la línea es por la zona rural de las parroquias El Valle y Sucre, como se muestra en los planos y la longitud de la línea es de aproximadamente 4 Km.

# CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO TEMPORALES.-

Con la finalidad de transportar los materiales desde los lugares de acopio hasta los sitios de izado de las torres, en algunos casos se requerirá la construcción de caminos de acceso temporales.

El camino de acceso temporal, simplemente consistirá en la limpieza de la capa vegetal y el movimiento de tierras respectivo, a fin de permitir el paso del camión o grúa que transporte el material al sitio de izado.  El ancho promedio del camino será de 3 a 4 metros, esto es el ancho aproximado de la cuchilla del tractor.

En la elección de la ruta del camino de acceso, la Contratista tomará muy en cuenta el causar el menor impacto ambiental y no desestabilizar los taludes cercanos a las estructuras de la línea así como de los otros bienes públicos o privados de tal manera, de no comprometer la estabilidad de los mismos.  La Contratista será el responsable de los daños que ocasione a terceros, en la mala construcción del camino de acceso y las obras de reparación serán de su cuenta.

La Contratista deberá mantener en buenas condiciones los caminos de acceso hasta la recepción provisional de la obra.

La medida para el pago de caminos de acceso será por kilómetro lineal, es decir por la totalidad de caminos de acceso requeridos por la Contratista, de acuerdo con su equipo y herramientas, para realizar el transporte de materiales, personal, equipos y herramientas, etc.

# DESBROCE Y LIMPIEZA DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE.-

Consiste en suministrar todos los equipos, herramientas, mano de obra calificada y supervisión requeridos para el desbroce y limpieza de la faja de servidumbre en un ancho de 15 m (7,5 m a cada lado del eje de la línea).

El trabajo consiste en eliminar toda la vegetación cuya presencia y crecimiento ponga en peligro la distancia de seguridad desde los conductores inferiores al suelo.

En las zonas de cultivos bajos (pastos, arroz, maíz, etc.), no se efectuará ningún trabajo de desbroce. El trabajo debe ejecutarse utilizando métodos que minimicen los daños en zonas aledañas y al resto de la vegetación.  Los árboles deben cortarse a menos de 30 cm. del piso en la franja comprendida a 3 m. a cada lado del eje de la línea.  En el ancho restante de la franja, la vegetación puede quedar a 1,50 m. del suelo. Los tocones serán esterilizados y no necesitarán removerse a menos que interfieran con las excavaciones.

Toda la madera y productos vegetales son de propiedad del dueño del predio y serán cortados y apilados en sitios que no estorben los trabajos o en los sitios indicados por el fiscalizador del Contrato en mutuo acuerdo con el propietario.  En lo posible se evitarán las quemas y cuando estas sean necesarias, se llevarán a cabo con la autorización y presencia del Fiscalizador del Contrato.

El pago se hará sobre la base del precio por kilómetro. Este precio incluirá todos los costos relacionados con el desbroce y disposición de materiales en la forma especificada. Incluirá además la rosada final, la misma que se realizará antes de la entrega recepción provisional de los trabajos.

# REPLANTEO DE LOS PUNTOS DE UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS.-

El replanteo de las estructuras, lo efectuará la Contratista a partir de las referencias suministradas en el diseño, conjuntamente con el Fiscalizador, empleando para ello equipos y aparatos de precisión. Esta actividad se realizará en forma total para la línea.

El replanteo no se pagará por separado y su costo deberá estar incluido en los costos indirectos.

# TENSORES Y ANCLAJES.-

## Excavación, relleno y compactación para anclajes.-

Previo a la ejecución de las excavaciones se deberá eliminar la maleza o cualquier material existente en un área suficiente para que la tierra excavada u otro material que servirá más tarde para el relleno, quede exenta de impurezas.

En base al estudio de suelos, para esta obra se ha determinado que todo el terreno en el cual se excavará es común, que incluye todos los materiales tales como, grava cementada, roca blanda o desintegrada, piedras sueltas de roca sólida, tierra, grava, es decir aquel material que no necesite de explosivos para su extracción. En caso de encontrarse suelo que se clasifique como roca la Contratista está obligado a realizar la excavación necesaria, previo a la aprobación del Fiscalizador.

El relleno de los huecos deberá hacérselo con material "piedra" de diámetro no mayor de 30 cm y "tierra suelta" compactada, en capas de 20 cm. de espesor, antes de colocar la capa siguiente.

Como resultado del trabajo de compactación, la superficie a nivel del suelo deberá presentarse razonablemente lisa y con una pendiente en los cuatro lados que asegure que las aguas lluvias sean desviadas.

## Instalación de varillas de anclaje.-

Para la sujeción de los tensores sé instalarán bloques de hormigón armado prefabricados, a una profundidad de 2,20 m y mediante la instalación de una o dos varillas de anclaje, según se determine en el replanteo y sea autorizado por el fiscalizador.

Los bloques de hormigón armado tienen la forma de paralelipípedo, de dimensiones indicadas en diseño, con uno o dos agujeros centrales para varilla de 20 mm. de diámetro.

Esta labor consiste en transportar hasta el lugar todo el material requerido, instalar y compactar el bloque y la varilla dentro de la excavación.

## Montaje de tensores.-

Requeridos para asegurar la estabilidad mecánica de la línea, de acuerdo a los planos de diseño que se adjuntan, incluye el transporte de los materiales hasta el sitio de construcción.

Se instalarán tensores en las estructuras de retención, en las de retención angular y en una de suspensión, conforme se indica en los planos y en la planilla de control de estructuras. El cable tensor se sujetará al poste a través de eslabones angulares y pernos máquina, o a través de guardacabos y pernos de ojo.

El cable tensor de acero galvanizado se sujetará a la varilla y a los elementos indicados en el párrafo anterior mediante varillas de retención preformadas, cuyo extremo será asegurado mediante alambre de acero entorchado para evitar daños. Así mismo se deberá evitar el desperdicio.

La dirección que deberán llevar los tensores será la paralela a la línea a la cual neutralizarán la tensión mecánica; pudiendo haber excepciones, las cuales deberán coordinarse con el fiscalizador.

# FUNDACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.-

El Contratista debe suministrar toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción de los diferentes tipos de fundaciones para los postes y estructuras metálicas.

Si las condiciones locales fueran tales que el Contratista considere aconsejable cambiar la ubicación o tipo de estructura, tales cambios deben ser aprobados por la Fiscalización, previo a que el Contratista presente su propuesta debidamente justificada. El hecho de que el Contratista no presente objeción a la ubicación o tipo de estructura, significará que asume la total responsabilidad tanto de la estabilidad como del sitio de implantación de esa estructura.

Las fundaciones para las estructuras en alineación deben colocarse en forma que el eje longitudinal de la cruceta de la estructura quede en un plano perpendicular al eje de la línea.

A menos que se indique de otra manera, las fundaciones para estructuras de ángulo deben colocarse en forma que la cruceta de la estructura quede en un plano que bisecte el ángulo formado por la intersección de las tangentes adyacentes.

7.1	TIPO DE FUNDACIONES PARA LAS ESTRUCTURAS.

Cada estructura tendrá sus cimientos que dependerá de las condiciones del suelo predominante en cada ubicación. En términos generales, las fundaciones serán del tipo pilas de hormigón aisladas.

La EERSSA entregará al Contratista, el tipo y diseño de las cimentaciones a utilizarse para cada una de las estructuras de la línea de subtransmisión, sobre la base de los estudios de mecánica de suelos realizados. De todas maneras, el contratista comprobará la resistencia del suelo al momento de realizar las excavaciones correspondientes, y propondrá su mejoramiento de ser el caso y la fiscalización autorizará el tipo de cimentación a ser utilizada en cada estructura sobre la base de los diseños entregados, los costos referente a estas actividades están contempladas en el numeral 2.26 del presupuesto referencial, por lo tanto la EERSSA no cancelará pagos adicionales correspondiente a estos trabajos.

7.2	PREPARACIÓN DEL SITIO PARA LAS ESTRUCTURAS

El Contratista debe adecuar un área circundante a las torres, convenientemente limpia y nivelada para su equipo de construcción de acuerdo a los planos entregados por la EERSSA. El área nivelada tendrá una pendiente en dirección del drenaje natural a fin de que las fundaciones de las torres no estén sujetas a erosión.

El Contratista debe retirar a su costo, todo el material que se encuentre en el sitio de la estructura y/o que se haya acumulado durante los trabajos de desbroce.  El Contratista, sin costo adicional para la EERSSA, debe llevar a cabo toda la limpieza o trabajos de preparación necesarios tales como remoción de tocones, piedras o afloramientos de roca.  El Contratista a su costo debe conservar o restaurar las gradientes naturales del terreno en los sitios de las estructuras y corregir cualquier condición resultante de sus trabajos que pueda constituir un riesgo para las estructuras.

En la restauración de la gradiente natural, el grado de compactación del terreno no deberá ser inferior al grado de compactación del terreno natural.

Los movimientos de tierras que se consideren necesarios llevar a cabo serán ejecutados solamente con la aprobación de la Fiscalización y cumpliendo con las normas de medio ambiente correspondientes.

Se tendrá especial cuidado para no disturbar el drenaje natural de los terrenos inclinados o su estabilidad natural.

7.3	UBICACIÓN DE LAS TORRES

Las tolerancias para la rotación, inclinación, dimensiones horizontales serán dadas por el fabricante de las estructuras que suministrará al Contratista, las cuales entregará la EERSSA; a falta de éstas se considerarán las siguientes:

Las estructuras deben quedar centradas en la posición estipulada, con una tolerancia de 20 cm a lo largo del eje de la línea y 20 cm en sentido transversal al mismo.

El eje transversal de las estructuras no podrá desviarse de la bisectriz del ángulo interior en más de un cuarto de un grado sexagesimal.

La diferencia de nivel de las zapatas debe quedar dentro del valor establecido con una diferencia máxima de 5 cm con relación a la cota de la estaca central de la torre. La tolerancia en la diferencia de nivel entre los cimientos de una torre no debe pasar de 5 mm, medida entre los puntos de referencia marcados sobre la cara de los ángulos de anclaje a la altura correspondiente a las extensiones de las patas o de ladera.

Al menos uno de los cuatro cimientos debe tener la profundidad mínima de fundación con relación al terreno natural.  La profundidad de los otros cimientos podrá ser mayor.

7.4	INSTALACIÓN DE ÁNGULOS DE ANCLAJE

Se tomarán las medidas necesarias para evitar daños al acero galvanizado. Los ángulos de anclaje que se hayan dañado no podrán usarse antes de ser reparados o reemplazados según lo indique la Fiscalización.

Los ángulos de anclaje deben fijarse rígidamente para evitar su desplazamiento durante la colocación y la consolidación del hormigón.

La inclinación de cada ángulo de anclaje medido en el plano vertical de las diagonales de la torre, no debe diferir en más de cinco por mil, de la inclinación estipulada en los planos.

La distancia horizontal final instalada entre ángulos de anclaje adyacentes debe quedar dentro de la distancia especificada con una diferencia máxima de 5 mm y dentro de los 10 mm para ángulos diagonales opuestos. Las dimensiones horizontales se medirán en el plano horizontal que pasa por la marca del ángulo de anclaje de cada torre.

Las diagonales de la base de una torre y las bisectrices de los ángulos de anclaje deben quedar dentro de un cuarto de grado sexagesimal de separación entre sí.

Cuando se determine que los ángulos de anclaje están fuera de posición, en exceso de las tolerancias especificadas por la EERSSA y/o del diseñador de las torres, se procederá a la reubicación de dichos ángulos, a costo del Contratista.

El procedimiento para la reubicación de los ángulos de anclaje debe ser propuesto por el Contratista a la EERSSA para su revisión; si es aprobado se ejecutará el trabajo en presencia de la Fiscalización; en caso contrario el Contratista deberá demoler la fundación y rehacer todo el trabajo a su costo, incluso deberá reponer a la EERSSA los ángulos de anclaje que resulten dañados y/o que no puedan recuperarse.

7.5	EXCAVACIONES

El Contratista debe limitar su excavación del suelo natural en la forma y dimensiones requeridas en los planos del proyecto.

No se pagará por excavaciones adicionales que resulten de errores de ubicación, de excavaciones excesivas o de sobre excavaciones por procesos constructivos.

Los bordes de las excavaciones de la fundación de cualquier torre no deben quedar en ningún caso a una distancia menor de 12 m de la cabeza del talud de corte cuando el camino esté a un nivel inferior y cuando el camino esté a un nivel superior la Fiscalización determinará la distancia mínima. La distancia mínima de 12 m podrá aumentar cuando a juicio de la fiscalización lo crea conveniente.

Antes de presentar la oferta el contratista visitará el sitio para determinar el tipo de suelos que debe escavar, por lo tanto en este rubro se debe incluir todos los tipos de suelos a escavar, no se aceptará el incremento del precio unitario de las excavaciones por no haber considerado los diferentes tipos de suelo.

7.5.1	Excavación de cimentación

El Contratista hará la excavación estrictamente necesaria para el tipo de cimentación aprobada y limitará sus operaciones a un área de trabajo mínima usando procedimientos eficientes de construcción. Cuando la excavación excediera las cotas o dimensiones señaladas en los planos u órdenes de la Fiscalización, el Contratista, a su costo, debe rellenar la sobre-excavación con hormigón de replantillo o del mismo tipo al que corresponde la cimentación.

La cimentación sobre suelo se hará excavando hasta dejar una superficie perfectamente plana (sobre suelo sin disturbar) de una capacidad soportante adecuada. Si por razones de inestabilidad del suelo o bajo valor soportante, se requiere incrementar las dimensiones de la excavación, el Contratista procederá previa autorización de la Fiscalización.

Toda excavación con extractos deleznables o inestables que puedan derrumbarse, deberá ser entibada. En todos los casos el diseño y cálculo del entibado debe ser aprobado por la Fiscalización. No se reconocerá ningún pago adicional por el uso de entibados.

Cuando sea necesario, toda la excavación debe protegerse por cercas o taparse con cubiertas fuertes removibles según sea el caso.

Cuando las excavaciones realizadas se vean afectadas su estabilidad por el temporal de la zona, estas estarán cubiertas permanentemente, hasta la fundición de los cimientos. La fundición, armado de estructura y colocación de stubs, serán realizados en un tiempo máximo de 48 horas de haber hecho la excavación.

Las excavaciones para las cimentaciones estarán limitadas por las facilidades de colocación del hormigón o por las dimensiones dadas en los respectivos planos para cimientos, especialmente cuando el hormigón deba colocarse sobre el suelo no perturbado.

La excavación en limos, arcillas o suelos húmedos que exista el riesgo de desplome, por las características del terreno deberán dejarse abiertas el menor tiempo posible y adicionalmente se entibarán a partir de una profundidad superior a 1.5 m de en la excavación. En todo caso el Contratista será responsable de la estabilidad de la excavación.

La excavación sobre roca, se realizará preferentemente utilizando martillos rompedores neumáticos, en caso de no ser posible la utilización de dichos martillos por el tipo de roca encontrada, con autorización de la fiscalización se podrán utilizar para las excavaciones explosivos, para lo cual el contratista suministrará todos los materiales, mano de obra, equipo, transporte, almacenamiento, manipuleo y permisos, debiendo tomar en cuenta, el no efectuar explosiones en áreas que queden a menos de 30 m. de las estructuras, viviendas o construcciones que puedan ser afectadas.

La unidad de pago será metro cívico (m3). Este precio contemplará la mano de obra, herramienta menor estación total.

Para efectos de pago se medirá al centésimo en banco, se calculará el volumen como el producto de la sección dada en los planos para cada tipo de fundación, por la profundidad promedio entre la esquina diagonal más alta y más baja de la excavación. Se considerará la profundidad promedia medida entre la esquina diagonal más baja con relación a la más alta de cada uno de los cimientos para cada pata o cimentación.

No se considerará para el pago excesos de excavación por los procesos constructivos, errores de ubicación o de excavaciones excesivas.

El pago se efectuará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en la tabla de cantidades y precios, los que incluyen en cada caso:

- La mano de obra, equipo y herramientas.

- El desalojo del material que no deba quedar en las cercanías de la fundación, dentro de la distancia libre de sobreacarreo.

- El desagüe en excavaciones.

- Los entibados de acuerdo a lo especificado.

- Protección de las excavaciones y la protección del suelo de excavación contra lluvias

7.6	REPLANTILLO

En las cimentaciones, inmediatamente después de terminada la excavación, se colocará una capa de replantillo de hormigón de tipo C de f´c=180 kg/cm2, de acuerdo a lo indicado en los planos.

En aquellas excavaciones que a criterio de la Fiscalización, se haya disturbado el suelo de fundación debido a operaciones del Contratista o por haber permanecido descubiertas por más tiempo del especificado, el Contratista a su costo, deberá realizar los trabajos adicionales que determine la Fiscalización para restituir las condiciones del suelo en el fondo de excavación.

La unidad de pago será metro cubico (m3). Para el pago se medirá y se pagará en metros cúbicos de los trabajos de construcción de replantillo de hormigón simple f´c=180 kg/cm2 efectivamente ejecutados de acuerdo con los requerimientos de los planos estructurales y en ordenes escritas de Fiscalización.

Las cantidades medidas se pagarán a los precios contractuales para el rubro, estos precios y pagos constituirán la compensación total por la preparación, producción y suministro del hormigón simple f´c=180 kg/cm2, distribución, conformación y compactación; así como la mano de obra, equipo herramientas, materiales y operaciones necesarias para la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.

7.7	RELLENOS COMPACTADOS

Los trabajos que se describen a continuación, lo que contempla todo el numeral  7.7, generan costos que son cubiertos por el rubro 1.6 indicado en la lista de cantidades por lo tanto todo lo que se indica en este numeral y subnumerales se cancelará mediante el rubro mencionado.

El contratista realizará el relleno compactado sobre la base de los ensayos Proctor Standard, detallados en los estudios de suelos realizados por la EERSSA. El contratista está obligado a realizar ensayos Proctor adicionales en caso ser necesario o la fiscalización lo determine, en cuyo caso, el costo deberá estar considerado en el costo del relleno compactado de la tabla de cantidades y precios.

Los rellenos, serán efectuados con suelos naturales a menos que la Fiscalización los encuentre inadecuados para tal fin.

Se define como material adecuado en general, cualquier suelo que de acuerdo a pruebas de laboratorio pueda compactarse según estas especificaciones, fuera de turba, suelo vegetal u otro material orgánico.

Los suelos excavados que sean adecuados para relleno de las fundaciones deben protegerse de cualquier exceso de humedad que prohíba su uso. Si no se ha suministrado dicha protección y el material natural se vuelve inadecuado, corresponderá al Contratista suministrar a su costo el material adecuado de relleno. En dicho caso se usará material natural, local o de préstamo.

El relleno de las fundaciones será colocado después de limpiar la excavación o la superficie de la losa de hormigón y de retirar cualquier material inadecuado, suelo suelto, residuos de hormigón, formaletas de madera, lodo o agua.

La compactación del relleno debe ser tal que se obtenga como mínimo un peso de relleno igual al establecido en los planos y el grado de compactación del relleno será del 95% con relación al Proctor Standard (AASHTO T 99).  El Contratista realizará el control de rellenos mediante un decímetro nuclear de su propiedad, bajo la supervisión de la Fiscalización.

El relleno compactado se realizará con compactadores mecánicos tipo sapo, en capas de 20 cm. de material suelto, y comprende:

- La mano de obra, el equipo, herramientas y materiales para la compactación.

- La reparación del relleno.

- La preparación del material del relleno cuando lo estime necesario la Fiscalización.

- La restitución del talud natural en los sitios que ordene la Fiscalización.

- El transporte del material de relleno, dentro de la distancia libre de sobre-acarreo.

- El desbroce, limpieza y explotación en las zonas de préstamo.

- El equipo de medición, el transporte y el control del grado de compactación del relleno.

- En el caso de que el Contratista considere que para el relleno necesite una mezcla de suelo-cemento, este costo está incluido en los costos del relleno.

- El costo de las pruebas y ensayos (Proctor standard) que se requieran realizar a los materiales de relleno.

- Pruebas de compactación

7.7.1	Sustitución de suelo

La sustitución del suelo se hará de acuerdo con lo que se indique en los planos y/o con lo que indique la Fiscalización.

Si al término de la excavación la fiscalización de la EERSSA observa que el suelo no es apto para soportar las cargas sobre la torre, ordenará sustituirlo con material de sub-base, compactado hasta el grado del 95% del Proctor Standard (AASHTO T 99). La profundidad de sobre-excavación será definida por la Fiscalización.

Donde la EERSSA lo requiera, la Fiscalización podrá ordenar la elaboración de mezclas de suelo natural, con cemento, para mejorar el suelo de fundación.  El Contratista debe presentar el diseño de mezclas, sobre la base de los análisis realizados en un laboratorio aprobado por la Fiscalización.

La sustitución de suelo de fundación se realizará y controlará de acuerdo a lo especificado para el relleno compactado.

La unidad para el pago es metro cubico (m3). Se medirá al centésimo y se pagará en metros cúbicos de material colocado y compactado o acuñado, sobre la base de las líneas netas indicadas en los respectivos planos o indicadas por la Fiscalización. El pago se hará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios, el que incluye:

- La mano de obra, el equipo, herramientas y materiales para la colocación o compactación.

- El suministro y transporte del material hasta el sitio de la fundación.

- La preparación del material cuando lo estime necesario la Fiscalización.

- El suministro y toma de muestras, su cuidado y el transporte al laboratorio aprobado por la EERSSA.

- El costo de las pruebas y ensayos que se requieran para la aprobación del material.

- Pruebas de compactación.

7.7.2 Relleno con material de sub-base (grava-arena) compactada

El material debe cumplir con las características y graduación indicada a continuación para

Clase 2 o Clase 1 y la compactación con lo indicado en las especificaciones correspondientes.

- Materiales

El material se compondrá de partículas duras de escoria, piedras o grava, tamizadas o trituradas, para obtener el tamaño y la graduación exigidos.

El material no podrá contener materiales vegetales, grumos o terrones de arcilla y tendrá que cumplir con una de las graduaciones indicadas más adelante, usando los procedimientos de ensayo de la norma AASHO-T 11 y T 27.

Los agregados gruesos deben tener un porcentaje de desgaste no mayor del 50% a 500 revoluciones determinado según el ensayo ASSHO T96. La porción de material que pase por el tamiz Nº 40 debe tener un índice de plasticidad no mayor a 6 ni menor a 2 y solo en casos especiales, autorizado por la Fiscalización se admitirá un valor máximo de 9 y un límite líquido mayor a 25.

b.	Graduación

Los requisitos de graduación para el agregado de Sub-base son cualquiera de los siguientes:

TAMIZ% 	QUE PASA (EN PESO POR LOS TAMICES DE MALLA CUADRADA AASHTO-T27 T11

CLASE 2   			 CLASE 1

50.4  mm (2”)				  100

38.1  mm (1 ½”)		      	90-100			     100

4.75  mm (No. 4)	 		 40-80	   		 	    30-70

0.075 mm (No.200)	       	 	  0-15		 	 	     0-15

Antes de ser transportados a los sitios de colocación, las gravas y otros materiales deben ser aprobados por la Fiscalización.

7.8.	HORMIGON PARA FUNDACIONES

Esta sección cubre el suministro de los materiales, mano de obra, supervisión y equipo, así como encofrados, elaboración, transporte, vaciado y curado del hormigón, siendo además responsable de la toma de cilindros de prueba y el transporte al laboratorio aprobado por la EERSSA.

Cemento.- El cemento deberá cumplir con los requisitos de las especificaciones para cemento ASTM C150, tipo I y/o II con la exigencia adicional de que el contenido de álcalis no debe exceder al 0.60% medido como óxido de sodio equivalente. Tanto en el transporte, como en la bodega y sitio de la obra debe protegerse adecuadamente de la humedad y de la contaminación. No podrá usarse en el trabajo cemento regenerado o cemento que contenga terrones, o que presente falso fraguado.

Los ensayos a realizarse para demostrar que cumplen con la norma ASTM C150, serán en muestras tomadas en el sitio de almacenamiento, con la presencia de la Fiscalización y los resultados serán entregados a la EERSSA inmediatamente y tendrán una antigüedad no mayor a 15 días.

Agregados.- Todos los agregados, arena natural y grava, o roca triturada, o una combinación de los dos, serán no reactivos y deben cumplir los requisitos de ASTM C-33.

Esta información debe ser entregada a la Fiscalización para su aprobación 30 días antes de comenzar la colocación del hormigón.

El agregado fino cumplirá con las especificaciones establecidas para el hormigón.  La granulometría será uniforme de acuerdo con las secciones para agregado fino de las especificaciones ASTM C-33 para agregados de hormigón.  El agregado fino no debe tener contenido orgánico, ensayo realizado mediante la Norma ASTM C-40.

Si presenta contenido orgánico, deberá elaborarse un mortero con la porción en estudio y la misma arena lavada siguiendo los requerimientos de la Norma ASTM C-87.  Se aprobará la arena en estudio si ésta presenta valores de resistencia a la compresión, mayores o iguales al 95% de la resistencia del mortero obtenido con la misma arena lavada.

El agregado grueso cumplirá lo indicado en las secciones para agregado grueso de la ASTM designación C-33.  Será bien graduado y estará compuesto de grava lavada o roca triturada consistente de partículas duras, fuertes y durables, sin laminaciones, partiduras, recubrimientos, partículas suaves, porosas y deleznables.  Pasará el tamiz de 38 mm y será retenido en el Nº 4.  Su granulometría debe satisfacer las condiciones de la norma ASTM-C-33 para el tamaño nominal máximo de agregado 1 ½”.

El Contratista entregará a la Fiscalización los datos de los ensayos referentes a la reactividad potencial alcalinas del cemento con los agregados.  Estos ensayos se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones ASTM C-289, y con un laboratorio acreditado y aceptado por la Fiscalización.

Agua.- El agua que se use para mezclas de hormigón debe ser limpia y estar libre de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u otras substancias que pueden ser perjudiciales al hormigón o al acero, lo cual debe demostrar el Contratista mediante los correspondientes certificados expedidos por laboratorios aprobados por la Fiscalización. El agua potable es aceptable.

Si se contempla el uso de agua no potable, la selección debe basarse haciendo mezclas de hormigón preparadas con agua de dicha fuente, de acuerdo con el ensayo ASTM C-109. Las fuentes de agua deberán ser sometidas a la aprobación de la EERSSA, siete días antes de su empleo en el hormigón.

Aditivos.- Para el uso de cualquier aditivo a ser incorporados al hormigón, El Fiscalizador dará su autorización previa la verificación del efecto del aditivo; para lo cual, el Contratista deberá realizar los respectivos ensayos establecidos. No se permitirá el uso de aditivos que contengan cloruros.

Las pruebas para la aprobación de aditivos se harán usando el mismo tipo de cemento, agregados y agua que se emplean para la elaboración del hormigón, comparando mezclas testigo que no contengan aditivo, con mezclas que contengan el aditivo propuesto.

El aire incluido en los diferentes hormigones en estado fresco no debe exceder en ningún caso de un 5% en volumen y se realizará de acuerdo a las normas ASTM C 260 y C 233.

Mezcla de diseño.- La mezcla para cada clase de hormigón debe diseñarse en un laboratorio de ensayos aprobado por la Fiscalización, utilizando los agregados, cemento y agua previamente aprobados por la EERSSA. Los resultados de los diseños de cada clase de hormigón deben presentarse a la Fiscalización para su aprobación, 30 días antes de la iniciación del hormigonado.  La resistencia de la mezcla del diseño debe cumplir con la Norma ACI-214. No se permitirá hormigonar utilizando mezclas no aprobadas por la Fiscalización.

La dosificación de los materiales deberá realizarse al peso y volumen.

Fabricación del Hormigón.- Todo hormigón a colocarse en la obra será mezclado a máquina concretera. Sólo el hormigón para replantillo (f´c=180 kg/cm2) podrá mezclarse a mano.

La medida, mezcla y colocación del hormigón debe ceñirse a los requerimientos del Código de Construcción para Concreto Reforzado, ACI 318 y la Práctica Recomendada para Medida, Mezcla y Colocación de Hormigón, ACI C-14.  Cuando se utilice hormigón premezclado, la planta y medios de transporte, deben ser aprobados por la Fiscalización, con 30 días antes de su empleo.

El tiempo de mezclado se regulará de manera que se asegure una mezcla homogénea de todos los materiales.  En todo caso no debe ser inferior al calculado por la siguiente expresión: t = 1.0 + V/3, siendo (t) el tiempo mínimo en minutos de mezclado para una mezcladora con una capacidad (V) en m3.

Cuando el transporte del hormigón se haga utilizando camiones mezcladores, el hormigón enviado al sitio de utilización será mezclado en ruta.  La mezcla cumplirá las especificaciones ASTM-C 94.  La mezcla será rigurosamente controlada en el tiempo de agitación, tiempo de mezclado y tiempo total, luego del arribo al sitio.  El hormigón será colocado en el sitio final, en los encofrados, dentro de la 1 ½ horas después de la adición del agua al cemento.

Si se estima que el tiempo de transporte del hormigón pudiere ser mayor de una hora, necesariamente el transporte se hará con la mezcla en seco, agregando el agua en el sitio de vaciado.

A menos que se determine de otra manera por la Fiscalización, el asentamiento del hormigón será el siguiente, medido con el del cono de Abrahms:

ASENTAMIENTO

Tipo de estructura					Máximo		Mínimo

Pilas y zapatas reforzadas				80 mm	 	  40 mm

de fundación

Columnas y vigas de amarre			100 mm		 50 mm

Fundaciones bajo agua; será definido por la Fiscalización.

Si la Fiscalización lo estima necesario, ordenará que se haga una prueba del asentamiento del hormigón que sale de la mezcladora y otra para el mismo hormigón en el momento de vaciado, la diferencia de asentamiento no será mayor a 20 mm.

Colocación del hormigón.- El contratista debe suministrar todos los materiales, mano de obra, supervisión y equipo; así como los encofrados, transporte, preparación, vaciado y curado del hormigón; siendo además responsable de la toma de cilindros de prueba y el transporte a un laboratorio de hormigones aprobado por el Fiscalizador.

El Contratista debe comunicar a la fiscalización con 24 horas de anticipación los lugares donde va a colocar el hormigón.

La colocación del hormigón se podrá ejecutar en el sitio de la obra, sólo con la presencia de la Fiscalización.

La colocación del hormigón debe iniciarse tan pronto se haya instalado el refuerzo, las formaletas, los ángulos de anclaje y una vez que se haya obtenido la aprobación correspondiente de la Fiscalización.

Todo el hormigón debe colocarse sobre superficies secas. Donde la remoción del agua no sea posible, el Contratista debe obtener la aprobación de la Fiscalización de cualquier otro método de colocación.  La aplicación de este nuevo método no significará ningún incremento en los precios unitarios de los ítems a ejecutarse.

La superficie superior del hormigón o pedestales debe terminar plana con una pendiente de 1:10 desde el ángulo de anclaje. El punto de referencia del ángulo de anclaje debe quedar expuesto al menos 2 cm y no más de 5 cm. sobre el hormigón.

Todas las esquinas deben tener un bisel de 2.5 cm.

Las formaletas deben impregnarse en su cara interior con un desmoldante aprobado por la Fiscalización y no deben removerse antes de 24 horas después de colocado el hormigón.

Los sobrantes de hormigón deben botarse cuidando de no causar daño al medio ambiente.

Inmediatamente antes de la colocación del hormigón se debe limpiar las áreas excavadas y/o las superficies de los encofrados.  El agua, el suelo, lodo, viruta de madera que se encuentren en el fondo de la excavación deben ser removidos y desalojados.  La cuadrilla de hormigón del Contratista debe estar equipada con por lo menos una bomba de agua, dos vibradores en buen estado de funcionamiento, canaletas, y mangas para dirigir el flujo del hormigón. El Contratista no iniciará la colocación del hormigón hasta cuando la excavación, equipos y los elementos embebidos hayan sido inspeccionados por la Fiscalización. Esta inspección no relevará al Contratista de su responsabilidad de conservar la excavación y demás elementos en condiciones aceptables hasta cuando se termine la colocación del hormigón.

La colocación del hormigón debe llevarse a cabo en tal forma que se evite la segregación del agregado, para reducir la segregación del agregado grueso, el hormigón no se dejará caer sobre zonas densas de varillas de refuerzo o sobre los ángulos de anclaje; en tales casos debe usarse canaletas o mangas.  En ningún caso se dejará que el hormigón caiga libremente a más de 1.50 m de altura.

El hormigón debe consolidarse solamente mediante vibradores de la frecuencia necesaria para garantizar la consolidación del hormigón en una masa densa, homogénea y sin vacíos.  Los vibradores de inmersión deben tener una frecuencia de vibración comprendida entre 6.000 y 7.000 vibraciones por minuto cuando estén sumergidos en el hormigón y no deben ser de un diámetro mayor a 6 ½ centímetros.

El hormigón que no haya sido colocado dentro de una y media hora después de que todos los componentes hayan sido mezclados, deberá descartarse y botarse a cuenta y costo del Contratista. Tampoco podrá colocarse ningún hormigón que haya empezado a fraguar, aún cuando el tiempo especificado no haya transcurrido.

En los cimientos en los que no se pueda controlar el nivel freático, el hormigón se colocará con la ayuda de un “tremie” (tolva y tubería), excepto en aquellos sitios donde se presente socavación.  Cuando se encuentre agua corriente, se dejará que la excavación se llene de agua hasta que el nivel permanezca estacionario para entonces colocar el concreto con un “tremie”. En este caso, la mezcla será especial con agregado grueso de 2 cm (3/4”) de tamaño máximo y un mínimo de 350 Kg de cemento por metro cúbico.  El asentamiento de la mezcla al tiempo de colocación será indicado por la Fiscalización.

No se permitirá vibrar el hormigón colocado con “tremie”, pero en ciertos casos cuando el flujo en el “tremie” sea muy lento, podrá permitirse vibrar el “tremie” lentamente.  El “tremie” tendrá un diámetro mínimo de 20 cm y debe estar equipado con una válvula de pie o compuerta de fondo de cierre hermético que pueda controlarse desde la superficie.  El conjunto debe ser a prueba de agua y no se permitirá bajo ninguna circunstancia, que haya flujo de agua dentro del “tremie”.  Al colocar hormigón, el extremo inferior del “tremie” debe estar a menos de 15 cm. del fondo de la excavación y no debe levantarse hasta cuando se haya establecido un sello de hormigón capaz de evitar la entrada de agua al “tremie”.  El lado de descarga del “tremie” debe conservarse sumergido dentro del hormigón a una profundidad suficiente para mantener todo el tiempo un sello adecuado mientras se coloca el hormigón bajo agua.  La colocación del hormigón con “tremie” debe ser una operación continua para cada fundación.

La colocación de hormigón bajo agua, no significa ningún costo adicional para la EERSSA, su costo debe estar incluido en los precios unitarios de los ítems que corresponda.

Encofrados.- Los encofrados serán rígidos, de superficies uniformes, suficientemente fuertes para soportar las cargas producidas por el hormigón fresco, indeformables, alineados, nivelados y estarán suficientemente ajustados para impedir la filtración del mortero.  Ellos se acomodarán cuidadosamente a las dimensiones indicadas en los planos para el hormigón terminado.   El lado acabado liso será colocado hacia el hormigón.  En los ángulos de todos los encofrados se colocarán tiras chaflanadas de 20 x 20 mm para eliminar las aristas vivas del hormigón.

Deben ser apuntalados adecuadamente, afianzados en conjunto para mantener su posición y forma.  No se permitirá pandeo, ni desplazamiento en los encofrados. Amarres de alambre o zunchos de acero no serán permitidos excepto en aquellas estructuras que apruebe la Fiscalización.

Los amarres serán de un tipo tal que no dejen ningún metal en el hormigón con un recubrimiento menor que el especificado desde la superficie expuesta.

Antes del uso, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y lubricados con el uso de desmoldantes de aceite mineral tipo cimbrafest de fester o similar, evitando el uso de aceite quemado o diesel.  Esto se hará cuidando de no contaminar el acero.

Instalación de accesorios embebidos.- Los miembros estructurales, perfiles y conductos a ser embebidos en el hormigón, serán localizados apropiadamente y asegurados a los encofrados. Los escotes, asientos, cavidades que deben recibir armaduras, herrajes, montantes y/u otros elementos, deben ser formados de acuerdo con las posiciones y dimensiones precisas obtenidas de los planos aprobados para la construcción.

Desencofrado y reparaciones.- Los encofrados serán retirados en la oportunidad y de manera tal que se asegure la estabilidad completa de la estructura.

Los encofrados no podrán retirarse antes de 24 horas de colocado el hormigón. El Contratista deberá evaluar el tipo de elemento estructural, antes de proceder a la remoción de los encofrados.

Las perforaciones en la superficie exterior de las caras de las fundaciones, serán limpiadas completamente de todo material suelto o defectuoso, y humedecidos con agua, siendo rellenados luego completamente con mortero 1:2 cemento-arena.  La superficie será alisada con una llana de madera y posteriormente colocada una membrana de curado.  Esta reparación se ejecutará inmediatamente después de desencofrar.

Si después de retirados los encofrados se comprueba que cualquier parte de las estructuras de hormigón no  corresponde a las alineaciones indicados en los planos, está desnivelada, presenta superficies defectuosas que contengan porosidades o se encuentren fracturadas, la Fiscalización a su criterio ordenará su remoción o reparación a costo del Contratista.  En caso de reparación ésta no podrá ser efectuada sin previa autorización de la Fiscalización.

Las reparaciones, en caso de ser ordenadas, serán realizadas dentro de las 24 horas al retiro de los encofrados y debe efectuarse de manera que se asegure un perfecto relleno de todo el sector.

Cuidado y Curado.- Tan pronto como las superficies expuestas del hormigón lo permitan, se curarán con una membrana impermeable que retenga la humedad. Esta membrana sellante cumplirá con la norma ASTM-C 309 y con las instrucciones del fabricante.

Durante y después del período de curado, el hormigón no debe estar sujeto a ninguna carga, vibración, abrasión u otros abusos dentro del control del Contratista.

Se deben tomar medidas efectivas para evitar la entrada de agua de alguna fuente al hormigón fresco.

Juntas de Construcción.- Se considerarán como juntas de construcción todas aquellas superficies de hormigón dejadas por razones de diseño, de construcción o de suspensiones inevitables del hormigonado en las que el hormigón en sitio haya endurecido hasta el grado que al introducir el vibrador en el hormigón no pueda retirarse sin dejar huella.

En lo posible se evitarán las juntas de construcción en la fundación, pero si por razones fortuitas ajenas a la voluntad del Contratista, es necesario realizarlas, éstas se harán utilizando un aditivo que garantice la unión, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y aprobado por la Fiscalización.

Las superficies de las juntas de construcción deben prepararse hasta eliminar la lechada superficial, con chorros de arena o picando con punzones de acero, después de lo cual se limpiarán con chorro de agua o de aire a presión hasta eliminar todo material suelto que pueda afectar la adherencia del hormigón en estado fresco.

Pruebas de hormigones.- Los ensayos de los hormigones serán llevados a cabo por el Contratista en presencia de la fiscalización, siendo obligación del Contratista obtener, manipular, almacenar y transportar las muestras hasta los laboratorios autorizados por la Fiscalización. Las muestras deben obtenerse cuando el hormigón está siendo colocado y se medirá por medio del cono de Abrahms asentamiento y otras propiedades que se requieran para verificar el cumplimiento de las especificaciones.

La toma de muestras y las pruebas de resistencia a la compresión simple se realizarán según las normas ASTM C-172 y C-873 y deben ser marcadas y curadas de acuerdo a la Norma ASTM C-31.

La muestra consistirá en tres (3) cilindros normales de 15 X 30 cm (6” X 12”), que se tomarán de paradas seleccionadas del hormigón. Se tomará una muestra por cada estructura. Además se tomará una muestra cuando haya cambios en los materiales y/o método de mezclado.  En cada oportunidad que se tome una muestra debe efectuarse un ensayo con el cono de Abrahms para medir el asentamiento del hormigón.

El Contratista debe proteger, almacenar y transportar los cilindros en cajas de curado adecuadas hasta que sean ensayados por la Fiscalización.  Se probará un (1) cilindro a la edad de (7) siete días y (1) cilindro a la edad de 28 días en un laboratorio aprobado por la Fiscalización, quedando un cilindro como testigo.  Se tomará el promedio de las resistencias de los tres cilindros, como el valor representativo de una prueba en particular.  Dicho promedio de tres (3) pruebas consecutivas debe ser igual o mayor que la resistencia especificada y en ningún caso cualquiera de los cilindros probados debe tener una resistencia menor al 90% de la resistencia especificada.

El Contratista debe remitir para la aprobación por parte de la Fiscalización los ensayos de laboratorio, para los materiales que se propone utilizar en los hormigones y morteros.

Tipos de hormigón.- Según los requerimientos que se indican en las diferentes secciones correspondientes de estas especificaciones o en los planos, se diseñarán los siguientes tipos de hormigón:

## Tipo de hormigón		Resistencia a los 28 días

A 	210 kg/cm2

B 	180 kg/cm2

El hormigón ciclópeo estará conformado con un hormigón tipo B y un 40% máximo de piedra desplazante con un tamaño máximo de 15 cm.

La unidad de pago será metro cubico (m3)

El pago se efectuará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en la tabla de cantidades y precios.

Estos precios incluyen en cada caso:

- La instalación y nivelación de los ángulos de anclaje (stubs).

- El suministro de todos los materiales necesarios, las pruebas y ensayos que se requiera para la aprobación de los mismos.

- Juntas de construcción de acuerdo a lo especificado.

- La mano de obra, equipo, herramientas y materiales necesarios para preparar, transportar, colocar, compactar y curar los hormigones.

- La colocación del hormigón bajo agua donde se requiera.

- Las formaletas, su colocación, desmolde y tratamiento que deba hacerse.

- Los aditivos cuando se requieran.

- Las reparaciones y curaciones del hormigón.

- El suministro y toma de muestras, su cuidado y el transporte al laboratorio aprobado por la EERSSA.

- Chequeo de la nivelación de las bases de las estructuras en el proceso de hormigonado.

7.9    ACERO DE REFUERZO

Las varillas de refuerzo serán de grado cuarenta y/o sesenta, de acuerdo a lo que se indique en los planos de construcción y que cumplan los requerimientos de ASTM designaciones A-615 y A-305.  El Contratista debe presentar los certificados de ensayos hechos en un laboratorio aprobado por la Fiscalización.

La Fiscalización podrá tomar muestras de la existencia en obra de las varillas de acero de refuerzo que se pretenda utilizar en la fabricación de hormigón armado y someterlos a ensayos para determinar su esfuerzo rotura y el límite de fluencia, para su aprobación.

El refuerzo de malla de alambre electro soldado, cumplirá los requerimientos de ASTM designación A 185.

El acero de refuerzo tendrá un fy=4200 Kg/cm2; corrugada, debe ser limpio y libre de óxido suelto, escamas, lechada de cemento, imperfecciones, rajaduras, excesivas costras de laminado, pintura, aceite, grasa y más materiales indeseables, que reduzcan la adherencia con el hormigón.

El acero de refuerzo para hormigón se debe almacenar ordenándolo en lotes separados por diámetro y longitud y se evitará que quede en contacto directo con el suelo. En caso de que el período de almacenamiento se prolongue, se deberá proteger el acero contra la humedad.

Las varillas de acero de refuerzo se cortarán y doblarán en frío de acuerdo a las dimensiones y radios de curvatura indicadas en los planos de diseño y no se permitirá enderezar y volver a doblar.  No se utilizarán varillas que tengan torceduras o dobladuras que no aparezcan en los planos.

El acero de refuerzo debe ser colocado estrictamente en las posiciones indicadas en los planos.  Todas las intersecciones se fijarán mediante amarras con alambre de acero negro recocido o galvanizado Nº 18 y no se permitirán puntos de soldadura en reemplazo de las amarras, excepto cuando la Fiscalización autorice el uso de mallas prefabricadas.  Los empalmes de las varillas se harán usando un traslape de acuerdo a la norma ACI-318.

Para conseguir el espaciamiento entre varillas adyacentes y entre las varillas y el encofrado, se puede usar espaciadores de hormigón fabricados con mortero de relación cemento-arena 1:3 u otros aprobados por la Fiscalización.

No se permitirá el asentamiento de las varillas en capas de hormigón fresco y el ajuste de las varillas durante la colocación del hormigón.

Todos los extremos libres de las armaduras se deben amarrar firmemente a un atiesador adecuado, para evitar movimientos perjudiciales durante el hormigonado.

Durante la colocación del hormigón, el mortero fresco que salpique a las armaduras y se haya resecado, deberá ser eliminado antes que quede incorporado al hormigón.

La Fiscalización dará su autorización por escrito para la iniciación del hormigonado, siempre y cuando se verifique que se están cumpliendo con los planos de diseño y las especificaciones técnicas correspondientes.

La unidad de pago es kilogramo (Kg)

La medición para el pago del acero de refuerzo se realizará sobre la base del número de kilogramos suministrado y colocado.

El pago se efectuará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en la tabla de cantidades y precios, los que incluyen:

- El suministro puesto en obra de todo el acero de refuerzo y barras de anclaje.

- La mano de obra, el equipo y herramientas necesarios para cortar, doblar y preparar las armaduras.

- El transporte hasta el sitio de la fundación.

- La mano de obra, equipo, herramientas y materiales para la colocación del acero de refuerzo y su limpieza cuando lo ordene la Fiscalización.

- La protección del hierro contra la contaminación, el suelo y lluvias.

- Las pruebas y ensayos para su aprobación.

Todos los costos correspondientes a los trabajos descritos en los numerales 7.8 y 7.9 se cubrirán con los rubros 1.7 y 1.8.

# MONTAJE DE TORRES DE ACERO GALVANIZADO.-

Bajo la responsabilidad del Contratista está el diseño y construcción de las torres metálicas de acuerdo a las especificaciones dadas por la EERSSA, actividades que pueden ser ejecutadas mediante subcontrato, para luego realizar el transporte y montaje de las mismas en los sitios de implantación de las estructuras.

Debe proveer la mano de obra y el equipo para ensamblar y erigir todas las estructuras metálicas, conforme se establece a continuación y/o conforme a las recomendaciones del fabricante de las torres. En ningún caso podrá efectuarse la erección de las torres antes de que la Fiscalización haya recibido en forma satisfactoria el montaje de los ángulos de anclaje y el relleno compactado de las fundaciones.

Clasificación de las estructuras.- El contratista deberá seleccionar un área con las seguridades correspondientes suficientemente amplia que le permita clasificar cada una de las estructuras.

Una vez clasificadas las torres en el área de clasificación, estas deberán ser transportadas hacia los diferentes sitios de implantación de cada una de las estructuras.

El número marcado en cada miembro de acero corresponderá con el número de marca indicado en los planos de montaje del fabricante.

Ensamblaje.- Las torres deben ser ensambladas y erigidas de conformidad con los planos de montaje del fabricante.

El prearmado para el montaje se realizará en partes menores que sean de peso tal que se puedan izar con plumas.

Las torres deben ser erigidas por el método de “erección floja” con excepción de los paneles del conjunto inferior de la torre, que deben ser empernados y ajustados inmediatamente después del ensamblaje y nivelación.  Las diagonales principales deben ser empernadas en forma floja hasta que se realice el ajuste final de la torre.

Las patas y los brazos de los paneles sujetos a esfuerzos deben armarse completamente con todos los pernos colocados antes de superponer los miembros de los paneles superiores.

Ningún otro método de montaje será empleado a menos que la Fiscalización lo autorice específicamente.

Los miembros de acero deben manejarse cuidadosamente para evitar  dobladuras o daños al galvanizado. El izado de estos elementos debe hacerse con cables de material no metálico.  Las piezas de acero de las torres deberán ser mantenidas fuera de contacto directo con el piso y las plataformas de los vehículos por medio de bloques de madera.  Se debe usar pedazos de madera como espaciadores para mantener separados los miembros apilados, de tal manera de proteger al galvanizado de las superficies.

Durante el ensamblaje, el Contratista no debe aplicar esfuerzos que produzcan dobladuras de los elementos de acero.

Pernos, Tuercas y Arandelas.- Cada ensamblaje de perno consistirá de un perno, una tuerca hexagonal, una arandela plana y una contratuerca.  El tamaño y localización de los pernos se indican en los planos de montaje del fabricante. Deben usarse las longitudes de pernos especificados para cada conexión que garantice el apoyo sobre la espiga del perno y no sobre la rosca.

Los pernos deben instalarse con las tuercas encima y fuera de los miembros de tal manera que las tuercas puedan ajustarse o inspeccionarse fácilmente. Los pernos que se instalen verticalmente en las torres ya armadas deben quedar con la cabeza hacia arriba, al menos que en esa posición sea difícil ajustar las tuercas.

Las tuercas deben ser ajustadas a las torques siguientes, a menos que se especifique otros valores en los planos de montaje del fabricante:

___________________________________________________________

Diámetro del perno				Torque

___________________________________________________________

16 mm (5/8”)				1.380 kg-cm (100 lb-ft)

19 mm (3/4”)				2.350 kg-cm (170 lb-ft)

25 mm (1”)				5.530 kg-cm (400 lb-ft)

La tolerancia en el torque debe ser más-menos ciento cuarenta kg-cm (± 140 kg-cm) o más-menos diez libras-pie (± 10 lb-ft).  El Contratista debe utilizar torcómetros del tipo receptáculo que no deformen las tuercas ni dañen el galvanizado, los mismos que deben certificarse su calibración por un laboratorio aprobados por la fiscalización. Los torcómetros deben someterse a pruebas cuando así lo solicite la Fiscalización.

Los pernos que muestren signos de pérdida del roscado u otras deformaciones deben reemplazarse. Todos los pernos instalados incorrectamente deben ser reemplazados por el Contratista a su costo.

Una vez ensambladas las superficies de unión, incluyendo aquellas adyacentes a las cabezas de pernos y tuercas, deben estar libres de rebabas y suciedad y de cualquier material extraño que pueda impedir un contacto sólido de las partes.

Después del ensamblaje y una vez que los pernos hayan sido ajustados deben sobresalir por sobre la tuerca de ajuste, como mínimo un paso de rosca completo.

Los pernos localizados bajo los dispositivos para la previsión de escalamiento deben ser punzonados.

Reparación de daños.- Los daños que resulten del manejo, transporte, ensamblaje, erección y demás actividades de la construcción, deben ser reparados o reemplazados, a costo del Contratista.

Reparaciones en el galvanizado de elementos metálicos, se permitirán únicamente para fallas pequeñas y puntuales, de conformidad a lo que estipule la última revisión vigente de la norma ASTM-A 780.

Está terminantemente prohibido al Contratista efectuar reparaciones, cortes, perforaciones u otra modificación en los materiales suministrados por la EERSSA, sin previo conocimiento y autorización de la Fiscalización.

Señales en las torres.- El Contratista debe instalar dos placas de peligro y una de numeración por cada torre, según se indique en los planos de montaje.

La unidad de pago será la Tonelada (Ton), en donde se considera el diseño, construcción, transporte y montaje de las torres

El precio unitario deben incluir el diseño, materiales, construcción (perfiles de acero, tuercas y otros), la mano de obra, equipos, materiales y facilidades para carga, descarga, transporte hasta el sitio de instalación, la instalación, el almacenamiento y clasificación de las estructuras, la reparación de cualquier daño y los ensayos de calibración de torcómetros.

Para el pago se considerará el peso total de la estructura armada y erigida.

El pago de la estructura se hará al precio unitario por tonelada cotizado en la tabla de cantidades y precios. Este precio unitario incluye además: la instalación de placas de peligro y de numeración, el suministro, el almacenamiento y la guardianía en caso ser necesario para el cuidado de las mismas en el campo.

# ENSAMBLAJE DE CONJUNTOS DE SUSPENSION Y RETENCION EN TORRES METALICAS.-

Comprende el suministro y transporte de los materiales hasta el sitio de construcción, la colocación de aisladores y todos los elementos de fijación previstos de acuerdo a los planos de diseño.

Los materiales deberán estar limpios al momento de instalarse. Los pernos irán bien ajustados con llaves de torque limitado. El perno que muestre signos de daño en la rosca u otra deformación, será reemplazado.

Pernos, tuercas y arandelas: Cada ensamblaje de perno consistirá de un perno, una tuerca hexagonal, dos arandelas planas y una contratuerca.  El tamaño y localización de los pernos deberán ser los indicados en las listas y dibujos de las estructuras.

Reparación de daños: Los daños que resultaren del ensamblaje de los conjuntos de retención o suspensión deberán ser reparados o reemplazados a costo de la Contratista.

Aisladores y accesorios: Los aisladores son para esfuerzos de 15000 libras de resistencia a la rotura, de cerámica clase ANSI 52-3 con sus elementos de sujeción para uso de ensamblajes de suspensión y retención.  Los herrajes correspondientes igualan o superan a la resistencia del aislador.

Los aisladores no deberán sacarse de sus cajas antes de que vayan a instalarse en las estructuras.

La Contratista deberá armar todas las partes componentes de los ensamblajes e instalar todos los pasadores necesarios.

Durante la instalación de los pasadores se tomará especial cuidado para evitar daños en los aisladores debido a golpes contra los miembros de acero (Poleas en el tendido).  La instalación de pasadores usando martillos metálicos no se permitirá.

La Contratista deberá instalar los ensamblajes tomando las medidas de seguridad necesarias para garantizar que el ensamblaje instalado no incluya aisladores astillados o rajados ni partes de metal dañadas incluyendo el galvanizado.

Los trabajadores no deberán subirse en los ensamblajes de aisladores ni aún durante las operaciones de tendido.

Elementos de sujeción de la fibra óptica tipo OPGW: Dentro del ensamblaje de las estructuras debe considerarse el montaje de los elementos de sujeción de la fibra óptica tipo OPGW, tales como los conjuntos de retención pasante, retención bajante, retención final y de suspensión:

El conjunto de retención pasante, también denominada retención doble, se ubicará en las estructuras de retención por las cuales el cable OPGW realizará solamente el paso.

El conjunto de retención bajante, también denominada retención doble bajante, se ubicará en las estructuras de retención en donde se realizará la fusión del cable OPGW.

El conjunto de retención final.- También denominada retención terminal, se ubicará en los pórticos de los castillos de la subestaciones en donde termina el cable OPGW y se fusiona con el cable de fibra óptica terminal subterránea.

El conjunto de suspensión.- Se ubicará en las estructuras de suspensión por las cuales el cable OPGW realizará solamente el paso suspendido en la estructura.

# ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURAS TIPO EN POSTE EXISTENTE.-

Comprende el suministro y transporte de los materiales hasta el sitio de construcción, la colocación de, aisladores y todos los elementos de fijación previstos de acuerdo a los planos de diseño.

Las dimensiones indicadas en los planos deberán ser mantenidas rigurosamente en el ensamblaje.

Los herrajes deberán estar limpios al momento de instalarse. Los pernos irán bien ajustados con llaves de torque limitado. El perno que muestre signos de daño en la rosca u otra deformación, será reemplazado.

Los elementos de acero que resulten dañados en el manejo, transporte, ensamblaje y demás actividades de construcción y montaje, deben ser reparados o reemplazados a costo del contratista.

Pernos, tuercas y arandelas: Cada ensamblaje de perno consistirá de un perno, una tuerca hexagonal, dos arandelas planas y una contratuerca.  El tamaño y localización de los pernos deberán ser los indicados en las listas y dibujos de las estructuras.

Los pernos deberán instalarse de manera tal que permitan efectuar una fácil inspección ocular en las tuercas y contratuercas de ajuste. Los pernos que se instalen verticalmente, en las estructuras ya armadas deberán quedar con la cabeza hacia arriba a menos que en esta posición sea difícil ajustar las tuercas.

La longitud del perno en cada conexión está indicada en los dibujos de las estructuras y/o en el listado general de las mismas, debiendo tomarse precauciones especiales para asegurar el uso del tamaño correcto del perno de cada conexión. Todos los pernos instalados incorrectamente deberán ser reemplazados por la Contratista, a su costo.

Reparación de daños: Los daños que resultaren del ensamblaje de las estructuras deberán ser reparados o reemplazados a costo de la Contratista.

Los miembros o partes que se encuentren doblados, torcidos o deformados, deberán ser reemplazados. Cualquier daño en el galvanizado del ensamblaje de miembros o pernos deberá ser reparado mediante cepillado con cepillos de hilos duros, limpieza con solventes y cubierta de Galvanox o similar, de conformidad con las recomendaciones del fabricante de la pintura.

Aisladores y accesorios: Los aisladores son para esfuerzos de 15000 libras de resistencia a la rotura, de cerámica clase ANSI 52-3 con sus elementos de sujeción para uso de ensamblajes de suspensión y retención.  Los herrajes correspondientes igualan o superan a la resistencia del aislador. Está previsto el uso de aisladores LINE POST de 2.500 lbs de resistencia de cantiléver, siendo estos en su gran mayoría.

Los aisladores no deberán sacarse de sus cajas antes de que vayan a instalarse en las estructuras.

La Contratista deberá armar todas las partes componentes de los ensamblajes e instalar todos los pasadores necesarios.

Durante la instalación de los pasadores se tomará especial cuidado para evitar daños en los aisladores debido a golpes contra los miembros de acero (Poleas en el tendido).  La instalación de pasadores usando martillos metálicos no se permitirá.

La Contratista deberá instalar los ensamblajes tomando las medidas de seguridad necesarias para garantizar que el ensamblaje instalado no incluya aisladores astillados o rajados ni partes de metal dañadas incluyendo el galvanizado.

Los trabajadores no deberán subirse en los ensamblajes de aisladores ni aún durante las operaciones de tendido.

Elementos de sujeción de la fibra óptica tipo OPGW: Dentro del ensamblaje de las estructuras debe considerarse el montaje de los elementos de sujeción de la fibra óptica tipo OPGW, tales como los conjuntos de retención pasante, retención bajante, retención final y de suspensión.

El conjunto de retención pasante, también denominada retención doble, se ubicará en las estructuras de retención por las cuales el cable OPGW realizará solamente el paso.

El conjunto de retención bajante, también denominada retención doble bajante, se ubicará en las estructuras de retención en donde se realizará la fusión del cable OPGW.

El conjunto de retención final.- También denominada retención terminal, se ubicará en los pórticos de los castillos de la subestaciones en donde termina el cable OPGW y se fusiona con el cable de fibra óptica terminal subterránea.

El conjunto de suspensión.- Se ubicará en las estructuras de suspensión por las cuales el cable OPGW realizará solamente el paso suspendido en la estructura.

# CONDUCTORES Y CABLE OPGW.-

## Tendido y regulado de conductores y cable OPGW.

Incluye el transporte hasta el sitio, el tendido de los cables, la regulación de la tensión y la colocación de elementos de fijación y empalmes. El contratista será el responsable por las maniobras de carga y descarga de los carretes para los cuales deberá utilizar equipos adecuados para evitar daños a los conductores.

### Planeamiento de la operación.-

El contratista deberá presentar oportunamente al fiscalizador el plan detallado para el tendido, indicando los puntos extremos de cada tramo, número de estructuras del tramo, empalmes previstos y métodos para regulación. El fiscalizador entregará al contratista las tablas de tensiones y flechas para la regulación del conductor y cable de guardia.

### Estructuras de defensa.-

La Contratista deberá suministrar y montar las estructuras de defensa tan fuertes como se requieran para realizar en forma segura los cruces con líneas eléctricas de media tensión, líneas de comunicaciones, caminos y otras obras existentes. Inmediatamente después de terminarse una sección de línea, la Contratista retirará todas las estructuras de defensa y rellenará todos los huecos.

La contratista será responsable de la adecuada preparación y ejecución de los cruces con un mínimo de retraso e inconvenientes al público.

### Herramientas y equipo.-

El equipo y herramientas del contratista estarán en perfectas condiciones de utilización. El contratista deberá suministrar todas las herramientas y equipos especiales para tensar el conductor. El conductor será manipulado de tal manera que no toque el suelo.

## Tendido.-

### Generalidades.-

El cable de guarda (Fibra óptica OPGW) y el conductor de fase deberán ser instalados de acuerdo con los planos y tablas de tendido que suministrará la EERSSA. Los equipos de construcción que tengan grapas o dispositivos para templar deberán ser de un tipo que evite el movimiento de los hilos o capas de conductor.

Las poleas de tendido, serán de alta calidad y estarán sujetas a la aprobación del Fiscalizador. Las poleas deberán ser de aleación de aluminio y deberán tener las acanaladuras revestidas con neopreno y poliuretano adecuado, diseñadas para permitir la pasada de empalmes temporales del conductor y necesitarán la aprobación por parte del Fiscalizador.  Las poleas deberán ser equipadas con rodamientos de bola y rodillo de alta calidad autolubricados o con elementos para lubricación a presión.  Cuando el conjunto de tendido esté suspendido sobre la estructura, deberá ajustarse para que el conductor quede sobre la polea a la misma altura que la grapa de suspensión a la cual el conductor vaya a asegurarse.

La línea de templado estará unida a los conductores por medio de eslabones giratorios.  Los eslabones deberán ser suficientemente pequeños, para pasar por las poleas de tendido sin dañar la polea y deberán tener rodamiento de bolas y podrán girar libremente bajo carga para eliminar el torque que podría causar torceduras y nudos en el conductor.

Deberá disponerse de equipo de radio comunicación entre la estación del alimentador del conductor, los puntos de chequeo intermedio, las estaciones móviles y la estación de tensado, durante todo el tiempo que dure las operaciones de tendido y templado.  Si las comunicaciones se interrumpen, se exigirá la detención inmediata de la operación de tendido.

### Precauciones de seguridad.-

Puesta a tierra: Los siguientes requisitos generales deberán aplicarse en todas las secciones de la línea: La puesta a tierra deberá ser instalada en ambos extremos de la línea de subtransmisión, o de la sección de la línea en que se está trabajando a intervalos que la Fiscalización indique.  Los conjuntos de puesta a tierra instalados en ambos extremos de la línea o tramo de línea deberán permanecer en su lugar hasta el término del trabajo.

Si un conductor va a ser abierto, a empalmarse o comprimirse a conjuntos de remate trabajando desde el nivel del piso, se instalarán conjuntos de puesta a tierra, en las primeras estructuras a cada lado del lugar de trabajo y se asegurará la continuidad del conductor usando puentes temporales.  El trabajo en las estructuras de remate requerirá puesta a tierra a ambos lados de la estructura.  Las puestas a tierra podrán retirarse tan pronto como se termine el trabajo, con tal que no se dejen circuitos abiertos en la estructura aislada en la cual se terminó el trabajo.

Medidas de precaución alternativas: Deben considerarse medidas alternativas que ofrezcan igual o mayor protección.  Estas provisiones no eliminarán la instalación de tantas puestas a tierra adicionales como sean necesarias para la protección de los trabajadores contra contactos estáticos o accidentales con circuitos externos.

Cruces: Cuando haya que cruzar líneas de fuerza eléctrica, líneas de comunicaciones, carreteras, deberá notificarse a los propietarios con anticipación y hacerse todos los cambios temporales requeridos.  Todas las líneas que han sido desenergizadas para cruces estarán cortocircuitadas y puestas a tierra en el sitio de cruce.  La Contratista proveerá estructuras de protección en todos los cruces.

Codificaciones del viento: Todas las operaciones de tendido y templado se interrumpirán cuando las velocidades del viento sean tales que puedan causar en los conductores una deflexión mayor de 1,5 metros en la mitad del vano desde la posición normal sin viento.

### Precauciones generales.-

Antes de iniciar el tendido en cualquier sección de la línea, la Contratista se asegurará que:

- La instalación de todas las estructuras, dentro de la respectiva sección de la línea, esté satisfactoriamente completa.

- La operación de tendido y templado sea programada de tal modo que no se apliquen cargas bruscas sobre las estructuras.

- Los tiros de tendidos serán acordados y autorizados por el Fiscalizador.

- La tensión de tendido no pretensará los conductores.

- La tensión de tendido; no deberá exceder al 75% de la tensión de templado.

- Los tensores temporales y el equipo de tendido se ubicarán en sitios tales que se evite sobrecargar las estructuras por la imposición de cargas excesivas sobre las estructuras.  En general si se colocan los anclajes a una distancia horizontal de al menos 20 metros, desde la estructura más cercana a través de la cual se van a tender los conductores, se evitarán las cargas verticales excesivas.

- Las uniones de plena tensión tipo compresión y los manguitos de reparación no deberán correrse sobre las poleas de tendido.

- Si es necesario dejar los conductores en el equipo durante la operación de tendido debido a inclemencia del tiempo, daño en el equipo u otras razones, los conductores podrán dejarse a la máxima flecha posible siempre que se mantenga por lo menos a tres metros de distancia sobre la superficie del suelo u obstáculos.

- Los tramos de cable ensuciados con contaminantes, polvo o cualquier material extraño serán limpiados usando paños limpios y/o cepillos de hilos duros.  El uso de solventes se permitirá solamente cuando así lo autorice el Fiscalizador.

- Se tendrá especial cuidado para evitar que se doble el conductor con un radio de curvatura inferior al diámetro interior del carrete respectivo.

- Se evitará el giro sin avance de conductores y cables de guarda durante el tendido.

- Se observará de cerca y continuamente el desenrollamiento de conductores durante el tendido a fin de detectar cualquier daño o desprendimiento en el conductor.

- La operación de tendido será coordinada mediante comunicaciones por radio.

- Si el conductor se daña debido al equipo de la Contratista o carencia de adecuada protección, el daño será reparado o se reemplazará la sección dañada a costo de la Contratista y en la forma indicada por el fiscalizador.  Todas las secciones dañadas de conductor por efecto de sujeción de grapas serán eliminadas antes de que los conductores sean finalmente templados.

La Contratista informará a la Fiscalización durante el proceso de tendido y tensado, lo siguiente:

- Longitud de conductores empleados.

- Longitud de conductores instalados en las líneas.

- Longitud de conductor dañado.

- Longitud de conductor cortado que no puede usarse en la construcción.

### Métodos de tendido.-

El equipo y métodos empleados para el tendido de conductores serán tales que los conductores no sean dañados o lastimados.

Antes de iniciar las operaciones de tendido la Contratista remitirá al Fiscalizador para su aprobación la siguiente información:

- La sección o subsección a ser tendida, por números de estructuras.

- Localización propuesta del equipo de tendido.

- Número de carretes a usarse en la operación.

Luego de terminado el trabajo en una sección, la Contratista remitirá al Fiscalizador un informe conteniendo los siguientes datos:

- Fecha de operación del tendido.

- Número de carretes de conductores y cables de guarda empleados en la sección o subsección de la línea y sus posiciones relativas en los vanos.

La Contratista observará la siguiente secuencia de tendido:

- Primero, cable de guarda.

- Segundo, conductor de fase superior.

- Tercero, conductor de fase intermedia.

- Ultimo, conductor de fase inferior.

### Tensiones de tendido.-

- La tensión de tendido será uniforme y constante durante todo el tiempo de trabajo.

- La tensión máxima no excederá los valores especificados anteriormente.

- La tensión mínima será tal que mantenga los conductores a una distancia mínima de tres metros sobre la parte superior de cualquier obstáculo.

- Inmediatamente de terminado el tendido de una sección de la línea, la tensión se aumentará hasta los valores máximos de tendido permitidos.

### Reparaciones y Empalmes.-

Tan pronto como se detecte algún defecto o daño en los conductores y cables de guarda, será reparado de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Reemplazo con conductor nuevo o cable de guarda nuevo.

- Instalación de empalmes de compresión.

- Instalación de mangas de reparación en la parte dañada.

- Reparación por pulido manual.

Los daños de conductores o cables de guarda se clasifican en la siguiente forma:

#### Daños pequeños.-

Aquellos rayados o raspados de los hilos que no afectan la resistencia de los hilos dañados y que pueden repararse con alisado mediante una lija fina.

#### Cortes severos.-

En los hilos del conductor que no pueden ser reparados manualmente con lija debido a su profundidad o extensión y que reduce la resistencia de los hilos exteriores, afectando a no más del equivalente a tres hilos, debe repararse con manguitos de reparación.

Se considera inútil cualquier hilo que haya perdido más del 50% de su resistencia mecánica.  La reparación de este daño en conductores y cables de guarda será únicamente mediante empalmes de plena tensión.

#### Daños severos.-

De una longitud considerable que reduce la resistencia de los hilos externos afectando a un equivalente superior a tres hilos cortados, se reparará reemplazando la longitud dañada del cable usando empalmes de plena tensión tipo compresión en los extremos de cable reemplazado.  En el caso de un daño localizado, será suficiente la instalación de un empalme de compresión.

Si el daño ocurre a una distancia inferior a los 10 m. del punto de soporte (suspensión o terminal), el conductor o cable de guarda será desplazado para dejar una distancia de 10 metros o más entre el empalme y el punto de soporte.  En el caso de detectarse señales de corrosión, la Contratista separará los carretes que contienen conductores oxidados e informará al Fiscalizador. Sí este tipo de daños se descubre durante la operación de tendido, el trabajo se interrumpirá y se notificará al Fiscalizador.

Empalmes permanentes: Todos los empalmes permanentes, empalmes de plena tensión y manguitos de reparación para conductores y cables de guarda, se instalarán después del tendido pero antes de la operación de templado (tensado).

La instalación de los empalmes y mangas de reparación se efectuará por personal experto en estricta concordancia con las instrucciones del fabricante, comprobando que estas instrucciones no contradigan los métodos indicados en estas especificaciones.

No se permitirá en ningún caso que los empalmes de compresión atraviesen las poleas de tendido.

El número de empalmes definitivos se limitará a uno por conductor o cable de guarda por vano y por tramo.

No se permitirá instalación de uniones en los siguientes vanos:

- Cruces de carreteras.

- Cruces de líneas de transmisión.

La contratista llevará un registro exacto de la localización de todos los empalmes y mangas de reparación usados, indicando la fase, vano y posición en el vano.

### Templado o regulado.-

#### Generalidades.-

El templado de conductores y cables de guarda se efectuará a más tardar 48 horas después de que los conductores hayan sido colocados en las poleas.  El templado se efectuará únicamente después que se ha terminado el tendido de todos los conductores y cables de guarda en la respectiva sección o subsección.  El templado se hará en base de tensiones iniciales.  No se permitirá pretensado de los conductores.  Los datos de flechas y tensiones serán suministrados por la EERSSA.  La longitud de la sección a ser templada se limitará de tal modo que se obtenga un templado satisfactorio y en ningún caso se excederá el 1,5 Km.

Durante la operación de templado todos los conductores y cables de guarda permanecerán en poleas.  Cuando la sección templada de línea limite en un extremo con una estructura tipo de retención, los conductores y cables de guarda serán anclados en dicha estructura teniendo en cuenta que se cumpla rigurosamente todas las limitaciones especificadas.

La operación de templado se efectuará únicamente bajo condiciones atmosféricas favorables, relativamente sin viento.

#### Método de templado.-

En todos los sectores comprendidos entre retenciones deberán ser medidas las flechas en los vanos de control que será uno por lo menos, para tramos de 6 a 10 vanos con dos medidas de flecha y para tramos mayores de 11 vanos con tres medidas de flecha.

Cuando la distancia entre estructuras de retención es muy grande como para que los conductores sean templados en una operación, se establecerán terminales temporales.  En tal caso se adoptará el siguiente procedimiento:

- El templado de una subsección sucesiva de la línea se iniciará únicamente después del templado de todos los conductores y cables de guarda de la subsección precedente y una vez que los conductores y cables de guarda hayan sido engrapados hasta por lo menos dos estructuras anteriores a la última estructura de la subsección templada adyacente a la subsección a ser templada.

- La tensión de los conductores anteriormente templados seguirá ligeramente inferior que la tensión de la subsección que se está templando debido al escurrimiento (creep) del conductor.  Esto se requiere para igualar las tensiones en los cables entre las operaciones de templado sucesivas a fin de que los ensamblajes de suspensión, aisladores y accesorios, asuman la posición vertical, cuando el conductor sea engrapado.

El templado del conductor se hará en la siguiente forma:

- Primera, el cable de guardia o cable de fibra óptica tipo OPGW.

- Segundo, el conductor de fase superior.

- Tercero, el conductor de fase intermedia.

- Ultimo, el conductor de fase inferior.

Se permitirá una tolerancia del 3% de los valores de flechas tabuladas en cualquier vano, comprobando que se obtengan los espaciamientos a tierra necesarios y que las cadenas de suspensión de aisladores mantengan su posición vertical después del engrapado.  Estas tolerancias son para el conjunto de conductores, ya que en un mismo vano los conductores deberán aparecer paralelos con una diferencia máxima de 5 centímetros entre las flechas.  El tiempo total permitido para que los conductores permanezcan en poleas antes del engrapado no deberá exceder las 48 horas.

Se medirá la temperatura del conductor con un termómetro de buena precisión.

En una longitud de 4 metros de conductor, se insertará el termómetro en el espacio central y la longitud del conductor se pondrá a pleno sol a una altura de por lo menos 4 metros, sobre el suelo y durante un período no menos de 30 minutos antes de la operación de templado.  La temperatura que se lea se usará como temperatura de templado.

Antes de empezar la operación de templado, la Contratista preparará y remitirá para la aprobación de la Administración un programa de templado incluyendo la siguiente información:

- Identificación de la sección de la línea a ser templada indicando los números de las estructuras que intervienen.

- Método a usarse en el templado de cada sección.

- Identificación de los vanos de control en cada sección de templado.

- Localización y tipos de tensores temporales que se propone usar en cada sección de templado.

Al fin de cada operación de templado, la Contratista remitirá al Fiscalizador un informe que cubra los vanos templados. Tal informe incluirá fechas de las operaciones de tendido y templado, números de las estructuras de los extremos de los vanos templados, flechas medidas, número de carretes empleados, método de medición y temperatura al momento de la medición.

El Fiscalizador se reserva el derecho de chequear las flechas cuando a bien tenga.  La Contratista ilustrará al personal que se requiera con el propósito de señalamiento y trepado.

#### Engrapado.-

Los conductores y cables de guarda serán engrapados luego del templado, para lo cual se marcará precisamente el sitio de engrapado en las estructuras tan pronto sea posible.  Las marcas para el engrapado se harán en los cables en el plano vertical que contiene la línea central de la estructura.

El engrapado deberá terminarse dentro de las siete horas siguientes a la terminación del templado de una sección o subsección de línea.

La Contratista deberá tener un extremo cuidado al mover los conductores de las poleas de tendido para sujetar las grapas de suspensión para fijación de los aisladores. Los conductores deberán transferirse a la grapa usando eslingas de cable o ganchos.

Si la Contratista decide usar ganchos, tales ganchos deberán tener un radio al menos de 15 cm. y un recubrimiento liso de neopreno y bordes redondeados para evitar daños al conductor.  Después del engrapado, la Contratista deberá efectuar una revisión del trabajo para asegurar que todos los pernos, tuercas, pasadores y demás items del herraje de los aisladores queden instalados correctamente para evitar fuentes de producción de sonido de radio o generación de corona.

Cuando los conductores hayan sido engrapados ninguna cadena de aisladores podrá desviarse más de 10 cm. de la vertical.

### Tendido y regulado del cable de fibra óptica tipo OPGW.

#### Generalidades.-

De acuerdo al diseño, sobre la línea a 69 kV se tiene previsto instalar cable de guarda con fibra óptica interior, tipo OPGW de 24 hilos, similar mecánicamente y eléctricamente al cable de guarda de acero galvanizado de 3/8” de alta resistencia.

El cable de guarda a utilizar será tipo OPGW, que será fabricado según norma ITU-T G.652B, de 24 hilos.

#### Instalación del cable de fibra óptica tipo OPGW y Accesorios.-

La Contratista para el tendido de la fibra óptica empleará personal capacitado, herramientas y equipos de tendido adecuados, con la finalidad de evitar maltratos y daños de la fibra óptica.

#### Precauciones.-

Durante la instalación del cable OPGW es necesario tener en cuenta las siguientes precauciones con el fin de evitar daños al cable o a las fibras:

- Uso de dispositivos antigiratorios para el tiro, con el fin de evitar la rotación del cable.

- La cuerda de tiro deberá ser unida al cable OPGW mediante un eslabón giratorio adecuado.

- Limitar la máxima tensión de tiro a la especificada.

- Mantener la velocidad máxima de tiro de 20 m/min.

- Los extremos del cable deberán estar sellados y protegidos.

- El radio mínimo de curvatura será limitado de acuerdo con las especificaciones del cable.

- Tanto el freno, el puller, el cable piloto y el cable OPGW mediante rodillos móviles deberán estar puestos a tierra para evitar posibles descargas eléctricas hacia los equipos o personal.

El equipo a utilizarse en el tendido del cable OPGW será similar a aquel utilizado para tender el cable de guarda estándar, tomando especial cuidado en evitar daños sobre la fibra, respetando el radio mínimo de curvatura y utilizando los accesorios necesarios para evitar el giro inherente del cable durante la instalación.

Es importante tomar en cuenta los siguientes factores para el tendido:

- El diámetro mínimo de las bobinas deberá ser 100 veces el diámetro del cable OPGW.

- La mínima distancia a la que debe situarse el puller de la primera polea de estructura debe ser de dos veces la altura a la que esta polea se encuentra situada.

- La velocidad de tendido especificada es de 15 a 20 m/min, siempre que las condiciones de tendido lo permitan.

- La máxima tensión de tendido está limitada al 50% de la tensión del cable instalado.  Se recomienda un máximo esfuerzo en instalación de 1.000 kg.

- Se recomienda que el número de pases del cable a través de las poleas se limite a 10.

Las poleas de las estructuras, deben tener un diámetro mínimo de 0.8 m para los siguientes casos:

a)	En estructuras con un ángulo mayor a 15° en la dirección del tendido.

b)	En estructuras final e inicial.

c)	Si la distancia entre estructuras es mayor a 600 m.

Adicionalmente el personal que está situado en el puller, en el freno, en los pasos de poleas y en la punta del cable deberá estar en permanente comunicación, para lo cual utilizará radios de comunicaciones.

El puller deberá disponer de un dinamómetro que permita controlar la tensión de tiro.

Todos los empalmes deben realizarse en las estructuras en las cajas de empalme respectivas.

Es necesario considerar que para el tendido se utilizarán mangas de tiro, con el fin de no dañar la cubierta del cable de fibra óptica tipo OPGW, así como elementos giratorios.

El regulado del cable se realizará a continuación del tendido, así como la colocación de los herrajes de sujeción, para prevenir daños sobre el cable de fibra óptica tipo OPGW.

En el dispositivo de freno, la primera ranura por la que pasa el cable debe ser perpendicular al centro de la bobina.

La bobina debe situarse a 2 o 3 m del dispositivo de freno, girando a la misma velocidad que la del freno, dándose un tendido constante y regular.

Se deberán determinar puntos de control intermedios estableciendo las precauciones necesarias en los puntos críticos, como es en los cambios de dirección del tendido.  Deberá evitarse los golpes del cable contra cualquier elemento metálico.

Los herrajes deberán instalarse siguiendo las instrucciones del fabricante y utilizando las herramientas requeridas. En los amarres, la flecha del cable entre preformados estará siempre sin tracción y el radio mínimo de curvatura no será inferior al radio mínimo de curvatura recomendado por el fabricante para la fibra OPGW para ello se utilizarán las prolongaciones (extensiones) respectivas.

Las estructuras que soportarán empalmes serán de retención, y en las mismas se deberá dejar una longitud extra de cable de reserva en las crucetas previstas. Las longitudes solicitadas de los carretes de cable de fibra óptica tipo OPGW contemplan una reserva del 4% de cable la misma que deberá distribuirse en los pórticos y estructuras de empalme.

# COMPLEMENTOS.-

## Instalación de puesta a tierra en torres metálicas y en estructuras con postes de hormigón armado.-

Esta tarea consistirá en la instalación de elementos de conexión entre el cable de guarda y la varilla de puesta a tierra, la misma que será de copperweld de 5/8” de diámetro y 2,4 metros de longitud que deberá ser enterrada a 50 cm. por debajo de la superficie del terreno. Los conductores de conexión a tierra serán de cobre semiduro, desnudo, 7 hilos, calibre # 2 AWG.

Durante la ejecución de las obras el contratista proveerá todo el material necesario para alcanzar un valor de resistencia de 10 ohmios, la fiscalización realizará la medición y comprobará este valor en sitio, no se considerará pagos adicionales por el mejoramiento de la resistencia de puesta a tierra.

## Instalación de amortiguadores de vibración.-

La Contratista deberá instalar amortiguadores de vibración como se indica en la información proporcionada por el Fiscalizador.

El peso y ubicación de los amortiguadores de vibración para conductores y cables de guarda, serán los que aparezcan en los planos o los que indique el Fiscalizador.  Los amortiguadores deberán fijarse bien para que cuelguen todos en un plano vertical, y el Contratista verificará que los huecos de drenaje queden trabajando después de la colocación de los amortiguadores.  Los amortiguadores de vibración deberán instalarse dentro de las 24 horas siguientes del engrapado de los conductores, a excepción de aquellos casos donde el Fiscalizador ordene que se instale inmediatamente después.

## Numeración de estructuras.-

A la finalización de los trabajos, cuando todas las estructuras estén definidas, en cada estructura se marcará el número que le corresponda, de acuerdo al criterio de principio y fin de línea que se haya fijado en el proyecto, de tal manera que las cifras sean legibles desde el suelo.  La altura a partir de la cual se presentarán los números será de 5,00 m a partir del suelo.

Los números serán pintados con pinturas de esmalte de color rojo sobre fondo blanco, utilizando moldes, con medidas de 16 cm. de ancho por 24 cm. de alto, los números se pintarán en forma vertical en el caso que coincida dos números.

## Inspecciones.-

Las inspecciones tendrán lugar durante todo el período de construcción y previo a la energización de la línea. Durante las inspecciones, el Fiscalizador junto con la Contratista preparará una lista de materiales instalados y anotarán todos los defectos de construcción encontrados. La Contratista estará obligada de corregir estos defectos dentro de un plazo perentorio fijado por el Fiscalizador. Los siguientes temas recibirán especial atención durante las inspecciones:

### Revisión de los caminos de acceso.-

- Verificar que los caminos de acceso estén en buenas condiciones.

### Revisión del izado de los postes.-

- Verificar el aplomado y ubicación de los postes.

- Verificar la condición general de los postes y el curado en aquellos que haya sido necesario.

### Revisión del desbroce y limpieza de la faja de servidumbre.-

### Revisión de estructuras.-

- Numeración de estructuras

- Revisión de estructuras y fundaciones.

- Revisión del aislamiento (Limpieza, fisuras etc.)

- Revisión de la condición general de todo el elemento galvanizado.

- Verificar que los pernos estén correctamente apretados.

- Verificar el tipo y altura de cada estructura.

- Verificar el tipo de fundación.

- Verificar el uso de los herrajes correctos.

- Revisar la instalación de los amortiguadores tipo stockbridge.

### Revisión de conductores, cables de guarda, fibra óptica y sus accesorios.-

- Revisar el tendido de conductores y cables de guarda.

- Revisar el templado.

- Revisar la unión de conductores y cables de guarda.

- Revisar las derivaciones de los conductores.

- Verificar las conexiones a tierra.

- Verificar los cruces.

### Revisión de tensores.-

- Revisar la dirección.

- Revisar entorchado de varilla preformada.

- Revisar instalación de guardacabos.

## Pruebas y Energización.-

Concluido el tendido del conductor en el tramo programado de la línea, se procederá a ejecutar las pruebas previas a la energización de la línea, con equipos proporcionados por la Contratista. Las pruebas serán realizadas por el Fiscalizador y la Contratista de la siguiente manera:

- Ensayos de puesta a tierra.

Medición de la resistencia de puesta a tierra en todas las estructuras, para lo cual se llenará el registro respectivo y se entregará a la Administración del contrato.

- Ensayos de aislamiento y continuidad eléctrica.

- Pruebas de aislamiento fase-fase y fase-tierra.

- Pruebas de continuidad en conductores de la misma fase y en cables de guarda.

- Pruebas ópticas y medición de atenuación antes del tendido del 100% de las fibras.

- Pruebas ópticas y medición de atenuación, potencia, reflectancia, etc. de todos los tramos y del enlace total de la LST Virgenpamba-San Cayetano

- Energización de línea.

Previo a la energización, se deberá inspeccionar y tener presente las distancias de seguridad normalizadas entre la línea y las redes de media tensión, así como con las viviendas existentes.

Energización con voltaje nominal, se realizará con la autorización del Fiscalizador, en coordinación con la EERSSA.

- Colocación de avisos de peligro en las estructuras que señale el Fiscalizador.

# ESPECIFICACIONES Y NORMAS CONSTRUCTIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES

13.1.1.	Generalidades

Se deberán realizar todas las obras civiles necesarias para realizar el montaje de los equipos primarios: interruptores de potencia, así como también las trincheras o zanjas necesarias para realizar el tendido de conductores de control desde dichos equipos hacia los tableros ubicados en el interior de la casa comando de la S/E San Cayetano. Las trincheras a construirse deberán tener iguales características a las existentes en la Subestación.

La excavación de zanjas para la instalación de tuberías debe tener un ancho suficiente para permitir el acoplamiento de los tubos y un buen apisonamiento del material que sirva de lecho debajo y alrededor del tubo. El ancho de la excavación será por lo menos 40 cm mayor que el diámetro exterior de la tubería, o como se indique en los planos, o como lo dictamine la Fiscalización.

Cuando se coloque tuberías de campana, se formará en el lecho de arena las ranuras correspondientes para dar cabida a la campana. La Fiscalización verificará los niveles de excavación terminada e inspeccionará que el lecho sea firme y adecuado para colocar las tuberías.

Para aprobar el lecho de las tuberías se considerarán las siguientes observaciones:

a)	Cuando se encuentre roca, tierra endurecida u otro material firme el Contratista debe excavar más abajo de la rasante de fondo, hasta una profundidad de 2cm por cada 30cm de relleno por encima del tubo, pero que no exceda de 3/4 del diámetro interior del tubo y se debe rellenar con material seleccionado comprensible y ligeramente compactado para obtener un relleno uniforme pero flexible.

b)	Cuando no se encuentre un lecho firme al nivel indicado en los planos a causa de un terreno blando o expansible, el Contratista debe retirar este material hasta una profundidad que fijará la Fiscalización y se rellenará con material aprobado y debidamente compactado para que proporcione el apoyo adecuado a la tubería.

El material de excavación, si es satisfactorio para el relleno, será depositado a un costado de la excavación de tal manera que no dificulte la colocación de los.

13.1.2.	Relleno en zanjas

En los rellenos compactados de zanjas, la densidad de las capas compactadas debe ser como mínimo el 95% de la densidad máxima obtenida según el ensayo AASHTO T-99. El relleno compactado se realizará con pisones manuales mecánicos. Para el relleno junto a tuberías de drenaje, se debe colocar el material cuidadosamente a ambos lados del tubo en capas de 15cm, y se debe compactar con herramientas manuales. Este primer relleno avanzará hasta 30cm por encima de la campana del tubo. Para completar el relleno hasta las rasantes indicadas en los planos, se aplicarán las mismas consideraciones anteriores. Bajo las cimentaciones, en las que se requiera y se indique en los planos, se debe efectuar un relleno compactado con el material que se indique en los mismos y/o indique la Fiscalización.

13.1.3.	Trincheras

Se construirán con hormigón tipo A y acero de refuerzo con las dimensiones y detalles de los planos respectivos y se apoyará sobre suelo de sustitución.

En las canaletas, se dejarán elementos empotrados en las paredes de la canaleta, para la sujeción de bandejas porta cables apoyadas.

Interiormente las canaletas serán enlucidas y pulidas de tal manera que se facilite la evacuación de las aguas lluvias, la construcción se sujetará a lo que indica los planos respectivos además llevarán unas rejillas metálicas de protección.

Se dará al fondo de las canaletas y cajas, la inclinación necesaria para drenaje y se dejarán empotrados los ductos de desagüe.

13.2.	Fundaciones

13.2.1.	Alcance de los trabajos.

Esta sección cubre la construcción de todas las fundaciones de hormigón para estructuras y equipos y la construcción de bancos de ductos.

13.2.2.	Construcción de las fundaciones para estructuras y equipos

Las fundaciones deberán construirse de acuerdo a las dimensiones y detalle de los planos o como lo determine la Fiscalización.

Antes de colocar el hormigón sobre la superficie de fundación, ésta debe estar exenta de agua estancada, lodo, aceite o residuos de cualquier material.

En las fundaciones se utilizará hormigón tipo A (f ‘c = 210 kg/cm2) y acero de refuerzo. Deberá preverse además, las juntas de construcción necesarias, si las fundaciones requieren más de una etapa de hormigonado. La colocación de las juntas de construcción debe ser aprobada por la Fiscalización.

Las fundaciones se apoyarán en un replantillo de hormigón tipo C de 5 cm o en suelo de sustitución. Según se indique en los planos o sea determinado por la Fiscalización.

Para el anclaje de estructuras se dejarán empotrados pernos, o cualquier otro elemento metálico que se requiera.

13.2.3.	Relleno alrededor de las fundaciones.

El suelo, producto de la excavación, que haya sido considerado apto por la fiscalización, se usará en el relleno alrededor de las cimentaciones.

Antes de tender la primera capa de suelo de relleno, el fondo debe estar limpio, libre de cualquier material extraño.El trabajo se realizará en capas de suelo suelto de 20 cm de espesor máximo compactadas con pisones auto propulsados o manuales hasta obtener una densidad seca mínima del 95% de la densidad seca máxima obtenida en el laboratorio con el método proctor modificado.

Si el suelo, producto de la excavación, que inicialmente fuera considerado apto para el relleno se llegare a sobre saturar por efectos de las lluvias, el contratista deberá reemplazarlo, a su costo, con material importado de igual o mayor peso específico y en condiciones óptimas de humedad. Para el efecto presentará los resultados de los ensayos de densidad seca máxima y humedad óptima del nuevo suelo.

La fiscalización ordenará medir la densidad de una capa de suelo de relleno compactado con la frecuencia y en los sitios que estime conveniente. Relleno que no satisfaga el grado de compactación especificado deberá ser removido y compactado nuevamente.

13.3	Pruebas de hormigones

Los ensayos de los hormigones serán llevados a cabo por la Fiscalización, si así lo requiere, siendo obligación del Contratista obtener, manipular, almacenar y transportar las muestras hasta los laboratorios determinados por la Fiscalización. Las muestras deben obtenerse cuando el hormigón está siendo colocado y se probará su resistencia a la compresión, asentamiento y otras propiedades que se requieran para verificar el cumplimiento de las especificaciones.

La toma de muestras y las pruebas se realizarán según las normas ASTM aplicables y deben ser curadas de igual manera, que el curado que se dé al hormigón que representa. La muestra consistirá en seis (6) cilindros normales de 15 x 30cm (6’’ x 12’’), que se tomarán de paradas seleccionadas del hormigón, incluyendo un cilindro del 25% final de la parada, a criterio de la Fiscalización. Se tomará una muestra por cada estructura o por grupos de cimentaciones y/o por lo menos cada 20m3 de hormigón mezclado. En cada oportunidad que se tome una muestra debe efectuarse un ensayo con el cono de Abrahms para medir el asentamiento del hormigón.

El valor del asentamiento obtenido debe enviarse al laboratorio debidamente certificado por la Fiscalización, conjuntamente con la muestra tomada. El Contratista debe proteger, almacenar y transportar los cilindros en cajas de curado adecuadas hasta que sean ensayadas por la Fiscalización. Se probarán dos (2) cilindros a la edad de siete (7) días y tres (3) cilindros a la edad de 28 días en un laboratorio aprobado por la Fiscalización, quedando un cilindro como testigo.

Se tomará el promedio de las resistencias de tres cilindros, como el valor representativo de una prueba en particular. Dicho promedio de tres pruebas consecutivas debe ser igual o mayor que la mínima resistencia requerida y en ningún caso cualquiera de los cilindros probados debe tener una resistencia menor al 90% de la resistencia especificada. El Contratista debe remitir para la aprobación por parte de la Fiscalización, los ensayos de laboratorio para los materiales que se propone utilizar, para los hormigones y morteros.

14. Indemnizaciones

Este rubro consiste en el pago por parte del Contratista correspondiente  a las indemnizaciones que deberá efectuarse a los propietarios de los terrenos, cuando sus propiedades inmuebles o cualquier tipo de plantación vegetal se vean afectadas dentro de la franja de servidumbre de la línea de subtransmisión, este rubro no considera daños a terceros, los cuales serán de entera responsabilidad del Contratista.

Para la cancelación de este rubro, el afectado solicitará a la EERSSA, la indemnización a que hubiere lugar, para lo cual el Fiscalizador conjuntamente con el Contratista, realizarán la inspección en sitio y el respectivo informe, en donde se determine la factibilidad de atender el pedido, en caso de ser favorable, el Contratista, gestionará en el GAD Municipal de Loja, la emisión del avalúo de la indemnización, a través de un perito. Se cancelarán los valores determinados por el perito.

15. Remediación ambiental

Este rubro corresponde a todas las actividades que el Contratista deberá asumir durante la ejecución del contrato, con el objeto de dar cumplimiento a los requisitos de la normativa ambiental vigente, según estudio de impacto ambiental anexo, y demás leyes aplicables.

No se reconocerá costos adicionales por este concepto.

Especificaciones de Materiales.

# ESTRUCTURAS DE ACERO GALVANIZADO (Torres).-

## ALCANCE.-

Estas Especificaciones Técnicas establecen los requisitos técnicos para el diseño, fabricación, pruebas en fábrica y embalaje de estructuras de acero galvanizado en celosía, autosoportante, para montaje sobre fundaciones de hormigón.

Los tipos de estructuras previstos son torres para líneas de subtransmisión.

Los tipos de estructuras que deberán suministrarse dentro del contrato, se detallan en la correspondiente tabla de ubicación de estructuras.

## NORMAS.-

Mientras no se indique explícitamente lo contrario dentro de estas especificaciones, las estructuras deben satisfacer las siguientes normas ASTM:

a)	Para acero estructural estándar:			A36

b)	Para acero de alta resistencia:			A575, grado 50

c)	Para pernos y tuercas galvanizadas:		A394

d)	Para galvanizado:					A123 y B6-77

Además, en lo que sean aplicables, regirán las siguientes normas:

- American Society for Testing and Materials, ASTM.

- International Standards Organization, ISO.

- American Institute of Steel Construction, AISC.

- Japanese Industrial Standard Committee, JIC.

- National Electrical Safety Code, NESC.

- Japanese Electrotechnical  Committee, JEC.

- American National Standards Institute, ANSI.

En todos los casos regirá la versión vigente de cada norma a la fecha de la convocatoria para el concurso o licitación, incluyendo los anexos, adenda o revisiones de cada norma en dicha fecha.

En los aspectos no contemplados en estas normas, el Contratista podrá proponer otras normas alternativas, cuyo empleo estará sujeto a la aprobación de la EERSSA.

## REQUISISTOS GENERALES

### General:

- Ambiente y Clima:

Las estructuras serán construidas en forma tal que puedan resistir las condiciones ambientales y climáticas más adversas, ya sean debidas a causas internas o externas, tales como viento, tempestades, lluvia, variaciones de temperatura, etc., que sean predominantes en el emplazamiento de las obras.

- Sismos:

En particular, las estructuras deberán ser construidas a prueba de sismos, sobre las hipótesis indicadas a continuación:

Aceleración horizontal y vertical				0,33 x 9,8 m/s2

Frecuencia de las ondas sísmicas				1 - 10 Hz.

Duración máxima del sismo					3 min.

- Facilidades para el trabajo

Las estructuras deberán estar construidas para facilitar su transporte, montaje, desmontaje, inspección, pruebas, funcionamiento, mantenimiento y eventuales reparaciones.

### Condiciones Ambientales:

- Altura sobre el nivel del mar: 	 entre 0 y 1.000  msnm.

- Temperatura ambiente:  		10° C  a 40 ° C.

## REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

### Cantidades:

La cantidad y tipo de estructuras se indica en la tabla de ubicación de estructuras. Cualquier variación será definida por la EERSSA de que se realice el replanteo y antes de que el Contratista inicie la fabricación de cada parte.  Para definir el monto a pagarse al Contratista, se utilizarán los precios unitarios del Contrato.

### Diseño Estructural.

El Contratista será completamente responsable del diseño de detalle y optimización de todos los componentes de las torres, estructuras y soportes mostrados en los planos del proyecto, considerando las cargas aplicadas y las dimensiones básicas que se detallan en los mismos. La aprobación por parte de la EERSSA de los diseños del Contratista, no lo releva a éste de su responsabilidad por el cumplimiento de los requerimientos de estas especificaciones y del Contrato.

El Contratista deberá preparar los planos detallados de taller y de montaje y las listas de materiales para armado.

### Mano de Obra.

La mano de obra será especializada en los más modernos métodos de fabricación.  Todos los trabajos serán ejecutados por personal experimentado en la respectiva rama.

Todos los trabajos serán hechos con precisión y ajustados a las normas. Las tolerancias y acabados estarán de acuerdo a las normas indicadas.

El Contratista será responsable de todo el trabajo ejecutado y cualquier componente con defectos de fabricación será cambiado sin costo para la EERSSA por parte del Contratista, o reconocido por parte del Contratista el costo de su reparación a juicio de la EERSSA.

### Materiales.

Todos los materiales deberán ser nuevos, de reciente fabricación, libres de defectos e imperfecciones.

Los materiales a ser suministrados, serán fabricados de acuerdo a los requerimientos técnicos de estas especificaciones y se observará las técnicas modernas más avanzadas en este ramo, que hagan posible una óptima fabricación de las estructuras, aun cuando estas técnicas no estén mencionadas en estas especificaciones.

La fabricación de cualquier elemento estructural antes de la aprobación de los cálculos y diseños por parte de la EERSSA, será a riesgo del Contratista.

### Detalles Estructurales.

Se usarán para todas las conexiones y uniones y se procurará que en lo posible sean del mismo tamaño. No se permitirá el uso de soldaduras sin la aprobación previa la EERSSA.

Todas las estructuras serán de acero galvanizado según las normas indicadas en estos pliegos, tipo en celosía, autosoportantes, apropiadas para instalación en fundaciones de concreto.

Todas las estructuras serán construidas para soportar cargas continuas de acuerdo a lo indicado en los planos.

Las torres, estructuras y soportes deberán tener perforaciones para la correcta conexión de la puesta a tierra, así como también para los grilletes (anchor-shackles) o pernos “U” que se requieran para la sujeción de las cadenas de aisladores.

Para cada torre deberá suministrarse una placa de peligro y dos de numeración incluyendo los accesorios de fijación.

Los detalles de las perforaciones para terminales de puesta a tierra serán mostrados en los planos respectivos y todos los detalles que el Contratista incluya en sus diseños y que sean aprobados por la EERSSA, se considerarán incluidos en el alcance de los trabajos y del suministro.

Adicionalmente a los detalles de diseño ejecutados de acuerdo con estas especificaciones, el Contratista podrá proponer soluciones alternativas, para que sean consideradas por la EERSSA, siempre que se mantengan las distancias mínimas entre fases y entre fase y tierra, así como el valor del ángulo de apantallamiento.

A más de las condiciones de carga especificadas, las torres de las líneas de transmisión, deberán soportar sin deformación permanente, las siguientes cargas previstas durante el montaje.

- Para las torres de suspensión y retención usadas como anclajes temporales:

- Tensión unilateral, hacia adelante, de cualquier combinación de uno o todos los conductores e hilo de guardia anclados a la estructura, considerando cualquier combinación de los mismos hacia atrás.  Las tensiones aplicables serán:

Hilo de guarda 2,5 kN/hilo.

Conductor 4,0 kN/conductor.

- Cargas verticales simultáneas de 3,5 kN aplicadas en los puntos de soportes de los conductores para cualquier combinación de dos conductores.

- El Contratista indicará si es necesario utilizar anclajes temporales y recomendará su disposición.

- Cargas de Montaje.

El Contratista preparará las instrucciones de instalación considerando por lo menos un peso adicional de 250 kg en las crucetas y de 150 kg en cualquier otro punto, excepto para aquellos miembros que formen un ángulo con la horizontal mayor de 45°.

- Esfuerzos Torsionales.

Las cargas mecánicas especificadas en los planos son puntuales; si por efectos de diseño de detalle las cargas tienen que ser divididas o sus puntos de aplicación no coinciden con los ejes que pasan por sus centros de masa causando esfuerzos torsionales, el Contratista deberá calcular los esfuerzos y diseñar las estructuras de tal forma que las mismas los soporten sin deformarse.

### Requerimientos Estructurales.

#### Fabricación del Acero.

El acero estructural será fabricado de acuerdo a las siguientes estipulaciones:

Requisitos del Material.

Cualquier material estructural será nuevo y rectilíneo, limpio de moho y suciedad. De ser necesario someter al material a esfuerzos mecánicos, esto deberá ser hecho por métodos que eviten la formación de fisuras en las piezas y no alteren o perjudiquen las características del material.

- Cortado.

El cortado de las piezas debe realizarse cuidadosamente con herramientas apropiadas, en buen estado, para evitar la formación de fisuras, rebordes y rebabas.  No se aceptará el empleo de antorchas de oxi-acetileno guiadas manualmente.

- Agujeros

Todos los agujeros deberán ser limpiamente punzonados para el diámetro completo y no se permitirán rebabas o imperfecciones; todos los agujeros serán cilíndricos y perpendiculares a la superficie del miembro.  En acero estructural con un espesor mayor a 20 mm los agujeros serán perforados o subpunzonados.

El diámetro del punzón será 1,5 mm mayor que el diámetro nominal del perno respectivo y el diámetro del dado no deberá ser mayor que 1.5 mm de diámetro del punzón. Para un subpunzonado, el diámetro del punzón será 5 mm menor que el diámetro nominal del perno y el diámetro del dado no será mayor que 2,5 mm que el diámetro del punzón.

- Precisión de los Agujeros.

El espaciamiento entre los agujeros será el indicado en los respectivos planos, con una tolerancia máxima de 1 mm., debiendo los agujeros estar localizados en los ejes indicados en los planos.

Limpieza y Galvanizado.

- Limpieza.

Una vez terminado el trabajo de fábrica, todos los materiales antes de ser galvanizados, serán limpiados del moho, escamas, suciedad, aceite, grasa y cualquier otra sustancia extraña.

- Galvanizado en caliente.

Todas las piezas serán galvanizadas de acuerdo con la norma ASTM - A 123. No se aceptarán daños ni deformaciones en el material durante el proceso de galvanizado. Reparaciones en el galvanizado se permitirán únicamente para fallas pequeñas y puntuales, por medio de la aplicación de una capa de pintura galvanizada.

Cualquier pieza en la que el galvanizado se desprenda o se dañe después de dos inmersiones será rechazada.  Todos los agujeros deberán estar libres de cualquier escoria, luego del galvanizado.

### Características de las Partes Componentes.

#### Esfuerzos Unitarios.

Todas las partes de las estructuras se dimensionarán para que los esfuerzos en sus miembros, producidos por las cargas del diseño incluidos los factores de sobrecarga, no excedan de los valores siguientes:

- Compresión.

El último esfuerzo permisible a la compresión no podrá exceder de los valores dados en el Manual No. 52 de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, publicada en marzo de 1987 “Guide for Design of Steel Transmission Towers”.

- Tensión

El último esfuerzo permisible a la tensión de un área neta, no excederá el correspondiente esfuerzo de cedencia (yield stress).

En los cálculos del área neta, los diámetros de los agujeros serán calculados con 3,0 mm. De incremento sobre los diámetros nominales.

El área neta de un perfil angular unido a otro mediante conexión empernada en una sola cara será el área neta de esta cara empernada más el 50% del área que permanece libre.  Para el cálculo del área neta de la cara empernada se considerará la línea crítica de falla (diagonal o zig-zag) y se deducirá el área correspondiente a las perforaciones para los pernos de conexión.

- Flexión (Bending).

El último esfuerzo permisible a la flexión en las fibras exteriores no excederá el correspondiente esfuerzo de cedencia (yield stress).

- Corte (shear).

El último esfuerzo permisible al corte no excederá el 60% del correspondiente esfuerzo de cedencia (yield stress).

- Aplastamiento (Bearing).

El último esfuerzo permisible al aplastamiento en los agujeros para pernos, basados en el diámetro nominal de los pernos, no excederán el 180% del correspondiente esfuerzo de cedencia (1.8 Fy) o el 120% del mínimo esfuerzo permisible de tensión (1.2 Ft).

NOTA GENERAL: Todas las partes de las estructuras se dimensionarán para que los esfuerzos en sus miembros, producidos por las cargas de diseño incluidos los factores de sobrecarga, no excedan de los valores de los diferentes tipos de solicitaciones que se indican en la publicación “GUIDE FOR DESIGN OF STEEL TRANSMISSION TOWERS”, publicada en Marzo de 1987, por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles.

Si los oferentes juzgan conveniente alguna modificación, deberán adjuntar las normas justificativas, para estudio de EERSSA.

#### Límites de Longitud de los miembros.

La relación de esbeltez L/r no excederá de los valores dados en la siguiente tabla:

| MIEMBROS | L/r |
| --- | --- |
| Patas de la estructura y miembros principales trabajando a compresión | 150 |
| Otros miembros trabajando a compresión, con esfuerzo calculado | 200 |
| Miembros secundarios trabajando a compresión | 250 |
| Brazos trabajando a tensión | 250 |
| Todos los otros miembros trabajando a tensión | 500 |

#### Requerimientos límites para los miembros y pernos.

- Espesor mínimo de los materiales:

- Miembros principales de crucetas y cantoneras:  7 mm

- Miembros angulares de superestructuras:            5 mm

- Miembros angulares secundarios:    	         3 mm

- Platinas de unión:                                                  7mm

- Ancho máximo de los ángulos de acero de alta resistencia: 16 veces el espesor.

- Máximo de los ángulos de acero Standard: 20 veces el espesor

- Ancho

- Ancho máximo de los ángulos de acero Standard: 20 veces el espesor.

f)	Diámetro mínimo de los pernos: 16 mm

g)	No se aceptarán barras planas ni tubulares.

### Conexiones.

a)	General.

Todas las conexiones serán empernadas y los miembros sometidos a esfuerzos que determinen tensiones suplementarias deberán ser conectados por lo menos con dos pernos. Si son necesarios dos o más pernos para la unión de los miembros, deberá disponerse de cartela para la conexión, salvo en aquellos casos en que el ancho del miembro permita situar sobre el mismo dos pernos.

La excentricidad de las conexiones será reducida al valor más bajo posible, todos los miembros principales (web members) del cuerpo principal, extensiones de cuerpo, patas, deberán ser en lo posible hechos de una sola pieza; todas las diagonales dobles del sistema de miembros principales deberán ser conectadas en sus puntos de intersección por lo menos con un perno.

- Espaciamiento mínimo entre pernos

DIAMETRO	                 ESPACIAMIENTO MINIMO

12  mm				30  mm

16  mm				40  mm

19  mm				48  mm

22  mm				53  mm

- Distancia mínima al filo del Miembro

DIAMETRO		      ESPACIAMIENTO MINIMO

12  mm				20  mm

16  mm				22  mm

19  mm				25  mm

- mm				28  mm

### Pernos, tuercas y arandelas.

- Pernos de Conexión:

Sus cabezas serán hexagonales y centradas, con su superficie perpendicular al eje del perno.  El filo será redondo y libre de puntas y desarrollado en la longitud adecuada del perno.

- Tuercas:

Serán hexagonales y de dimensión adecuada para desarrollar un ajuste pleno de los pernos.  La superficie de contacto será perpendicular al eje de la tuerca y no tendrá esquinas chaflanadas.

- Tuercas de seguridad (locknuts):

Para todos los pernos se suministrarán adicionalmente tuercas de seguridad.

- Hilos:

Los hilos serán de acuerdo a la American National Standards Institute o International Standards Organization.  Los pernos serán  maquinados antes del galvanizado; las tuercas pueden ser maquinadas después del galvanizado para asegurar su limpieza interior.

- Arandelas (Ring filler):

Se suministrarán arandelas chaflanadas para todas aquellas conexiones donde se requieran.

- Pernos-Peldaños:

En dos montantes no adyacentes.

La longitud mínima de los pernos peldaños será de 25 cm. La separación entre pernos escalantes será de 40 cm. comenzando a 2.5 m. del nivel del suelo y permitirán la llegada hasta el cable de guardia de la estructura.

- Antiescalantes:

Los antiescalantes se ubicarán tan cerca como sea posible, al primer miembro horizontal de las torres, siendo su altura preferible de montaje, entre 2.5 y 3.5 m desde el nivel del suelo.

- Exceso:

Todos los pernos, tuercas y arandelas se suministrarán con un 3%  de exceso con respecto al total requerido, para compensar las pérdidas normales durante el montaje.

### Placas de numeración y peligro.

Para cada torre se suministrará una placa de peligro y dos placas de numeración, de acuerdo al detalle indicado en los planos del concurso.

## DISEÑOS Y DATOS A SUMINISTRARSE

### Información a ser incluida en la oferta.

Para cada tipo de estructura, el oferente debe incluir en su propuesta la siguiente información y documentación:

- Plano preliminar  (anteproyecto), con indicación de:

- Dimensiones principales.

- Clase de acero de las piezas componentes.

- Número y dimensiones de los pernos.

- Peso total estimado de cada estructura.

- Descripción del método de marcado de las piezas.

- Descripción del método de embalaje y despacho de las piezas.

### Información a ser suministrada después de la suscripción del Contrato.

Después de la suscripción del Contrato, el Contratista deberá remitir para la aprobación de la EERSSA, los planos, catálogos, reportes y demás información que se señala a continuación, en la forma y dentro de los plazos establecidos.

- Lista de diseños y datos para aprobación.

Dentro de los 30 días siguientes a la suscripción del Contrato, el Contratista enviará a la EERSSA para su aprobación, la lista de diseños, datos técnicos e instrucciones que se propone enviar para aprobación o información. La lista se actualizará y complementará regularmente durante el período de ejecución del Contrato, debiendo ser enviada a la EERSSA para su aprobación en cada ocasión.

- Planos y demás información para aprobación.

A más tardar treinta (30) días antes de iniciar la fabricación, el Contratista entregará a la EERSSA los diseños, cálculos y datos técnicos que demuestren completamente que el suministro contratado cumple plenamente los requerimientos de estas especificaciones.

Los datos incluirán, aunque no necesariamente estarán limitados a lo siguiente:

- Diagramas de esfuerzos y memorias de cálculos.

- Detalles de fabricación de todos los componentes de las torres y estructuras incluidas en el Contrato.

- Planos de montaje en los que se muestre claramente la identificación y posición de cada miembro y cada unión, así como el número, diámetro y longitud de pernos y arandelas.

- Una lista de componentes de cada torre y estructura, incluyendo pesos del material.

- Dos (2) copias certificadas de los reportes del análisis químico y pruebas mecánicas del acero estructural del material de los pernos y del análisis químico y pruebas de galvanizado.

- Instrucciones para el montaje de las torres y estructuras, puntos de aplicación de cargas y torques de ajuste. Se incluirá las tolerancias para el montaje y los valores de deformaciones admisibles antes y después del montaje.

- Instrucciones para aplicación de cargas durante el montaje de las estructuras.

- Lista de pruebas en fábrica, con indicación de los procedimientos, normas a aplicarse y cronograma de ejecución.

## MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las medidas y pagos   de   las   torres se   harán por tonelada de acuerdo a los precios unitarios fijados; se permitirá hasta un 3% de tolerancia en el peso para considerar el galvanizado aplicado a todos los miembros y accesorios. El precio por tonelada incluye las pruebas y el montaje de las mismas en la línea.

El peso que se considerará para el pago de las torres y estructuras será el peso definitivo de diseño para las torres y estructuras completamente terminadas y galvanizadas, incluyendo pernos, tuercas, arandelas, placas de conexión, etc.

Los valores de peso se tomarán de las listas finales de despiece y pesos aprobados por la EERSSA, los mismos que, para efectos de pago, en ningún caso podrán ser mayores que los pesos indicados por el Contratista.

Los precios unitarios de la Tabla de Cantidades y Precios, incluirán todos los costos relacionados con el diseño de las torres y estructuras, los materiales, la fabricación incluido el galvanizado y todas las labores adicionales relacionadas, incluyendo el montaje de las mismas en la línea así como las pruebas en las que se deben considerar todos los costos de equipos, laboratorios, preparación de las torres de prueba y demás actividades relacionadas. Se realizarán pruebas de carga para flexión para cada tipo de torre con las cargas especificadas en los planos de la geometría de la torres. Las torres serán instaladas en el proyecto después de ser aprobadas.

# AISLADORES.-

## Aisladores de porcelana clase ANSI 52-3.-

Los aisladores a ser utilizados serán de porcelana, del tipo suspensión, clase ANSI 52-3, con resistencia electromecánica mínima de 15.000 libras, con acoplamiento “socket ball”. El número de aisladores por cadena a utilizar será 5 en estructuras de suspensión y 6 en estructuras de retención. El nivel básico de aislamiento (BIL) de la línea será de 350 kV, por lo que el aislamiento debe considerar este aspecto.

Los aisladores deberán tener sus partes metálicas de material ferroso y estarán protegidos adecuadamente contra la acción corrosiva de la atmósfera, mediante galvanizado por inmersión en caliente.

Los aisladores serán fabricados de acuerdo con las normas ANSI C-29.1, 29.2 e IEC 305. Serán de porcelana de alta densidad, procesada en húmedo y de color café.

Las especificaciones son las siguientes:

- Carga electromecánica: 6 800 kg

- Voltaje de contorneo kV:

- Baja frecuencia seco: 80

- Baja frecuencia húmedo: 50

- Voltaje de contorneo al impulso kV:

- 1,2/50 microseg. Positivo 125

- 1,2/50 microseg. Negativo 130

- Diámetro: 254 mm (10")

## Aislador "LINE POST" para montaje horizontal.-

El aislador tendrá base plana, de caucho siliconado (polymer), para 69 KV, de las siguientes características:

- Distancia de fuga: 1 800 mm

- Resistencia cantiliver: 1.270 kg

- Resistencia a la tensión: 2.270 kg

- Tensión nominal: 69 kV

- Tensión máxima de servicio: 72,5 kV

- Voltaje soportado a frecuencia industrial, seco: 270 kV

- Voltaje soportado a la onda de impulso, positivo: 430 kV

- Máximo voltaje RIV, a 1.000 kHz: 100μv

- Tipo de montaje: horizontal, a poste rectangular

El núcleo del aislador estará constituido por una matriz de resina reforzada pro barra de fibra de vidrio. El revestimiento que protege el núcleo del aislador, así como los discos que aumentan la línea de fuga de los mismos serán de un compuesto de base polimérico de silicona junto con aditivos y elementos de relleno que mejoren las características mecánicas.

Los extremos del aislador dispondrán de herrajes metálicos solidarios con el núcleo para soportar las cargas mecánicas, que pueden ser de acero inoxidable, aluminio o aleación de aluminio o acero galvanizado de acuerdo a la norma ASTM A153.

# ACCESORIOS PARA CONDUCTORES Y CABLE OPGW.-

Los accesorios serán de diseño adecuado a su función mecánica y eléctrica y deberán ser prácticamente inalterables a la acción corrosiva de la atmósfera.

Los adaptadores serán construidos de acero galvanizado y la carga de rotura de estos elementos no será menor a 20.000 libras. Las dimensiones y demás características técnicas, así como las normas que deben cumplir, serán las que se detallan en esta sección.

Las grapas de retención y suspensión para conductores de aluminio, serán construidas con el cuerpo de aluminio, los pasadores y los elementos de ajuste serán de acero galvanizado. Las características técnicas, forma y dimensiones de estos elementos serán las que se mencionan en este documento.

Los accesorios requeridos para la construcción de la línea son los que a continuación se indican:

## Adaptador Y "CLEVIS BALL"

Será de acero galvanizado por doble inmersión en caliente según normas ASTM A-123 y A-153; 45 grados apertura de horquilla, serán de forma tal que bajo condiciones de manejo y operación no permita la separación de los aisladores en forma accidental. Así mismo, los cuerpos de sujeción, pasadores y demás partes también deberán ser de acero galvanizado por doble inmersión en caliente según normas ASTM A-123 y A-153. Las chavetas deberán ser de acero inoxidable.

El diagrama se indica continuación.

Las dimensiones serán las siguientes:

A: 78,49 mm (3-3/32”)

B: 35,10 mm (1-1/2”)

C: 18,26 mm (23/32”)

D: 19,05 mm (3/4”)

## Adaptador "U" grillete de acero galvanizado.-

Adaptador de acero galvanizado por doble inmersión en caliente según normas ASTM A-123 y A-153. Los cuerpos de sujeción, pasadores y demás partes también deberán ser de acero galvanizado por doble inmersión e caliente según normas ASTM A-123 y A-153. Las chavetas deberán ser de acero inoxidable.

El diagrama y dimensiones se indican a continuación.

A: 60,33 mm (2-3/8”)

B: 15,88 mm (5/8”)

C: 22,22 mm (7/8”)

D: 15,88 mm (5/8”)

E: 34,92 mm (1-3/8”)

## Grapa de retención para conductor de aluminio calibre 500 MCM.-

Carga 25.000 lbs, con adaptador "socket" similar a ANDERSON cat. SD-86-S

Grapa de aleación de aluminio para usarse con conductor de aluminio ACAR 500 MCM. Los cuerpos de sujeción y las demás partes deberán ser de alta resistencia y tratados térmicamente con aleación de aluminio fundido. Los pernos tipo “U” y los pasadores deberán ser de acero galvanizado por doble inmersión de caliente. Las chavetas deberán ser de acero inoxidable.

La carga de rotura debe ser no menor a 25.000 libras, dispondrá de 4 pernos en “U” (caballetes) de 1/2” para el ajuste del conductor, dispondrá de rótula para acople con aisladores clase ANSI 52-3 que será de acero galvanizado por inmersión en caliente.

El diagrama se indica a continuación.

Las dimensiones aproximadas son las siguientes:

A: 187,33 mm (7-3/8”)

B: 285,75 mm (11-1/4”)

C: 26,99 mm (1-1/16”)

D: 19,05 mm (3/4”)

## Grapa de retención para conductor de aluminio calibre 266.8 MCM.-

Carga 15.000 lbs, con adaptador "socket" similar a ANDERSON cat. SD-57-S

Grapa de aleación de aluminio para usarse con conductor de aluminio ACSR 266.8 MCM. Los cuerpos de sujeción y las demás partes deberán ser de alta resistencia y tratados térmicamente con aleación de aluminio fundido. Los pernos tipo “U” y los pasadores deberán ser de acero galvanizado por doble inmersión de caliente. Las chavetas deberán ser de acero inoxidable.

La carga de rotura debe ser no menor a 15.000 libras, dispondrá de 4 pernos en “U” (caballetes) de 1/2” para el ajuste del conductor, dispondrá de rótula para acople con aisladores clase ANSI 52-3 que será de acero galvanizado por inmersión en caliente.

El diagrama se indica a continuación.

Las dimensiones aproximadas son las siguientes:

A: 130,18 mm (5-1/8”)

B: 230,19 mm (9-1/16”)

C: 19,05 mm (3/4”)

D: 15,88 mm (5/8”)

## Grapa de suspensión para conductor de aluminio calibre 500 MCM.-

Grapa de aleación de aluminio para usarse con conductor de aluminio ACAR 500 MCM. Los cuerpos de sujeción y las demás partes deberán ser de alta resistencia y tratados térmicamente con aleación de aluminio fundido. Los pernos tipo “U” y los pasadores deberán ser de acero galvanizado por doble inmersión de caliente. Las chavetas deberán ser de acero inoxidable.

La carga de rotura debe ser no menor a 18.000 libras, dispondrá de 2 pernos en “U” (caballetes) de 1/2” para el ajuste del conductor, dispondrá de rótula para acople con aisladores clase ANSI 52-3 que será de acero galvanizado por inmersión en caliente.

El diagrama se indica a continuación.

Las dimensiones aproximadas son:

A: 190,50 mm (7-1/2”)

B: 65,09 mm (2-9/16”)

C: 23,81 mm (15/16”)

## Grapa de suspensión para aislador Line Post “CLAMPTOP CLAMPS”.-

Grapa de suspensión requerida para los aisladores line poste, adecuadas para fijar el conductor ACAR 500 MCM de composición 24/13 con la varilla de armar preformado.

El cuerpo de sujeción y las demás partes deberán ser de alta resistencia y tratados térmicamente con aleación de aluminio fundido. Los pernos tipo deberán ser de acero galvanizado por doble inmersión de caliente según norma ASTM-A123. La grapa incluirá tuercas hexagonales y arandelas de presión para ajustar el conductor.

La forma y dimensiones en pulgadas se indican en los siguientes gráficos.

## Grapa de suspensión para aislador Line Post “CLAMPTOP CLAMPS”.-

Grapa de suspensión requerida para los aisladores line poste, adecuadas para fijar el conductor ACSR 266.8 MCM de composición 24/13 con la varilla de armar preformado.

El cuerpo de sujeción y las demás partes deberán ser de alta resistencia y tratados térmicamente con aleación de aluminio fundido. Los pernos tipo deberán ser de acero galvanizado por doble inmersión de caliente según norma ASTM-A123. La grapa incluirá tuercas hexagonales y arandelas de presión para ajustar el conductor.

## Grapa de suspensión para cable OPGWG.-

Grapa de suspensión armada para cable de fibra óptica tipo OPGW, el cuerpo y las varillas de protección serán de aleación de aluminio, la brida y los pasadores de acero inoxidable, pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado por inmersión en caliente, con manguito de protección d neopreno.

Las dimensiones aproximadas son:

A: 22 mm

B: 33 mm

C: 66 mm

C: 90 mm

ØD: 4,62 mm

C: 1800 mm

## Terminal preformado par cable OPGW y horquilla dedal.-

El terminal preformado para cable OPGW hará las veces de la grapa de amarre normal. Será fabricada en acero recubierto de aluminio.

La longitud L será de 1150 mm y su forma se indica en la siguiente figura.

La horquilla dedal (horquilla guardacabo de retención) será de acero forjado y galvanizado por inmersión. El pasador y la tuerca deberán ser de acero galvanizado por inmersión en caliente, cumpliendo con la norma ASTM A123. La chaveta ser de acero inoxidable.

La forma y dimensiones se pueden observar en el siguiente gráfico.

## Amortiguador tipo STOCKBRIDGE para conductor ACAR 500 MCM.-

Todos las partes deberán ser de acero galvanizado por doble inmersión en caliente según normas ASTM A-123 y A-153. El amortiguador deberá prevenir efectivamente el riesgo de fatiga del conductor producido por la acción de viento u otras vibraciones eólicas

Las dimensiones serán las siguientes:

A: 409 mm

B: 80,89 mm

C: 44,5 mm

## Amortiguador tipo STOCKBRIDGE para cable OPGW.-

Todos las partes deberán ser de acero galvanizado por doble inmersión en caliente según normas ASTM A-123 y A-153. El amortiguador deberá prevenir efectivamente el riesgo de fatiga del conductor producido por la acción de viento u otras vibraciones eólicas.

Las dimensiones serán las siguientes:

A: 409 mm

B: 75,9 mm

C: 44,5 mm

# CABLE DE ACERO GALVANIZADO ½”.-

El cable de acero para los tensores será de acero de ½” (media pulgada de diámetro exterior), 7 alambres trenzados en forma helicoidal, paso izquierdo, galvanizado clase A, grado SIEMENS MARTÍN, con resistencia mínima de 12.100 libras, fabricado de acuerdo a las normas ASTM A-475 y ASTM A-363.

Todos los alambres que forman el cable deberán estar libres de polvo, marcas de daños, astillas, virutas, rasguños, raspones y todas las imperfecciones no consistentes con las mejores prácticas comerciales. Los alambres serán apretados y uniformemente trenzados, sin trenzas perdidas, y cuando estén sujetos al 50% de la resistencia final, éstos mostrarán alambres sobresalientes y deberán mantener una forma cilíndrica verdadera. Todos los alambres deberán estar libres de grasa.

# CABLE DE ACERO GALVANIZADO 5/16”.-

El cable de acero para los tensores será de acero de 5/16” (de diámetro exterior), 7 alambres trenzados en forma helicoidal, paso izquierdo, galvanizado clase A, grado SIEMENS MARTÍN, con resistencia mínima de 5.350 libras, fabricado de acuerdo a las normas ASTM A-475 y ASTM A-363.

Todos los alambres que forman el cable deberán estar libres de polvo, marcas de daños, astillas, virutas, rasguños, raspones y todas las imperfecciones no consistentes con las mejores prácticas comerciales. Los alambres serán apretados y uniformemente trenzados, sin trenzas perdidas, y cuando estén sujetos al 50% de la resistencia final, éstos mostrarán alambres sobresalientes y deberán mantener una forma cilíndrica verdadera. Todos los alambres deberán estar libres de grasa

# CONDUCTORES DE ALUMINIO Y COBRE.-

## Conductor ACAR calibre 500 MCM.-

El conductor a utilizar será de aleación de aluminio, desnudo, tipo ACAR (Aluminium Conductor Alloy Reinforced),  calibre  500 MCM, construido con un núcleo de alambres de aleación 6201-T81, rodeado con alambres de aleación 1350-H19.

La formación será: - Aluminio 1350: 24x3,19.

- Aleación 6201:  13x3,19.

Las características del conductor a utilizar son las siguientes:

| Tipo | ACAR |
| --- | --- |
| Calibre | 500 MCM |
| Composición | 24/13 |
| Diámetro (mm) | 20,65 |
| Sección total (mm2) | 253,11 |
| Resistencia (Ohm/km) | 0,1199 |
| Peso (kg/m): | 0,698 |
| Tensión de rotura (kg) | 5.344 |
| Módulo de elasticidad (kg/mm2) | 4.992 |
| Módulo de elasticidad (kg/mm2) | 6.370 |
| Coeficiente de dilatación lineal (1/ºC): | 2,30E-05 |

### Normas aplicables.-

ASTM B 230 Alambres de Aluminio 1350 H19 uso eléctrico.

ASTM B 398 Aleación de Aluminio 6201 T81 uso eléctrico.

ASTM B-524 Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Aluminum Alloy Reinforced ACAR, 1350/6201.

La longitud del conductor a ser despachado en cada carrete deberá ser de aproximadamente 2.000 metros. Cada carrete deberá llevar la indicación del tamaño del conductor, su longitud y los pesos bruto y neto. Todos los alambres que forman los conductores deberán estar libres de polvo, marcas de dedos, astillas, virutas, rasguños, raspones y todas las imperfecciones no consistentes con las mejores prácticas comerciales. Los conductores serán apretados y uniformemente trenzados, sin trenzas perdidas, y cuando estén sujetos al 50% de la resistencia final, éstos mostrarán alambres sobresalientes y deberán mantener una forma cilíndrica verdadera. Todos los conductores deberán estar libres de grasa de dedos.

## Conductor ACSR calibre 266 MCM.-

El conductor a utilizar será de aleación de aluminio, desnudo, tipo ACSR (Aluminum conductor steel reinforced), calibre 266.8 MCM, clave Partridge, construido con un núcleo de alambres de acero, rodeado con alambres de aliación de aluminio.

Construcción: - Conductor: Aleación de Aluminio: 1350 H19, cables trenzados

- Reforzamiento: Núcleo de acero galvanizado.

Las características del conductor a utilizar son las siguientes:

| Tipo | ACSR |
| --- | --- |
| Calibre | 266.8 MCM |
| Composición | 26/7 |
| Diámetro (mm) | 16.28 |
| Sección total (mm2) | 158.87 |
| Resistencia (Ohm/km) | 0,21 |
| Peso (kg/m): | 0,54579 |
| Tensión de rotura (kg) | 5.125,4 |
| Módulo de elasticidad (kg/mm2) |  |
| Módulo de elasticidad (kg/mm2) | 8.360,47 |
| Coeficiente de dilatación lineal (1/ºC): | 1,9*0E-05 |

### Normas aplicables.-

ASTM B-230: Alambres de Aluminio, aleación 1350-H19 para propósitos eléctricos.

ASTM B-231: Conductores trenzados de aluminio tipo 1350-H19 en capas concéntricas.

ASTM B-232: Conductores trenzados de aluminio reforzados con acero (A.C.S.R.)

### ASTM B-341: Aluminio (aluminizada) Núcleo de alambre de acero para conductores de aluminio, con refuerzo de acero (ACSR / AZ)

ASTM B-498: Alambres de acero zincado (galvanizado) para conductores de aluminio reforzados con acero (A.C.S.R.)

ASTM B-500: Cable de acero zincado (galvanizado) para conductores de aluminio reforzados con acero (A.C.S.R.)

Todos los alambres que forman los conductores deberán estar libres de polvo, marcas de dedos, astillas, virutas, rasguños, raspones y todas las imperfecciones no consistentes con las mejores prácticas comerciales. Los conductores serán apretados y uniformemente trenzados, sin trenzas perdidas, y cuando estén sujetos al 50% de la resistencia final, éstos mostrarán alambres sobresalientes y deberán mantener una forma cilíndrica verdadera. Todos los conductores deberán estar libres de grasa de dedos.

## Conductor de cobre desnudo.-

Para la puesta a tierra se utilizará conductor de cobre semiduro, desnudo, 7 hilos, calibre # 2 AWG. Este tipo de cable será construido en base a las normas ASTM B2, B3 y B8 o similares y tendrá las siguientes características:

- Calibre		 		2AWG

- Sección aproximada	 	33,54 m m2

- Número de hilos			7

- Diámetro de cada hilo		2,47 mm

- Diámetro total aproximado	7,41 mm

- Peso					0,30413 Kg/m

# CABLE DE FIBRA OPTICA.-

Cable OPGW de 24 fibras monomodo. La fibra debe cumplir con los requerimientos especificados en IEC 793 y 794, clase B o ITU-T Rec.G.652

Las características se indican en el siguiente cuadro:

| Tipo | OPGW |
| --- | --- |
| Sección total (mm2) | 78,9 |
| Diámetro (mm) | 12 |
| Peso unitario (kg/m) | 0.315 |
| Peso específico (kg/m/mm2 | 0,003992 |
| Módulo elast.(kg/mm2) | 8.501 |
| Tensión de rotura (kg) | 4.036 |
| Coeficiente de dilatación lineal (1/ºC): | 1.8E-05 |

El núcleo óptico estará formado por un soporte central dieléctrico y un grupo de tubos, reunidos y sujetos convenientemente, en configuración de hélice o SZ   alrededor del soporte central.

Cada tubo irá taponado con un gel hidrófugo, con las fibras de protección holgada.

Las fibras dentro de cada tubo estarán coloreadas, no coexistiendo más de una fibra óptica de la misma coloración y los tubos protectores se diferenciarán por coloración distintas.

La envolvente metálica estará constituida por un tubo estanco y una corona de hilos de acero que impida el paso de la humedad a la vez que disminuya la resistencia eléctrica del cable. Encima de este tubo se colocará una corona de hilos de acero recubierto de aluminio, según UNE EN 61 232, dispuestos helicoidalmente a derecha confiriendo al cable las características mecánicas necesarias.

El cable en su aspecto exterior deberá presentar un cableado uniforme, brillante y limpio de jabones y grasas. Los alambres estarán perfectamente tensados.

# HERRAJES GALVANIZADOS.-

Los pernos serán de diseño adecuado a su función mecánica y eléctrica y deberán ser prácticamente inalterables a la acción corrosiva de la atmósfera. Estos materiales deberán ser fabricados cumpliendo con las normas ANSI, ASTM, NEMA. Las características, forma y dimensiones serán las indicadas en los catálogos que se hace referencia.

Las cabezas de los pernos serán hexagonales y centradas, con superficies perpendiculares al eje del perno. El filo será chaflanado a 45° y libre de rebabas. La longitud de la parte roscada tendrá una tolerancia de ± 1% de la misma.

Las tuercas serán hexagonales y de dimensión adecuada para que se tenga un ajuste adecuado con los pernos. El agujero de las arandelas será de 1/16” de juego con relación al diámetro del perno correspondiente.

El hierro usado para la construcción de pernos y varillas de anclaje será del tipo de varilla lisa.

Todos los materiales serán galvanizados por el método de zincado en caliente, esto es inmersión en un baño de zinc fundido. El galvanizado de los materiales cumplirá con las normas ASTM-A-123 y ASTM-A-153. No se aceptará añadiduras por soldadura en ningún caso. Las piezas no deberán presentar zonas sin galvanizar o con óxidos, burbujas, depósitos de fundentes, manchas negras, inclusión de escoria o arreglos con pintura u otro material.

El galvanizado deberá tener como mínimo el espesor estipulado en la norma ASTM-A-153, y deberá estar adherido de tal manera que no quede a la vista el hierro al raspar con un cuchillo o al ser golpeado.

Los materiales correspondientes a esta sección son:

.-	Guardacabo de acero galvanizado para cable de 1/2" de diámetro.-

.-	Eslabón angular de acero galvanizado galvanizado por inmersión en caliente, para utilizar con perno de 3/4” de diámetro y cable de acero de ½”. Con ángulo de 45° y fuerza de ruptura de 11,000 lb o más.

.-	Perno ojo de hierro galvanizado 3/4 x 10", con tuerca, 2 arandelas cuadradas, 1 arandela de presión y contratuerca.

.-	Perno ojo de hierro galvanizado 3/4 x 12" con tuerca, 2 arandelas cuadradas planas 1 arandela de presión y contratuerca.

.-	Perno ojo de hierro galvanizado 3/4 x 14" con tuerca, 2 arandelas cuadradas planas 1 arandela de presión y contratuerca.

.-	Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x10" con tuerca, arandela cuadrada, arandela de presión y contratuerca.

.-	Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x12" con tuerca, arandela cuadrada, arandela de presión y contratuerca.

.-	Perno máquina galvanizado en caliente de 3/4x14" con tuerca, arandela cuadrada, arandela de presión y contratuerca.

.-	Tuerca de ojo de acero galvanizado en caliente para perno de 3/4"

.-	Varilla de anclaje de acero galvanizado de 3/4" x 8', con arandela cuadrada galvanizada en caliente de 4x4x1/4.

.-	Templador de acero galvanizado.

# CONECTORES.-

Los conectores de ranuras paralelas aluminio-aluminio, serán de aleación de aluminio de alta resistencia mecánica y con tres pernos de acero galvanizado de 3/8”, apropiado para la conexión de conductores de aluminio tipo ACAR, calibre 500 MCM.

Los conectores para la puesta a tierra del cable OPGW forma parte de los conjuntos de suspensión o retención, respectivamente.

Las dimensiones aproximadas serán las indicadas en el gráfico a continuación:

L: 5”

H: 3”

W: 2-1/2”

# 10 VARILLAS COPPERWELD PARA PUESTA A TIERRA.

Las varillas de copperweld serán usadas para las puestas a tierra y estarán enterradas. La longitud será de 2,40 metros de longitud y de un diámetro de 5/8” y estarán protegidas contra la oxidación por una capa exterior de cobre permanentemente fundida al alma de acero de 254 micras de espesor. La varilla deberá se conectará al conductor de cobre mediante suelda exotérmica cadweld plus 45. La superficie exterior será lisa y libre de abolladuras. Serán fabricados según norma ANSI UL-467.

# ACCESORIOS TIPO PREFORMADO PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO Y CABLES DE ACERO.

Cada juego de preformados llevará una cinta de identificación con el tamaño del conductor o cable al que corresponda y también marcas coloreadas para facilitar la alineación de las varillas durante su colocación. Tendrán la resistencia mecánica que indique la identificación.

Los materiales requeridos son:

- Varilla de armar preformada para conductor de aluminio desnudo tipo ACAR, calibre 500 MCM.

- Varilla terminal preformada para cable de acero de 1/2".

- Varilla empalme para conductor de aluminio desnudo tipo ACAR, calibre 500 MCM.

## Manguitos de reparación

Se utilizarán para reparar los conductores de aluminio reforzados con aleación de aluminio ACAR 500 y 300 MCM de 24 hilos de aluminio y 13 hilos de aleación para el  primero y de 12 hilos de aluminio y 7 hilos de aleación para el segundo.

Deben soportar por lo menos el 95% de los esfuerzos nominales establecidos por la norma ASTM para el correspondiente cable o conductor y tendrán una resistencia eléctrica menor que la que tendría una longitud igual del conductor en el que son usados.

Se suministrarán con la mezcla sellante recomendada por el fabricante.

## Empalmes

Los empalmes serán tipo tubular y se utilizarán para unir dos conductores de la misma denominación, que en este caso serán de aluminio reforzados con aleación de aluminio ACAR 500  MCM, así como dos cables de acero galvanizados de 5/16”

Los empalmes se fabricarán con materiales de alta resistencia mecánica y conductividad eléctrica, adecuados para ser usados con conductores ACAR o cables de acero galvanizado, soportaran por lo menos el 100% de la carga de rotura para el correspondiente cable o conductor conforme la norma NEMA CC3-1975.

Se suministrarán con todos los accesorios y mezcla sellante recomendada por el fabricante.

En todos los casos regirá la versión vigente de cada norma a la fecha de la convocatoria del Concurso, incluyendo los anexos o revisiones.

Se deberá adjuntar certificados de pruebas realizadas a empalmes  similares a los que se están ofertando.

## Preformado o juego de varillas de armar:

Se utilizarán para proteger el conductor de aluminio reforzado con aleación de aluminio ACAR de 500, 300 MCM y el cable de guarda 5/16” en su contacto con las grapas de suspensión de las estructuras de soporte:

REQUERIDO:

| RANGO DE DIÁMETRO INTERNO DEL PREFORMADO (PULGADAS) |  | TAMAÑO DEL CONDUTOR NOMINAL (MCM) | LONGITUD (PULGADAS) | DIÁMETRO DE LA VARILLA (PULGADAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIN | MAX |  |  |  |
| 0,815 | 0,845 | 500 | 76 | 0,250 |
| 0.607 | 0.630 | 300 | 64 | 0.182 |
| 0,309 | 0,326 | 5/16" | 44 | 0,100 |

## Conector de aluminio tipo ranuras paralelas con tres pernos:

Es un herraje formado por dos mitades simétricas de conector con dos  ranuras lisas paralelas a lo largo de la mayor dimensión, utilizadas para sujetar dos conductores paralelos de aluminio reforzado con aleación de aluminio ACAR 500 y 300 MCM de 24 hilos de aluminio y 13 hilos de aleación para el primero y de 12 hilos de aluminio y 7 hilos de aleación para el segundo, mediante la acción de pernos.

Se fabricarán  en aleación de aluminio de alta conductividad eléctrica.

## Grillete para cable de acero galvanizado 5/16”:

Este herraje sirve para sujetar dos cables paralelos de acero galvanizado de 5/16” y la composición de su material será adecuado para este fin.

## Grillete para cable de acero  galvanizado 5/16” y conductor desnudo de cobre No.2:

Este herraje sirve para sujetar dos cables paralelos de acero galvanizado de 5/16” y un conductor de cobre desnudo No. 2 y la composición de su material será adecuado para este fin.

12.	ESPECIFICACIONES Y NORMAS CONSTRUCTIVAS PARA SUMINISTRO Y MONTAJE ELÉCTRICO

Todos los equipos objeto de este concurso serán diseñados para operar a una altura de 2000 m.s.n.m.

- 12.1.	SUMINISTRO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS MAYORES

- 12.1.1 	INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO TANQUE MUERTO  PARA 69 kV:

Las características que deberá cumplir el interruptor son las siguientes:

El interruptor de 69 kV será trifásico, con medio de extinción en SF6, de tipo “Tanque muerto”, accionamiento mediante resorte cargado por motor de corriente continua; apropiado para instalación a la intemperie sobre estructura metálica auto soportante suministrada por el fabricante; con 6 transformadores de corriente tipo Bushing, de relación múltiple 600:5 (MR: Multi relación - desde 50 amperios hasta 600 amperios en pasos de 50 amperios): tres transformadores de corriente clase 0.2 para medición y tres transformadores de corriente clase 5P20 para protección.

El Interruptor deberá estar diseñado para operación eléctrica local-manual-automático y remota-manual-automático, estará provisto de un mecanismo por acumulación de energía por resorte cargados con motor de corriente continua 125 Vdc y adecuado para recierre trifásico. El mecanismo de accionamiento manual para efectuar operaciones de mantenimiento y emergencia, deberá estar enclavado, para cuando se encuentre en uso evitar la operación remota.

Todos los aparatos eléctricos que proporcionen el cierre del interruptor, bobinas y motor deben ser capaces de operar en un rango entre 90 y 140Vdc. Todos los mecanismos de disparo en cambio deben operar en el rango de 70 a 140Vdc. El voltaje nominal de servicio disponible para calefacción y varios es de 120/208 Vac, dos o tres hilos para corriente alterna, y 125 voltios 2 hilos para corriente continua, para motor y bobinas de cierre o disparo.

Se deberá proporcionar un dispositivo para efectuar la apertura manual localmente en caso de emergencia, palanca de carga de resorte manual y protegido contra operación accidental.

El mecanismo de cierre se diseñará en tal forma que no interfiera con el mecanismo de disparo. El mecanismo de cierre deberá des energizarse automáticamente, cuando se complete la operación. El interruptor estará provisto de un dispositivo de "antibombeo" ("antipumping" device).

El sistema de mando estará provisto para ser accionado:

- A distancia o localmente, seleccionable mediante un conmutador instalado en la caja de control del interruptor.

- Localmente con un juego de botones pulsadores, debiendo permanecer operativa la protección.

- Automáticamente por las órdenes emitidas desde las protecciones y automatismos.

- Dispositivo de disparo de emergencia (local).

El gabinete de control deberá ser construido en acero inoxidable, a prueba de intemperie con grado de protección IP 54 mínimo y dispondrá de un control y calefactor eléctrico para reducir la humedad relativa al nivel tolerado por los equipos. Las bobinas de control, sistema de mando, interruptores auxiliares, bloques terminales, etc., deberán estar alojados en una caja, centralizando el mando para los 3 polos del interruptor.

El interruptor deberá poseer un contador mecánico de operaciones, ubicado en el gabinete de control.

El medio de extinción de arco podrá ser mediante Gas Hexafluoruro de azufre (SF6) o mediante vacío, la calidad de fluido extintor deberá mantenerse de modo tal que el poder de ruptura nominal sea garantizado hasta un grado de envejecimiento admisible, correspondiente al número de interrupciones garantizado, sin reemplazo del gas o del sistema de vacío.

El poder de ruptura del interruptor estará garantizado para una presión mínima del gas SF6 para la tensión mínima de mando a la cual dicho sistema de mando funciona correctamente.

El interruptor contará con dispositivos de alarma y protección contra pérdidas lentas y súbitas de gas, de modo que el equipo no accione fuera de sus condiciones nominales de diseño.

El interruptor debe ser suministrado con los siguientes accesorios:

-	Estructura metálica de soporte de los polos del interruptor incluidos pernos de anclaje.

-	Disparo manual, preferentemente del tipo push-button, con facilidades para bloqueo del disparo manual.

-	Contador de operaciones.

-	Indicador mecánico de posición “abierto/cerrado”.

-	Cabina metálica incorporada al interruptor, para alojar el mecanismo de operación. Esta cabina debe contener facilidades para un fácil acceso al equipo y todos los terminales para alambrado de control, protección e indicación. Debe poseer calefacción para evitar condensación y facilidades para asegurar con candado las puertas.

-	Switch auxiliar para proporcionar servicio de indicación, protección, control, medida, etc.

-	Switch selector para operación local/remota

-	Todo el equipo necesario para el correcto funcionamiento del interruptor tales como: relés auxiliares, contactores, switches de presión, terminales para conductor ACSR 266,8 MCM, terminales para asegurar conductor de puesta a tierra 2/0 AWG.

-	Monitor de densidad de Gas SF6, con contactos para alarma y bloqueo por falla.

-	Dispositivos para recibir orden de disparo, cierre, y bloqueo a distancia.

Las consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para el mecanismo de cierre por resortes, son las siguientes:

-	El interruptor no podrá cerrarse mientras estén siendo cargados los resortes.

-	Los resortes deben estar completamente cargados antes de poder liberar el seguro para la operación del cierre.

-	Debe ser posible cargar los resortes en todo momento (contactos abiertos o cerrados).

-	El mecanismo de cierre debe ser diseñado en tal forma que los resortes no se descarguen por efectos de la vibración al producirse la apertura del interruptor en condiciones de cortocircuito.

-	Se debe disponer de una indicación mecánica que señale “resorte cargado/resorte descargado”. Además es necesario contar con las facilidades para poder cargar el resorte manualmente.

-	Los resortes deben cargarse automáticamente, después de que la operación de cierre se haya llevado a cabo.

Las mínimas pruebas en fábrica que se deberán realizar al interruptor de 69 kV son las siguientes:

- Pruebas de transformadores de corriente.

- Prueba de fuga de gas SF6.

- Pruebas eléctricas del cableado de los circuitos secundarios.

- Pruebas de funcionamiento mecánico.

- Prueba de conductividad del sentido de corriente.

- Pruebas de tiempo de apertura y cierre de los contactos.

- Pruebas de resistencia de aislamiento.

El interruptor deberá ser entregado con la siguiente documentación:

- Certificado de pruebas de fábrica

- Planos Eléctricos

- Planos Mecánicos

- Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés)

- Manual de instalación, operación y mantenimiento  en español (alternativamente se aceptará en inglés)

En interruptor suministrado debe incluir los siguientes repuestos:

-	1 Juego de empaques.

-	1 Juego de herramientas especiales que se requieran para instalación, operación y mantenimiento.

-	1 bobina de cierre.

-	1 bobina de disparo.

-	1 motor de corriente continua para cargado del resorte

Es importante indicar que el interruptor deberá venir armado desde fábrica, de tal forma que se evite cualquier defecto en el armado, posterior puesta en funcionamiento y provisión de la garantía técnica correspondiente.

El oferente deberá incluir en la oferta un programa de capacitación en sitio para el personal de la EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. que asegure el funcionamiento correcto y la programación de los equipos, así como el mantenimiento de los mismos. Dicho programa debe considerar el uso de medios didácticos que aseguren un óptimo aprovechamiento de los usuarios en beneficio del objetivo de la capacitación.

Esta capacitación abarcará lo relacionado al funcionamiento, mantenimiento, operación y montaje por lo que los temas serán con relación al objetivo del personal de operación, montaje y mantenimiento, abarcará, la programación y manejo del software orientado a los administradores que tendrán la posibilidad de cambiar la programación y ajustes del control de los interruptores y las comunicaciones entre éstos y el sistema SCADA.

- 12.2.	SUMINISTRO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS MENORES

- 12.2.1	IEDs DE PROTECCIÓN:

Con la finalidad de habilitar la protección de la L/S/T Virgenpamba – San Cayetano, se debe suministrara dos IED de protección para líneas de subtransmisión, los cuales necesariamente deberán apegarse a las características ya establecidas según la tecnología que usa la EERSSA, para este tipo de protecciones. En tal sentido los IEDs deben cumplir con las funcionalidades provistas por los equipos de la marca General Electric el modelo L90, según el siguiente número de parte:

- L90-U03-HKH-F8L-H6E-LXX-NXX-SXX-UXX-W7D

Las funciones de control y protección deberán contenerse en la misma unidad, las funciones de protección requeridas son las siguientes:

- Diferencial de línea (87L)

- Sobrecorriente instantánea y temporizada: 50/51, 50N/51N, 50G/51G (al menos 2 elementos de cada función)

- Sobrecorriente direccional: 67/67N (al menos 2 elementos de cada función)

- Distancia: 21P/21G

- Sobre y baja tensión: 59/27, 59N/27X

- Sobre y baja frecuencia: 81O/81U

- Reconexión automática: 79

- Fallo de interruptor: 50BF

- Chequeo de sincronismo: 25

Estas unidades serán del tipo numérico, programables 100% de última tecnología y con las facilidades para integrarse al sistema de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) de la EERSSA. Tendrán la capacidad de registrar mediciones de voltaje y corriente en las fases y en el neutro, voltajes y corrientes de secuencia, potencia, energía, parámetros de calidad de energía. Adicionalmente tendrán la capacidad de registro de eventos, registro de fallas (Oscilografías), diagnóstico y auto monitoreo del interruptor.

Los IEDs de protección deberán ser electrónicos, digitales, con funcionamiento basado en microprocesadores, del tipo modular que permita la extracción de módulos. El montaje requerido será horizontal tipo rack de 19” (ANSI).

Deberá disponer interface hombre máquina (HMI) que permita recorrido del menú, revisión y cambio de ajustes, lectura y borrado de mensajes de alarma, para lo cual debe tener: un display o pantalla touch screen, LED’s y botones programables por usuario.

Deberán estar diseñados para trabajar con variaciones de tensión auxiliar de 125V ± 15% AC/DC. Además, deberán ser aptos para recibir como señal a monitorear, un voltaje trifásico de 120 Voltios 60 Hz, en estrella, y corrientes de 5 amperios, que provendrán de los transformadores de potencial y de corriente del sistema.

Deberán incluir el software necesario que permita la configuración y programación de los IEDs, así como también los cables necesarios para comunicación entre los IEDs y computadores.

Para control, los IEDs deben disponer: funciones PLC, temporizadores, contadores, variables virtuales y lógicas

Todos los contactos de entrada y salida deberán ser conectados a terminales tipo tornillos en la parte posterior del relé. Los terminales deberán ser de servicio pesado con capacidad de conectar cables de 6 mm2 o dos de 2.5 mm2.

Para comunicación, los IEDs deben incluir: (1) un puerto serial  RS-485, (2) dos puertos de fibra óptica 10/100BaseFx y (1) un puerto Ethernet 10/100BaseTx (RJ45), cada uno con dirección IP independiente. (Cada puerto permitirá comunicación con software de configuración y SCADA al mismo tiempo), (1) un puerto RS-232, (1) un puerto IRIG-B.

Los protocolos de comunicación que deben aceptar los IEDs son: DNP3.0, IEC 61850 y Modbus.

Los IEDs deberán tener auto supervisión extensiva y deberá, por lo tanto, ser de mantenimiento libre. La función de auto supervisión deberá activarse en caso de falla del relé.

Se deberá suministrar 2 (copias) del manual de instrucciones para cada tipo de relé de protección proporcionado bajo éste contrato.

Los manuales de instrucción deberán ser preparados con el objetivo de proveer información técnica suficientemente detallada para permitir al usuario final llevar a cabo las rutinas de pruebas eficazmente, proporcionar una guía en la investigación y rastro de fallas. Al respecto, cada manual deberá de tener detalles completos del circuito de operación, incluyendo diagramas esquemáticos, esquemas de las tarjetas electrónicas e identificación de componentes. Todas las copias de las instrucciones deberán ser encuadernas, con índice detallado que permita localizar los artículos específicos en forma rápida. El Contratista deberá proveer tres (2) juegos completos de diagramas detallados de los relés de protección, todos los diagramas de c.a. y c.c. para el esquema de protección.

La documentación de las pruebas de ensayo de cada relé, previo despacho del fabricante, deberá ser proporcionada para cada relé. Esta documentación deberá ser suficiente para confirmar que las características del relé y su respuesta a las pruebas de ensayo.

- 12.2.2.	SWITCH ETHERNET ADMINISTRABLE

Los Switches Administrables deberán tener 24 puertos: 16 de cobre y 8 de fibra óptica y podrán operar en half o full dúplex. Los tipos de interfaz que deberá incorporar serán: 10/100/1000 TX, cobre y 100/1000 FX, Conector SC.

Deberá tener un control de flujo  por pausa de Tramas 802.3x para conexiones full dúplex. Además, el control de la configuración deberá tener las siguientes características:

- Grupos de puertos

- Direccionamiento IP

- FDX/HDX

- Auto negociación

- Habilitar / Deshabilitar

- Gestión de pérdida del enlace (Link Loss)

Los protocolos de redundancia que deberá soportar son:

- IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP)

- IEEE 802.1wRapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Las funciones especiales que deberán disponer son las siguientes:

- Conmutación de puertos por falla (DLL)

- Programación de redes LAN virtuales (VLAN)

- Priorización de tráfico (IEEE 802.1p)

- Soporta BootP y DHCP

- Ruteo IP y Filtrado de direcciones IP

- Puerto de consola RS232

- Telnet

- Clave de seguridad

- Protocolo Simple de Manejo de Red (SNMP), incluida la MIB

- Monitoreo de puertos

- Copia de puertos

- Registro de eventos

Deberán estar diseñados para trabajar con variaciones de tensión auxiliar de 125V ± 15% AC/DC. Además, deberán ser aptos para trabajar hasta 2000 msnm.

Se deberá adjuntar los planos eléctricos y de montaje, el manual de operación y funcionamiento y el manual de mantenimiento.

- 12.2.3 MEDIDORES ELECTRÓNICOS MULTIFUNCIÓN:

Medidores multifunción con capacidad de medir los valores r.m.s. instantáneos de voltaje por fase, voltaje de línea, corriente por fase, factor de potencia del circuito, potencia aparente total, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, probado y certificado de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes, de clase 0.2. Este equipo incluye también la medida de valores de energía activa y reactiva, clase 0.2 y las demandas de energía trifásica. Los valores acumulados se mantendrán en condiciones de pérdida de la tensión de alimentación. Se requiere que se almacene datos de perfil de carga activa y reactiva, en intervalos programables de entre 1 y 60 minutos, con capacidad suficiente para almacenar al menos los últimos 30 días de trabajo. El medidor tendrá además 8 salidas de relés para alarmas y control de carga. Estas salidas serán programables.

En lo que se refiere a comunicación, se contemplará un puerto Ethernet 10/100BaseTx (RJ45), el protocolo de comunicación debe ser abierto, DNP 3.0 y/o IEC61850. Deberá incluirse el software de manejo.

Los medidores inteligentes serán aptos para instalación en tableros, con pantalla hacia adelante que permita lectura y registro sin abrir la puerta del tablero. Incluirán sus bases socket continentes, si es del caso, y deberán tener orientados los cables hacia la parte posterior e inferior. La fiscalización aprobará u observará los diseños de ubicación de estos equipos. En el diseño se especificará medidas, ubicación de equipos, ubicación de borneras y elementos auxiliares, entrada y salida de cables, cortes, vista conjunta de los tableros, diagrama mímico, catálogo de los medidores, etc.

El suministro incluirá Software de Programación, Dispositivo y elementos de enlace para computadora, manuales de instalación, operación y mantenimiento, etc.

Los medidores electrónicos multifunción serán de características similares al modelo ION -8600 de la marca Schneider Electric.

PLANOS DIAGRAMAS Y MANUALES.

El fabricante deberá proporcionar catálogos, manuales de operación y montaje y dibujos que ilustren ampliamente el diseño, y apariencia del equipo que ofrece. El contratista deberá suministrar, para revisión y aprobación, dos (02) ejemplares de las dimensiones generales que muestren vistas y detalles de los aparatos y de los diagramas eléctricos.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas deberán redactarse en idioma español. Será por cuenta y riesgo del fabricante cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aprobados por el representante de la EERSSA; esta aprobación no releva al fabricante del cumplimiento de las especificaciones y obligaciones contractuales.

- 12.2.4.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CABLE ADSS, ITU-T G.655 ó G.656

Características ambientales

Las fibras deberán operar dentro del rango de temperatura de -10ºC a +85ºC, sin que resulten afectadas sus características ópticas o mecánicas.

Vida útil del cable ADSS y de la fibra óptica

La vida útil de las fibras deberá ser como mínimo de veinticinco años teniendo en cuenta el tiempo de degradación de las protecciones mecánicas ofrecidas por sus componentes y por ende la degradación de sus capacidades de transmisión.

Las chaquetas de polietileno deberán ser construidas en materiales de alta densidad que garanticen esta vida útil.

Cable de fibra óptica totalmente dieléctrico autosoportado (ADSS)

Se deberá suministrar cable dieléctrico ADSS con fibras monomodo, según lo especificado en este numeral para instalación en los tramos aéreos de mínimo ochocientos (800) metros entre torres o postes.

El cable de fibra óptica totalmente dieléctrico autosoportado tipo ADSS (ALL DIELECTRIC SELF SUPPORT) deberá cumplir con las especificaciones técnicas dadas en las tablas del formulario no. 3, Características Técnicas Mínimas Garantizadas, requeridos para vanos de mínimo ochocientos (800)  metros.

Además, deberá cumplir con las especificaciones dadas en la norma IEEE P1222.

La chaqueta exterior deberá ser fabricada con material de alta resistencia al fenómeno del “tracking” para líneas de transmisión con tensiones de hasta 69 kV, ser resistente a la radiación ultravioleta, ser altamente resistente a los impactos de disparos y poseer alta capacidad mecánica, de modo que pueda ser instalado en vanos de mínimo 800 metros, conservando las distancias de seguridad a tierra y las flechas apropiadas.

El oferente debe tener presente en la selección del sitio, que la instalación debe hacerse bajo condiciones de línea energizada.

El cable deberá ser fabricado bajo un proceso de control de calidad ISO 9001.

Unidad óptica

Las fibras ópticas deberán alojarse dentro de una unidad que les proporcione protección contra posibles daños durante la fabricación, transporte, instalación y operación de los cables.

La configuración de la unidad óptica deberá ser del tipo Loose Tube; estará conformada por tubos protectores o elementos separadores dentro de los cuales se alojarán las fibras, máximo en una cantidad de doce (12) fibras por tubo, en forma holgada, de manera que la longitud de fibra sea mayor a la longitud de cable, para que durante las etapas de montaje, instalación y funcionamiento, la fibra este siempre bajo condiciones de mínima tensión.

Las fibras ópticas dentro del cable deberán presentar una continuidad sin empalmes interiores, esto es, sobre toda la longitud de cada bobina de cable no deberán existir empalmes en la fibra óptica.

Las fibras deben estar recubiertas por capas de material resistente principalmente a la luz ultravioleta, que brinden además:

- Protección a la fibra contra atenuación por microflexión

- Resistencia contra abrasiones y cortes

- Aumento de su fiabilidad

- Mejoras a la estabilidad hidrolítica

- Mayor resistencia mecánica a la fibra

- Protección contra la humedad

También las fibras deberán ser producto de un diseño tal que no se rompan o disminuyan su resistencia mecánica, después de las vibraciones y tensiones impuestas al cable. Cada fibra óptica deberá estar recubierta con una capa coloreada que permita su identificación de acuerdo con las normas correspondientes.

El código de colores deberá ser de fácil reconocimiento, y cumplir con lo especificado en la norma ANSI EIA/TIA 598:

| POSICION | COLOR | POSICION | COLOR | POSICION | COLOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azul | 5 | Gris | 9 | Amarillo |
| 2 | Anaranjado | 6 | Blanco | 10 | Violeta |
| 3 | Verde | 7 | Rojo | 11 | Rosa |
| 4 | Marrón | 8 | Negro | 12 | Turquesa |

Herrajes y accesorios para fijación del cable dieléctrico autosoportado

Los herrajes y accesorios para fijación del cable dieléctrico ADSS deberán ser diseñados, fabricados y ensayados según los requerimientos aplicables de las normas internacionales, en particular la norma IEC 1284.

El Contratista deberá suministrar los conjuntos de herrajes completos para la fijación del cable con posibilidad para fijación al cuerpo de la torre o poste en infraestructura de líneas a tensiones de operación de hasta 69 kV.

El oferente deberá adjuntar con su propuesta los diseños detallados de las opciones de forma de fijación del cable.

El galvanizado que llevarán los elementos, herrajes y accesorios para el sistema deberá ajustarse a las normas ASTM A 123 y AST; A 153, con un espesor mínimo de 610 g/m2 (86 micras).

Las tuercas, tornillos y accesorios deberán ser de acero galvanizado en caliente. La presión sobre el cuerpo de la grapa de aluminio deberá obtenerse con la colocación de arandelas de presión. Las tuercas y las cabezas de los tornillos deberán ser hexagonales y deberán presentar facilidad para el montaje y desmontaje con herramientas usuales.

En las fijaciones de los pernos y tornillos deberán preverse medios que eviten su aflojamiento debido a la vibración, empleando arandelas de presión, tuercas, contratuercas y otros dispositivos adecuados.

Grapas de suspensión

Las grapas de suspensión para el cable dieléctrico autosoportado, deberán ser del tipo preformado AGS (“Armour Grip Suspensión”), de material de aluminio resistentes a la corrosión, como referencia se presenta el gráfico No. 1.

Tanto las propiedades elásticas del cojín del elastómero como la flexibilidad de la armadura preformada deberán ofrecer protección completa al cable dieléctrico autosoportado contra flexión y fatiga.

Las características mecánicas que deberán cumplir las grapas son:

- Resistencia mínima a la tracción igual al 60% de la tensión de rotura del cable dieléctrico autosoportado especificado.

- Ángulos de salida del cable de por lo menos 18º hacia arriba y hacia abajo con respecto al plano horizontal de la grapa.

Las grapas de suspensión deberán cumplir con las características técnicas garantizadas para vanos de mínimo ochocientos (800)  metros.

Figura 1: Referencia de grapa de suspensión para cable tipo ADSS

Conjunto de retención completas para los dos extremos

Las grapas de retención para el cable dieléctrico autosoportado deberán ser del tipo pasante preformadas, constituidas de acero y resistentes a la corrosión, y cumplir con las características técnicas garantizadas. Las grapas deberán suministrarse completas, es decir para los dos extremos, con todos sus pernos, arandelas de presión, tuercas hexagonales de bordes redondeados, piezas fijadoras, guardacabos, etc., como referencia se presenta el gráfico No. 2.

Las grapas deberán tener una longitud de apriete suficiente para no provocar tensiones excesivas en la capa externa del cable.

Las grapas de retención deberán tener una resistencia mínima a la tracción sin deslizamiento del 50% de la resistencia a la rotura del cable dieléctrico autosoportado especificado.

Las grapas de retención deberán cumplir con las características técnicas garantizadas para vanos de mínimo ochocientos (800)  metros.

Figura 2: Referencia de conjunto de retención para cable tipo ADSS

Amortiguadores

Los amortiguadores deberán ser de tipo espiral, apropiados para amortiguar efectivamente la vibración eólica en un rango de frecuencias que puedan producir daños al cable, como referencia se presenta el gráfico No. 3.

El oferente deberá anexar con su propuesta los cálculos y documentación que permitan ver el desempeño de los amortiguadores en el rango de frecuencias de diseño indicando los esfuerzos de flexión en función de la distancia, medidos de acuerdo con el método establecido por la IEEE.

El Contratista deberá presentar, una recomendación sustentada sobre la instalación de los amortiguadores anexando el estudio de vibración para vanos de cuarenta (40) metros hasta ochocientos (800) metros, a partir del cual se calculó el número de amortiguadores necesarios para cada tramo del enlace.

El oferente deberá indicar en su propuesta el estimativo básico de referencia del número de amortiguadores que tiene previsto utilizar con base en un estudio preliminar, de forma tal que el precio global cubra tal estimativo. Sin embargo, los resultados del estudio de vibración definitivo presentado por el Contratista, deberán soportar dicho número e indicar los ajustes a que hubiera lugar.

Los amortiguadores deberán cumplir con las características técnicas garantizadas indicadas en el formulario correspondiente.

Figura 3: Referencia de amortiguador tipo espiral para cable tipo ASDSS

Elementos preformados

Los elementos preformados deberán obtenerse mediante el proceso de formación helicoidal de varillas. El número de varillas deberá ser adecuado para su aplicación compatible con el cubrimiento periférico, sin separación entre las varillas del conjunto. Las puntas de los preformados deberán estar protegidas para evitar la formación de óxido en el preformado, el cable y otros elementos.

Deberán marcarse en el centro con tinta indeleble para facilitar su instalación.

De acuerdo con el estudio de campos electromagnéticos y con el sitio propuesto para la instalación del ADSS, el oferente deberá justificar técnicamente la necesidad o no de la instalación de dispositivos para la mitigación del efecto corona en sus elementos preformados, tanto en su calidad como incluir información técnica de dichos dispositivos y la cantidad necesaria de los mismos.

Varillas preformadas para protección de suspensión

Las varillas preformadas para protección deberán ser de aluminio o de una aleación de aluminio apropiada, con los extremos redondeados y ligeramente aplanados de tal manera que se tenga una transición suave sobre el cable.

Deberán marcarse en el centro con tinta indeleble para facilitar su instalación.

Varillas preformadas para amarre o retención

Los juegos de varillas preformadas para amarre podrán ser de acero recubierto con aluminio (alumoweld), con los extremos redondeados y completamente recubiertos con aluminio y ligeramente aplanados de tal manera que se tenga una transición suave sobre el cable.

Deberán, marcarse en el centro con tinta indeleble para facilitar su instalación.

Reservas de cable

Utilizará herrajes galvanizados, con sujeción a estructuras metálicas y/o postes.

Empaque y marcación de los cables ADSS

Los cables ADSS se deberán marcar y empacar siguiendo los lineamientos descritos en los numerales 9 a 9.9 de IEEE P1222, teniendo especial cuidado en los siguientes requerimientos asociados a las dos puntas de los carretes:

- Deberán ser accesibles para realizar pruebas.

- Deberán ser de tres (3) metros de longitud cada una.

- Deberán estar selladas para prevenir la penetración de humedad.

- Deberán estar muy aseguradas al carrete para evitar que se pierda en el tránsito o durante las labores de ubicación en el sitio.

Todos los cables suministrados deberán estar matrizados e ir adecuadamente marcados secuencialmente conforme a la longitud total de cada carrete cada metro como mínimo, en la chaqueta con impresión en relieve de manera legible, al menos con la siguiente información:

Se grabará en intervalos de un (1) metro, de forma indeleble con suficiente resistencia a la abrasión mecánica, grabado y pintado de color blanco, las siguientes inscripciones:

- EERSSA.

- Código del cable del fabricante.

- Tipo de cable.

- Código de identificación de la bobina.

- Marcación secuencial en metros, comenzando de cero en cada bobina.

- Cantidad y tipo de fibras.

- Nombre del fabricante.

- Año de fabricación.

Identificación, características de carretes o bobinas de cable ADSS

- Los carretes deben ser de madera, o metálicos, construcción robusta, con suficiente resistencia mecánica para que no se produzcan daños en el cable durante el transporte e instalación, impregnados con compuestos no tóxicos para asegurar su integridad física. Diámetro mínimo del tambor 75cm, agujero central del carrete, diámetro entre 10 cm y 12 cm, con refuerzo central en cada ala lateral con placa de acero fijada con tornillos y bujes de acero.

- Sobre cada una de las alas se marcará lo siguiente:

EERSSA (en forma pintada e indeleble):

- Marcación inicial y secuencial.

- Nombre del fabricante.

- Sentido de rotación de la bobina.

- Nombre del proyecto.

- Número del contrato.

- Tipo de cable.

- Nombre y código del cable.

- Diámetro del cable.

- Longitud contenida del cable.

- Longitud contenida de la fibra óptica.

- Número y tipo de fibras.

- Peso del cable y del carrete.

- Número de identificación de la bobina.

- Fecha de fabricación.

- Se colocará una tarjeta plástica que contenga recomendaciones de manipuleo correcto del carrete.

- 12.2.4.1.  PRUEBAS EN FIBRA OPTICA

- 12.2.4.1.1 Generalidades

El fabricante deberá llevar a cabo, bajo su responsabilidad, las pruebas solicitadas en estos documentos precontractuales y aquellas no especificadas pero estipuladas en las normas aplicables asumiendo todos los costos directos e indirectos para la ejecución de las mismas, incluyendo el suministro a sus expensas de los materiales y equipos que se requieran y los elementos que se destruyan.

El fabricante es responsable del diseño y comportamiento satisfactorio de cualquier material suministrado directamente o a través de subcontratistas. Cualquier costo que sea necesario para reemplazar materiales defectuosos o para modificar el diseño estará a su cargo.

Se deberán realizar los siguientes tipos de pruebas en fábrica: pruebas tipo, pruebas de rutina y pruebas de aceptación. EERSSA, se reservará el derecho a rechazar total o parcialmente las pruebas de aceptación según lo considere. De requerir EERSSA, las pruebas de aceptación tanto de los cables con fibra óptica como de los herrajes, los reportes de las pruebas deberán ser entregados a EERSSA para su verificación.

- 12.2.4.1.2 Toma de muestras para criterios de aceptación y rechazo

Por definición, un lote es un conjunto de elementos del mismo tipo, grado, clase, forma y composición, fabricados esencialmente bajo las mismas condiciones, en el mismo periodo de trabajo y ofrecidos para aceptación a la vez, del cual se toman las muestras para verificar su conformidad con las especificaciones.

- 12.2.4.1.3 Pruebas tipo o de diseño

Las pruebas tipo o de diseño se definen como pruebas normalmente hechas por el fabricante para verificar que el diseño reúne todos los requisitos estipulados en estas especificaciones técnicas. El fabricante deberá entregar a EERSSA los reportes de prueba describiendo en detalle su ejecución y los resultados obtenidos.

El fabricante antes de iniciar la fabricación de los cables de fibra óptica, deberá enviar a EERSSA, dos (2) copias certificadas de los resultados de las pruebas de diseño y análisis físicos y químicos de las materias primas utilizadas durante la fabricación, emitidas por el suministrador de la materia prima, de acuerdo con las normas técnicas aplicables.

- 12.2.4.1.4	Sobre las fibras en el cable

A las fibras se les deberán efectuar las siguientes pruebas, según la norma IEEE 1138:

- Variación de atenuación con la longitud de onda.

- Atenuación pico.

- Atenuación con curvatura.

- Requerimientos ambientales - ciclo de temperatura.

- 12.2.4.1.5	 Pruebas del cable ADSS

El Contratista deberá realizar bajo su responsabilidad, las pruebas solicitadas en este documento y aquellas no indicadas pero estipuladas en las normas aplicables asumiendo todos los costos directos e indirectos para la realización de las mismas, incluyendo todos los materiales, elementos y equipos requeridos, así como los elementos sujetos a pruebas.

El Contratista es responsable del diseño y comportamiento satisfactorio de cualquier material suministrado directamente o a través de subcontratistas. Cualquier costo que sea necesario para reemplazar materiales defectuosos o para modificar el diseño será a su cargo.

Se deberán realizar los siguientes tipos de pruebas:

- Pruebas tipo (Diseño)

- Pruebas de rutina

- Pruebas de aceptación en fabrica

- Pruebas en sitio

Las pruebas de diseño y de aceptación se realizaran en la planta del Fabricante.

- 12.2.4.1.6	 Pruebas tipo de la fibra óptica del cable ADSS

Las pruebas de diseño de la fibra óptica deberán ser certificadas por el fabricante de la fibra; por lo tanto, se suministra a EERSSA, copia de los resultados de las pruebas tipo así como la información relacionada con los procedimientos de las pruebas y las características básicas de los instrumentos utilizados para realizar las diferentes mediciones.

Los procedimientos deberán cumplir con algunos de los procedimientos propuestos en las normas: TIA/EIA-455, IEC-60793, ITU-T-G.650.

Dentro de las pruebas de diseño a certificar deberán estar las siguientes:

- Variación de la atenuación con respecto a la longitud de onda.

- Atenuación en el pico de agua.

- Atenuación con respecto a las macrocurvaturas.

- Ciclos de temperatura.

- Longitud de onda de corte.

- Diámetro del campo modal.

- Dispersión cromática.

- PMD.

- Características geométricas:

  - Diámetros.

  - Circularidades.

  - Errores de concentricidad.

- Características mecánicas:

  - “Proof-test” (Resistencia a la tensión).

  - Fuerza de pelado del recubrimiento.

- Características ambientales:

  - Dependencia de la atenuación con la temperatura.

  - Ciclos de humedad.

  - Inmersión en agua.

  - Envejecimiento térmico.

- 12.2.4.1.7 Pruebas tipo del cable ADSS

Se deberán suministrar a EERSSA copia de los resultados de las pruebas tipo realizadas al cable de fibra óptica; también se deberá enviar la información relacionada con los procedimientos de las pruebas, lo cuales deben haber sido hechas de acuerdo con lo indicado en IEEE P1222, así como las características básicas de los instrumentos utilizados para realizar las diferentes mediciones.

En caso de no disponerse de los respectivos certificados de prueba tipo, las mismas deberán realizarse y enviar a EERSSA sus resultados para su revisión y aprobación.

Las pruebas de diseño que se deberán certificar son las siguientes:

- Prueba de bloqueo de agua.

- Goteo del compuesto de relleno.

- Prueba de galopeo.

- Prueba de aplastamiento e impacto.

- Prueba de fluencia por envejecimiento (“Creep”).

- Longitud de onda de corte de cable.

- Ciclo de temperatura.

- Prueba de envejecimiento del cable.

- Prueba de resistencia a los rayos ultravioleta.

- Vibración eólica.

- 12.2.4.1.8	 Pruebas tipo a ejecutarse en el cable ADSS

En cuanto a los requerimientos y a los procedimientos de pruebas, estos deberán realizarse de acuerdo con lo indicado en IEEE P1222 las pruebas que se deberán realizar al cable ADSS son las siguientes:

- Prueba eléctrica (cable totalmente dieléctrico).

- Prueba de polea.

- Prueba de deformación - esfuerzo.

- 12.2.4.1.9 Pruebas de aceptación de la obra

Una vez concluida la instalación del cable de fibra óptica, para cada hilo fibra óptica en el tramo desde la Subestación Virgenpamba (Yanacocha de Transelectric) hasta la subestación San Cayetano, se deberá realizar las siguientes pruebas:

- Atenuación del enlace de extremo a extremo

- Pérdida por retorno óptico (ORL)

- Tasa de atenuación por Km, contribución de empalmes, conectores y acopladores a la atenuación total,

- Longitud de la fibra.

Los valores de estas pruebas deberán permitir  la normal comunicación entre los dos extremos de la fibra óptica a través de conversores de medios tipo WDM.

- 12.2.5.	TERMINALES DE DISTRIBUCIÓN (ODF’S), PARA EL CABLE CON FIBRA ÓPTICA DE 24 CONECTORES FC UPC

Estos terminales de distribución deberán presentar características adecuadas al tipo de cable de fibra óptica tipo ADSS y Anti roedor, con que se termina en ellas. Estas se refieren al número de salidas, calibre de la fibra a utilizar, tipo de conectores, etc. Así mismo deben tener la holgura suficiente para efectuar trabajos de instalación, operación y mantenimiento, y, en lo posible disponer de compartimientos para albergar la  reserva suficiente del cable de fibra óptica y el espacio para que esté cómodo el cable fusionado con los pig-tails. También tendrán las protecciones necesarias y suficientes para que con la manipulación de la bandeja con las fibras ópticas, estas no sufran ningún tipo de estrés.

Las conexiones de las fibras del cable que viene por canaleta o ducto desde el pórtico de la subestación  o desde el poste en el cerro hasta estas cajas terminales deben ser del tipo de empalme por fusión al interior de la caja.

Los distribuidores ópticos deberán tener como mínimo las siguientes facilidades:

- Manejo, manipulación e identificación de las fibras;

- Interconexión de los cables;

- Protección mecánica para las fibras y conectores;

- Protección de las fibras y los empalmes contra el deterioro por condiciones ambientales;

- Protección de las fibras y conectores contra el polvo; y,

- Los conectores del ODF y los terminales de los pig-tails, serán del tipo FC UPC y deberán presentar los protocolos de pruebas correspondientes.

Tanto las cajas de empalme como las cajas de interconexión y los terminales ópticos deberán ser suministradas con un 25% de los accesorios de fusión adicionales, es decir, protecciones de empalme, bandejas, pig tails y patch cords.

Conectores

Todos los conectores para fibra óptica solicitados, han de tener pérdidas de inserción con valores de pérdidas menores a 0,25 dB, serán de alta resistente mecánica, inmunes a la contaminación y a las condiciones ambientales.  Pig tails, patch cords, empalmes mecánicos, micro sleeves y demás materiales.

- 12.2.6.	CAJAS DE EMPALME DE FIBRA OPTICA

Cajas de empalme para torres intermedias, postes y pórticos, 24 fibras ópticas

Para los empalmes se deberán suministrar las cajas apropiadas según lo indicado en los formularios correspondientes, estarán construidas con protección a la intemperie y serán totalmente herméticas. Estas cajas se deberán instalar en las torres, postes y en los pórticos.

Tanto las cajas de empalme como las cajas de interconexión y los terminales ópticos deberán ser suministradas con un 25% de los accesorios de fusión adicionales, es decir, protecciones de empalme, bandejas, pig tails y patch cords.

Las cajas serán metálicas resistentes a la intemperie, a la corrosión y a impactos; deberán poseer sellamiento para polvo y agua IP-64 o mejor, para no permitir la penetración de humedad y polvo; después de la instalación el ingreso de los cables deberá quedar perfectamente sellada. Las tapas deberán tener llaves para permitir el acceso a su interior. Las cajas se suministrarán con  todos los elementos para ser fijada en las torres; las cajas deberán garantizar la seguridad eléctrica del operario durante mantenimiento.

Estas cajas deberán permitir su instalación en la parte alta de las torres (o postes) a una altura de 7m sobre el suelo y cumplir con las siguientes características mínimas:

- Contar con espacio suficiente para alojar un bucle de cable de fibra óptica de reserva.

- A prueba de impactos, cobertura construida con metal de al menos 0,5 cm de espesor.

- A prueba de intemperie, con cerramiento hermético que impida la entrada de humedad en particular.

- Sin porosidades: no deberán mostrar ningún escape después de 48 horas de haberle suministrado gas a una presión de 0.5-0.1 Kg/cm2.

- A prueba de humedad: los cierres no deberán presentar humedad después de haber sido sumergido en agua por una hora con una presión de 1.1 Kg/cm2.

- Prueba de presión: El cierre no deberá presentar fisuras ni deformación después de aplicarle 150 Kg. f a una velocidad de 10 m/s.

- Que sean reutilizables.

- Los empalmes ópticos deberán estar dispuestos dentro de las cajas de empalme en bandejas flexibles que permitan la manipulación de una determinada fibra (mínimo 24 fibras).

Tanto las cajas de empalme como las cajas de interconexión y los terminales ópticos deberán ser suministradas con un 25% de los accesorios de fusión adicionales, es decir, protecciones de empalme, bandejas, pig tails y patch cords.

Conectores

Todos los conectores para fibra óptica solicitados, han de tener pérdidas de inserción con valores de pérdidas menores a 0,25 dB, serán de alta resistente mecánica, inmunes a la contaminación y a las condiciones ambientales.  Pig tails, patch cords, empalmes mecánicos, micro sleeves y demás materiales.

- 12.2.7.	CABLE DE FIBRA ÓPTICA SUBTERRANEO DIELÉCTRICO (Anti roedor)

Se trata del cable que baja de las torres e ingresa en la Subestación Virgenpamba.

Características generales

El cable de fibra óptica será totalmente dieléctrico y contará con 24 fibras de tipo monomodo. Deberá ser apto para instalación subterránea, directamente enterrado. Las fibras serán monomodo debiendo adaptarse a la especificación del cable OPGW, con el cual deberá empatarse en la caja de empalme respectiva. El cable se ajustará a la configuración aérea y canalización con protección anti roedor.

Características físicas

Cada fibra con su cubierta primaria será protegida por un tubo de tipo "holgado", extruído, en material termoplástico y relleno con gel repelente de la humedad. Las fibras ópticas se alojarán en estos tubos holgados con una sobrelongitud tal, que ellas no queden expuestas a esfuerzos mecánicos inapropiados cuando el cable se someta a las cargas de tracción especificadas. Asimismo los tubos deberán ser capaces de proteger a las fibras ópticas de esfuerzos laterales.

El conjunto de tubos será cableado alrededor de un elemento resistente no metálico y cubierto por una vaina de polietileno o PVC. El tipo de trenzado de los tubos alrededor del elemento central será de tipo "SZ", de forma helicoidal y sentido oscilante.

Los intersticios del cable, entre los tubos y entre éstos y el elemento central, serán también rellenados con un compuesto taponeante, dieléctrico, homogéneo, libre de materiales extraños, y de fácil limpieza mediante solventes no tóxicos, capaz de absorber y fijar permanentemente de un modo químico, el hidrógeno presente en el cable, a efectos de impedir su acción sobre las fibras ópticas.

El conjunto formado por el elemento central de tracción, tubos protectores, tubos de relleno, y gel de relleno, se encintará en forma adecuada mediante cintas en forma helicoidal, con un recubrimiento de al menos 10%. Las cintas serán de material dieléctrico no higroscópico.

El cable constará de dos cubiertas: una interna y otra externa. Sobre las cintas de material dieléctrico se aplicará una cubierta interna de polietileno o similar de baja densidad y alto peso molecular. El material empleado deberá contener un antioxidante adecuado. El espesor de dicha cubierta interna será como mínimo de 1.0 mm +/- 0.1 mm.

La resistencia a la tracción del cable deberá conseguirse por medio de elementos no metálicos, siendo el cable totalmente dieléctrico. El cable contendrá como elemento de refuerzo para cumplir con las cargas especificadas de tracción capas de hilos de aramida que proporcionen la resistencia a la tracción requerida, dispuestas en hélice. Se tendrá especialmente en cuenta el cumplimiento de los siguientes requerimientos:

 Deberá soportar en instalación al menos un valor de tensión de tracción de 2700 N.

 Debido a su instalación directamente enterrado, deberá ser capaz de soportar un aplastamiento de 500 N/cm (De acuerdo a CEI 794-1 E3 o similar)

El Proveedor presentará una justificación de la resistencia a la tracción, compresión, etc. asignada al cable.

El cable estará provisto de una cubierta exterior de polietileno o similar de media densidad, construido con las proporciones precisas de antioxidante y negro de humo para asegurar las mejores condiciones frente a la acción de la intemperie y contemplar los requerimientos de estanqueidad, compresión, etc. El material de la cubierta debe ser preparado a partir de materia prima virgen, no siendo admitido material reaprovechado.

El espesor de la cubierta externa tendrá un valor mínimo de 1.5 mm +/-0.2 mm. La cubierta exterior del cable deberá presentar leyendas a intervalos de un metro, las cuales contendrán los siguientes datos:

 Indicación de que el cable contiene fibras ópticas.

 Tipo y cantidad de fibras que contiene.

 Metraje.

 Código de UTE

 Fabricante y año de fabricación

Se proveerán dos cordones de rasgado por debajo de cada una de las dos cubiertas (interna y externa), ubicados a 180º, para facilitar la apertura del cable.

Características nominales del cable de fibra óptica

Se detallan a continuación valores correspondientes a características mecánicas. El cable deberá igualar o mejorar las prestaciones indicadas.

Tensión de tracción máxima en instalación: 2700 N

Tensión de tracción máxima de operación: 2700 N

Radio de curvatura mínimo en instalación: 0,30 m

Radio de curvatura mínimo permanente: 0,25 m

Carga de impacto: 3 Nm

Rango de tempertaura de operación: -20  a  +85°C

- 12.2.8.	TABLERO SISTEMA MEDICIÓN COMERCIAL

El tablero de medición permitirá albergar cuatro medidores electrónicos de parámetros eléctricos exigidos por el CENACE, en cuyo interior se instalará solamente 2 medidores, uno principal y otro secundario, para registrar los datos de la L/S/T Virgenpamba-San Cayetano en la subestación de Transelectric.  La instalación del tablero y sus accesorios lo realizará personal de la EERSSA en coordinación con personal Técnico de CELEC EP TRANSELECTRIC.

Este tablero será auto soportante, blindado, sin partes bajo tensión accesibles, con grado de protección IP 55/65. Podrá ser instalado en exteriores o al interior; y dependerá de la disponibilidad de instalaciones por parte de CELEC EP TRANSELECTRIC.

Este tablero se suministrará completo, con todos sus componentes debidamente ensamblados y cableados, listo para la puesta en servicio. El tablero será construido considerando un 20% de borneras de reserva.

Previamente a la fabricación, el proveedor someterá a la aprobación de LA EERSSA los planos de diseño y diagramas funcionales del tablero.

El tablero cumplirá como mínimo con los siguientes requerimientos:

- Los componentes del tablero deben ser de última tecnología, con características iguales o mejores a los señalados en estas especificaciones técnicas.

- El diseño del tablero deberá ser tal que permita retirar cualquiera de los equipos sin necesidad de afectar a los demás ni de remover conectores u otros elementos.

- El gabinete será fabricado con perfiles estructurales y planchas de acero de acabado liso de un espesor no menor a 2,5 mm, tendrá puerta con chapa y llave.

- El gabinete tendrá en la parte inferior una plancha metálica con agujeros para el ingreso de los cables de control; estos agujeros tendrán tapas removibles para facilitar el montaje y mantener la hermeticidad del tablero.

- Debe contemplar doble puerta, la principal con visores de vidrio templado, y la secundarías para permitir el montaje de medidores. Las puertas deberán llevar empaquetaduras de material adecuado y resistente para dotar al tablero de la hermeticidad solicitada (grado de protección IP-55 según IEC).

- Todas las partes metálicas serán limpiadas y protegidas contra óxidos mediante un proceso basado en fosfatos o equivalentes, el que será seguido inmediatamente por dos capas de impregnación de pintura anticorrosiva, añadiéndose las capas necesarias de acabado con sistema vinílico de color gris claro.

- El tablero estará equipado con ganchos o anillos de diseño adecuado, fijados en la parte superior, capaces de soportar el peso de todo el tablero con su equipamiento interior completo.

- Las cubiertas y/o carcasas de los equipos componentes que normalmente no estén conectadas a las partes energizadas de los circuitos principales o auxiliares, deberán conectarse a tierra mediante un conductor de sección no menor a 4 mm². La continuidad de este conductor debe estar asegurada.

- 12.2.9.	TABLERO TIPO RACK PARA COMUNICACIONES

El tablero tipo Rack, permitirá para instalación de las cajas terminales ODFs y/o switch, correspondientes.

Rack cerrado de 19” sobre base de pie, ensamblado en chapa de hierro o acero, con bandeja extraíble en el fondo del rack para pasaje de cableado Deberán ser desarmables y capaces de soportar una carga máxima distribuida de 250 Kg.

Con sistema de montajes de 19” al frente y fondo con 4 perfiles de hierro o acero con la totalidad de las perforaciones roscadas correspondientes 6M (6 mm sistema métrico) o tuercas en jaula o sistema similar para fijación en perfil no roscado, auto sostenidas.

Las medidas aproximadas deberán ser: ancho800 mm, altura 1700 mm, profundidad 800 mm La base debe contar con 4 pies de nivelación para compensar los desniveles.

Capacidad mínimo 30 UR (unidades de rack, 1 UR = 44,45 mm) Contarán con puerta frontal de 2 mm de espesor con marco de chapa, integrada con vidrio frontal de 2mm de espesor de manera de ver el frente del gabinete, la puerta deberá brindar un Angulo de apertura de 120 grados mínimo. Debe contar con piso interior y tener la posibilidad de permitir la entrada de cables desde el piso del local.

Los laterales deberán ser desmontables. La pintura debe ser texturizada y tener un espesor mínimo 70 micras La apertura y cierre de puerta tendrá un sistema de manivela giratorio con llave, (tipo Bombin).

- 12.3. 	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTARIOS.

Estas especificaciones técnicas cubren el diseño y fabricación de los accesorios,  materiales eléctricos considerados menores o complementarios para la habilitación de la bahía de la L/S/T Virgenpamba – San Cayetano.

Los materiales y equipos obedecerán una o más de las normas de fabricación y pruebas que se indican a continuación, en sus más recientes versiones aplicables en el país de fabricación.

ANSI		American National Standard Institute

IEC		International Electrotechnical Comission

NEMA		National Electrical Manufacturers Association

UL		Underwriters Laboratories

IEEE 		Institute of Electrical and Electronics Engineers

- 12.3.1.  Patch Cord de Fibra Óptica

Tramos de cable de fibra óptica prefabricado, de acuerdo a normativas vigentes, permitirán la interconexión entre los equipos activos y pasivos de telecomunicaciones. Específicamente  entre los ODFs, switch, IED, etc.

Las características técnicas de estos accesorios, serán como se muestra a continuación:

Patch Cord de Fibra Óptica Monomodo Duplex LC-FC, APC, 10m

- Monomodo 1300nm

- Tipo de conector LC-FC

- Pulido: APC

- Alto retorno de la pérdida y pérdida de inserción baja.

- Alta fiabilidad

- Alta estabilidad de temperaturas

- Intercambiabilidad buena

Patch Cord de Fibra Óptica Monomodo Duplex ST-FC, APC, 10m y 50m

- Monomodo 1300nm

- Tipo de conector ST-FC

- Pulido: APC

- Alto retorno de la pérdida y pérdida de inserción baja.

- Alta fiabilidad

- Alta estabilidad de temperaturas

- Intercambiabilidad buena

- 12.3.2.  Convertidor Medios

Equipo convertidor de medios 100BASE-FX fibra a 10/100Base-TX cobre y viceversa. Diseñado  bajo normas IEEE 802.3u 10/100Base-TX y 100Base-FX standards, adopta tecnología WDM, transmitiendo y recibiendo datos por un solo cable de fibra óptica, utilizando conector ST. El conversor de Ethernet a fibra óptica se utiliza para la automatización del servicio eléctrico y para la compatibilidad con full y half dúplex a 10/100 Mbps, autonegociación y Auto-MDI/MDIX. El conversor cumple con el estándar de IEC61850-3, IEEE1613 y EN50121-4.

- 12.3.3.  Cable UTP Categoria 6

Cable para comunicaciones, tipo UTP categoría 6, 4 pares 23 AWG, características técnicas de acuerdo TIA/EIA-568B.2-1, 93,8 Ohm/Km a 20grados centígrados. Chaqueta con protección UV, PVC (cmx), color azul.

- 12.3.4.  Accesorios de Montaje

Todos los accesorios de montaje para exterior como tuberías, uniones, codos, reversibles, estructura para reservas, deberán ser de material de hierro metálico galvanizado, a fin de evitar la corrosión.

Limpieza y Galvanizado

- Limpieza

Una vez terminado el trabajo de fábrica, todos los materiales antes de ser galvanizados, serán limpiados del moho, escamas, suciedad, aceite, grasa y cualquier otra sustancia extraña.

- Galvanizado

Todas las piezas serán galvanizadas de acuerdo con la norma ASTM A 123 y llevaran una capa de zinc de extra galvanizado con el peso promedio de 825 g/m2 para los ángulos estructurales y de 450 g/m2 (except locknuts) para los pernos, tuercas y arandelas para que soporten alta contaminación salina. No se aceptarán daños ni deformaciones en el material durante el proceso de galvanizado. Reparaciones en el galvanizado se permitirán únicamente para fallas pequeñas y puntuales, por medio de la aplicación de una capa de pintura galvanizada.

- 12.3.5.	ENSAMBLAJE, MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS MAYORES

El Contratista seguirá detenidamente las instrucciones dadas por el fabricante para ensamblar, montar y probar los equipos eléctricos mayores a instalarse en esta subestación. Para las maniobras de carga, descarga, elevación y asentamiento de equipos deberá utilizar grúas hidráulicas y demás equipos de izaje de cargas pesadas adecuadas, así como los procedimientos de ingeniería propios para este tipo de trabajo.

Será responsabilidad del Contratista cualquier inconveniente o rotura de equipo que resulte de una mala maniobra o práctica de ingeniería en el montaje. Deberá el Contratista cubrir mediante un seguro de montaje, todos los posibles accidentes que pudieran derivarse de las maniobras de montaje. Especial énfasis se deberá tomar en el alineamiento de los equipos en sus respectivas bases y estructuras. El Contratista deberá llevar un registro fotográfico de las maniobras de montaje.

En cuanto al ensamblaje, para aquellos equipos que vengan desarmados o en partes, el Contratista deberá utilizar personal altamente calificado, equipos, herramientas e instrumentos de comprobación modernos y adecuados, y dirigir las maniobras cubriendo normas, recomendaciones del fabricante y la mejor práctica de ingeniería. El Fiscalizador observará al Contratista cualquier maniobra, prueba o evento que considere inconveniente o improcedente, debiendo el Contratista corregir y absolver dichas observaciones.

Se deberán hacer las pruebas necesarias, luego de instalados los equipos, para verificar su correcto ensamblaje, alineación y demás características operativas.

A continuación se indica las mínimas recomendaciones y pruebas que se deberán realizar, además de las que cada fabricante requiera.

12.3.5.1	INTERRUPTORES DE 69 kV

- Ensamblaje total del interruptor

- Montaje, nivelación y alineación en las bases.

- Aterrizaje de carcasa.

- Cargado inicial de SF6. Presión de Gas.

- Pruebas de transferencia de mando local-remoto.

- Verificación de apertura, cierre y disparo desde tableros en cuarto de control.

- Verificación de enclavamientos eléctricos con seccionadores.

- Verificación de operación de carga y recarga motorizada de resortes.

- Verificación de posición de contactos auxiliares.

- Conexión de cables de alta tensión. Torque de ajuste de acuerdo a tablas y recomendaciones de fabricante de los conectores utilizados.

- B.4.	FORMULARIOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los formularios de especificaciones técnicas corresponden al equipamiento principal que se debe suministrar, para su posterior instalación. Los mismos que deben ser llenados y presentados por el oferente, de manera clara, identificando la ubicación de la información en los catálogos de los equipos, de tal forma que se indique la hoja de folio y se resalte la  información solicitada, para su posterior corroboración. La falta de esta información no permitirá corroborar lo ofertado y será motivo de descalificación.

- Formulario. No. B.4.1

- INTERRUPTOR TRIPOLAR DE 69 kV, TIPO TANQUE MUERTO

| EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. |  |  | EERSSA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | REVISIÓN: 01 |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES |  |  | FECHA: 2014-Junio |  |  |
| INTERRUPTOR TRIPOLAR DE 69 KV |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# HOJA DE FOLIO) |
|  | Marca: | ESPECIFICAR |  |  |  |
|  | Modelo: | ESPECIFICAR |  |  |  |
|  | Procedencia: | ESPECIFICAR |  |  |  |
|  | Cantidad: | 1 |  |  |  |
| 1 | Tipo | Tanque muerto, bushings y equipo principal ensamblados, cámara de extinción un solo cuerpo, excepto estructura de montaje. |  |  |  |
| 2 | Corriente Nominal | Mínimo 600 A |  |  |  |
| 3 | Voltaje Nominal | 69 kV |  |  |  |
| 4 | Voltaje Máximo de servicio | 72,5 kV |  |  |  |
| 5 | Frecuencia | 60 Hz |  |  |  |
| 6 | Número de polos | 3 |  |  |  |
| 7 | Tensión de prueba al impulso con onda 1,2/50 ms (BIL), según IEC-60076-3 | ANSI : 350 kV IEC: 325 kV |  |  |  |
| 8 | Tensión de prueba 60 Hz., aplicada durante 1 minuto, según IEC-600076-3 | 160 kV |  |  |  |
| 9 | Corriente nominal de interrupción | 40 kA |  |  |  |
| 10 | Tiempo de interrupción | 3 ciclos |  |  |  |
| 11 | Duración nominal de cortocircuito | 3 seg |  |  |  |
| 12 | Voltaje de control y operación del accionamiento | 125 Vdc |  |  |  |
| 13 | Voltaje de operación motor de carga de resorte | 125 Vdc |  |  |  |
| 14 | Bobina de cierre | 1 |  |  |  |
| 15 | Bobina de disparo | 2 |  |  |  |
| 16 | Tipo de mecanismo de operación | Motor-Resorte |  |  |  |
| 17 | Secuencia de operación | O – 0,3 s - CO – 180s. – CO |  |  |  |
| 18 | Corriente de apertura capacitiva. | Clase C2 |  |  |  |
| 19 | Resistencia (endurancia) mecánica | M2: 10000 operaciones |  |  |  |
| 20 | Tensión y frecuencia del circuito auxiliar | 220/127 VAC 60 Hz |  |  |  |
| 21 | Potencia resistencia de calefactores | confirmar |  |  |  |
| 22 | Lámparas y tomas corrientes | 120 Vac |  |  |  |
| 23 | Altura de operación | 2,500 m.s.n.m |  |  |  |
| 24 | Estructura metálica para montaje tipo | Estación |  |  |  |
| 25 | Medio de extinción de arco | SF6 |  |  |  |
| 26 | Uso | Exterior |  |  |  |
| 27 | EQUIPADO CON |  |  |  |  |
| 28 | Seis transformadores de corriente tipo bushings | Tres (3) 600:5 A, MR, 5P20, 20 VA Tres (3) 600:5 A, MR; 0,2; 20 VA MR = Multirelación (desde 50 hasta 600 A en pasos de 50 A) Incluye borneras cortocircuitables |  |  |  |
| 29 | Material de los aisladores | Porcelana color cafe |  |  |  |
| 30 | Contactos secos 52 a normalmente abiertos | Mínimo 6 |  |  |  |
| 31 | Contactos secos 52 b normalmente abiertos | Mínimo 6 |  |  |  |
| 32 | Conector de puesta a tierra | 2 – 1/0 AWG, incluir catálogo, cantidad 2 |  |  |  |
|  | Conector para conductor por fase | 2/0 – 477 MCM, incluir catálogo, cantidad 6 |  |  |  |
| 33 | Tanque de SF6 y equipo adecuado de llenado. | Incluir |  |  |  |
| 34 | DOCUMENTACION A ENTREGAR |  |  |  |  |
| 35 | Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir |  |  |  |
| 36 | Planos Eléctricos | Incluir |  |  |  |
| 35 | Planos Mecánicos | Incluir |  |  |  |
| 36 | Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir |  |  |  |
| 37 | Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir |  |  |  |
| 38 | REPUESTOS |  |  |  |  |
| 39 | Bobina de cierre | 1 |  |  |  |
| 40 | Bobina de disparo | 1 |  |  |  |
| 41 | Motor para cargar resorte | 1 |  |  |  |
| 42 | Tanque de SF6 | 1 |  |  |  |

- Formulario. No. B.4.2

- DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS INTELIGENTES (IEDs)

| EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. |  | EERSSA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES |  | REVISIÓN: 01 |  |
|  |  | FECHA: 2016-Junio |  |
| DISPOSITIVO ELECTRÓNICO INTELIGENTE (IED) PARA PROTECCCIÓN DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN – 69 kV |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# HOJA DE FOLIO) |
| Marca | ------------------ |  |  |
| Fabricante | ------------------ |  |  |
| País de Origen | ------------------ |  |  |
| Cantidad | 2 Unidades |  |  |
| Año de Fabricación | ≥ 2015 |  |  |
| Número de catálogo | Detallar número de catálogo, y adjuntar catálogo para corroborar datos. |  |  |
| Datos Generales: |  |  |  |
| Tipo: | Para protección de Líneas de Subtransmisión, de tipo: software y hardware abiertos |  |  |
| Fuente de alimentación: | 125V +/- 15 % AC/DC |  |  |
| Chasis y carcasa: | Para montaje horizontal.Tipo rack de 19 “ |  |  |
| HMI, interface hombre máquina, permite recorrido del menú, revisión y cambio de ajustes, lectura y borrado de mensajes de alarma. | Display o pantalla touch screen, LED’s y Botones, programable por usuario. |  |  |
| Hardware: |  |  |  |
| Tipo | Modular, que permita la inserción, intercambio y actualización de módulos |  |  |
| Entradas de corriente de fase, TCs: A, B y C - 5.A | 3 |  |  |
| Entradas de corriente de neutro, TC: N - 5.A | 1 |  |  |
| Entradas de voltaje, TPs Estrella- Estrella – A,B,C y N | 4 |  |  |
| Entradas digitales físicas, opto acopladas. | ≥ 8 |  |  |
| Salidas digitales físicas. | ≥ 4, contacto seco |  |  |
| Funciones de Protección: |  |  |  |
| Curvas de protección: | ANSI, IEC y definidas por usuario |  |  |
| Grupos de ajustes | ≥ 4 |  |  |
| Protección diferencial de línea: | 87L |  |  |
| Sobrecorriente: | 50/51, 50N/51N, 50G/51G |  |  |
| Sobrecorriente direccional: | 67/67N (al menos 2 elementos por función, los cuales permitan independientemente configurarlos con curvas temporizadas o tiempo definido) |  |  |
| Protección de distancia: | 21P/21G |  |  |
| Sobre y baja tensión: | 59/27, 59N/27X |  |  |
| Sobre y Baja Frecuencia: | 81O/81U |  |  |
| Reconexión automática: | 79 |  |  |
| Fallo de interruptor (Breaker failure): | 50BF |  |  |
| Chequeo de sincronismo: | 25 |  |  |
| Otras protecciones | Localizador de la distancia de la falla |  |  |
|  | Fallo del transformador de potencial |  |  |
| Registro de eventos: | Fecha y Hora(ms), RMS Corrientes y Voltajes, Oscilografías, Diagramas Fasoriales. |  |  |
| Alarmas: | Corrientes, Voltajes, Entradas físicas y lógicas |  |  |
| Mediciones: |  |  |  |
| Corrientes y Voltajes en las fases y Neutro | incluir |  |  |
| Corrientes y Voltajes de Secuencia | Incluir |  |  |
| Potencias: | Potencias por fase y trifásicas: P, Q y S |  |  |
| Energía: | kWh, kVARh |  |  |
| Calidad de Energía: | Armónicas, Desbalances y Transitorios de Corrientes y Voltajes. |  |  |
| Formas de Medición: | Continuas con intervalos programables, mínimo 1 segundo; Continuas a elección de intervalo de medición, con triggres configurados por entradas físicas y lógicas. Máximos, mínimos y promedios programables por el usuario. Diagramas Fasoriales. |  |  |
| Control: |  |  |  |
| Funciones PLC: | OR, AND, NOT, XOR; temporizadores, contadores, variables virtuales y lógicas. |  |  |
| Temporizadores: | 1 hora o más |  |  |
| Contadores | Incluir |  |  |
| Variables virtuales o Lógicas | incluir |  |  |
| Conteo de aperturas y cierres del interruptor | Incluir |  |  |
| Supervisión de la integridad del circuito de disparo del interruptor | incluir |  |  |
| Comunicaciones: |  |  |  |
| Puerto RS- 232, para configuración. | 1 |  |  |
| Puertos para configuración, reporte SCADA y tele protección: | (2) dos puertos de fibra óptica 10/100BaseFx y (1) un puerto Ethernet 10/100BaseTx (RJ45), cada uno con dirección IP independiente. (Cada puerto permite comunicación con software de configuración y SCADA al mismo tiempo) |  |  |
| Puerto IRIG-B | 1 |  |  |
| Puerto Protección Diferencial | 1 (LST 15Km, conectores SC o ST) |  |  |
| Protocolos de comunicación: |  |  |  |
| DNP3.0 | Incluir |  |  |
| IEC61850 | Incluir |  |  |
| Modbus | Incluir |  |  |
| Certificados a presentar de forma obligatoria: |  |  |  |
| Certificado de distribuidor autorizado provisto por el fabricante de los dispositivos | Incluir |  |  |
| Certificado de cumplimiento de la norma IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 y 8-1, emitido por un organismo internacional acreditado | Incluir |  |  |
| Certificado Quallity M0anagment System ISO 9001:2008 del proceso de fabricación de los IED’s | Incluir |  |  |
| Accesorios del Relé: |  |  |  |
| Software | Que permita la programación, parametrización, gestión y análisis oscilográfico de eventos y fallas |  |  |
| Cables para configuración | Incluir |  |  |
| Documentación del Relé a entregar: |  |  |  |
| Certificado de Pruebas de fábrica | Incluir |  |  |
| Planos Eléctricos | Incluir |  |  |
| Planos Mecánicos | Incluir |  |  |
| Manual de especificaciones técnicas en español (alternativamente se aceptará en inglés),donde se describa con detalle la operación de cada una de las funciones de protección que incluye el IED | Incluir |  |  |
| Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir |  |  |
| Manual de implementación DNP e IEC 61850 en español (alternativamente se aceptará en inglés) | Incluir |  |  |

- Formulario. No. B.4.3

- SWITCH ETHERNET ADMINISTRABLE

| EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. |  |  | EERSSA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES |  |  | REVISIÓN: 01 |  |  |  |  |
|  |  |  | FECHA: 2014-Junio |  |  |  |  |
| SWITCH ETHERNET ADMINISTRABLE |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# HOJA DE FOLIO) |
|  | Marca |  |  | Especificar |  |  |  |
|  | Modelo |  |  | Especificar |  |  |  |
|  | Fabricante |  |  | Especificar |  |  |  |
|  | Cantidad |  |  | 1 |  |  |  |
| 1 | Tipo de Interfaz |  |  | - 10/100/1000 TX, cobre - 100/1000 FX, Conector FC o SC |  |  |  |
| 2 | Cantidad de Interfaces |  |  | - 16 cobre RJ45 - 8 fibra óptica LC - 2 SFP 100/1000FX, FC o SC |  |  |  |
| 3 | Montaje |  |  | Rack 19 “ |  |  |  |
| 4 | Operación |  |  | - Half y/o Full Dúplex |  |  |  |
| 5 | Control de Flujo |  |  | - Pausa de Tramas 802.3x para conexiones full dúplex |  |  |  |
| 6 | Configuración del switch |  |  | - Autodetección de puertos 10 / 100 TX - Cruce automático (MDI/MDIX) |  |  |  |
| 7 | Control de la Configuración de cada puerto |  |  | - Grupos de puertos - Direccionamiento IP - FDX/HDX - Auto negociación - Habilitar / Deshabilitar - Gestión de pérdida del enlace (Link Loss) |  |  |  |
| 8 | Protocolos de redundancia |  |  | - IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) - IEEE 802.1wRapid Spanning Tree Protocol (RSTP) |  |  |  |
| 9 | Funciones especiales |  |  | - Conmutación de puertos por falla (DLL) - Programación de redes LAN virtuales (VLAN) - Priorización de tráfico (IEEE 802.1p) - Soporta BootP y DHCP - Ruteo IP y Filtrado de direcciones IP - Puerto de consola RS232 - Telnet - Clave de seguridad - Protocolo Simple de Manejo de Red (SNMP), incluida la MIB - Monitoreo de puertos - Copia de puertos - Registro de eventos |  |  |  |
| 10 | Fuente de energía DUAL |  |  | - Voltaje nominal: 100 – 240 VAC - Rango de Voltaje de entrada: 90 a 264 VAC - Voltaje nominal: 125 VDC - Rango de Voltaje de entrada: 90 a150 VDC - Potencia: 80 W - Corriente máxima: 1 A |  |  |  |
| 11 | Condiciones de operación |  |  |  | - Hasta 3,000 metros sobre el nivel del mar. Para utilizarse en clima tropicalizado |  |  |
| DOCUMENTACION A ENTREGAR |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Planos eléctricos y de montaje |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Manual de operación y funcionamiento |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Manual de mantenimiento |  |  |  |  |  |  |

- Formulario. No. B.4.4

- MEDIDOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN

| EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. |  | EERSSA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES |  | REVISIÓN: 01 |  |  |  |  |
| MEDIDOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN |  | FECHA: 2016-Junio |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |  | UBICACIÓN DE INFORMACIÓN (# HOJA DE FOLIO) |  |  |
| PARAMETROS ELECTRICOS |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de conexión: | 9S |  |  |  |  |  |
| Elementos de corriente | 3 |  |  |  |  |  |
| Clase | 20 A |  |  |  |  |  |
| Elementos de tensión | 3 |  |  |  |  |  |
| Auto rango de señales de voltaje | 120 - 277 V |  |  |  |  |  |
| Frecuencia | 60 Hz |  |  |  |  |  |
| Precisión | 0.2 |  |  |  |  |  |
| Períodos de integración: | Seleccionable: 5-15-30-60 minutos |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD |  |  |  |  |  |  |
| Montaje Tipo Socket: | 1 |  |  |  |  |  |
| Montaje Tipo Switchboard, con panel de conexión: | 2 |  |  |  |  |  |
| INTERFAZ |  |  |  |  |  |  |
| Pantalla de cristal líquida (LCD) | Incluir |  |  |  |  |  |
| Teclas de navegación | Incluir |  |  |  |  |  |
| Luces de señalización | Incluir |  |  |  |  |  |
| Presentación del diagrama fasorial en pantalla | Incluir |  |  |  |  |  |
| Presentación de valores instantáneos en pantalla | Incluir |  |  |  |  |  |
| COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| Puertos Ethernet, 10/100 Base TX | 1 |  |  |  |  |  |
| Puerto de fibra óptica, tipo SC | 1 (Opcional) |  |  |  |  |  |
| Puerto RS-485, de dos hilos | 1 |  |  |  |  |  |
| Puerto RS-232 | 1 |  |  |  |  |  |
| Protocolo de comunicaciones | DNP3.0 / IEC61850 |  |  |  |  |  |
| Canales de almacenamiento | 32 |  |  |  |  |  |
| Función de sincronización de tiempo | IRIG B (Opcional) |  |  |  |  |  |
| REGISTRO DE PARÁMETROS |  |  |  |  |  |  |
| Energía activa Entregada, por fase y total | Mínimo 30 días |  |  |  |  |  |
| Energía reactiva Entregada, por fase y total | Mínimo 30 días |  |  |  |  |  |
| Perfil de carga por fase y total | Mínimo 30 días |  |  |  |  |  |
| Voltajes por fase | Mínimo 30 días |  |  |  |  |  |
| Corrientes por fase | Mínimo 30 días |  |  |  |  |  |
| Factor de potencia por fase y total | Mínimo 30 días |  |  |  |  |  |
| Registrador de eventos con estampado de tiempo | Mínimo 30 días |  |  |  |  |  |
| Registro de interrupciones, con estampado de tiempo | Mínimo 30 días |  |  |  |  |  |
| Registro de caídas de voltaje | Mínimo 30 días |  |  |  |  |  |
| Registros de subidas de voltaje | Mínimo 30 días |  |  |  |  |  |
| ANALISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |
| Monitoreo de sag/swell | Si |  |  |  |  |  |
| Armónicas | hasta la armónica 31° |  |  |  |  |  |
| Resolución de muestreo, número máximo de muestras/ciclo | 256 muestras/ciclo |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| Batería de respaldo | Si |  |  |  |  |  |
| Fuente de Alimentación DUAL | 65-120 Vac/80-160 Vdc |  |  |  |  |  |
| Licencias por cada medidor | Incluir |  |  |  |  |  |
| Software de parametrización y gestión con dos licencias perpetuas para cualquier computador de la EERSSA | Incluir |  |  |  |  |  |
| Software de comunicación, para integrar el medidor al SCADA | Incluir |  |  |  |  |  |
| Software de comunicación, para acceder al medidor tanto localmente como a través de una red (TCP/IP) | Incluir |  |  |  |  |  |
| Certificado de pruebas, planos eléctricos y mecánicos | Incluir |  |  |  |  |  |
| Manual de especificaciones técnicas en español (opcionalmente se aceptará en inglés) | Incluir |  |  |  |  |  |
| Manual de instalación, operación y mantenimiento en español (opcionalmente se aceptará en inglés) | Incluir |  |  |  |  |  |

- Formulario. No. B.4.5

- HILOS DE FIBRA ÓPTICA

| ITEM | PARÁMETROS | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | CUMPLE (SI / NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | País de procedencia | N/A | Especificar |  |  |
| 2 | Referencia, marca, modelo(*) | N/A | Especificar |  |  |
| 3 | Norma | N/A | ITU-T G.655 ó G.656 |  |  |
| 4 | Tipo de fibra según tablas de la G.655D del ITU-T | N/A | Monomodo con dispersión desplazada no nula (NZD) |  |  |
| 5 | Coeficiente de atenuación máximo a 1550 nm y para el 100% de las fibras ópticas | dB/km | < 0,35 |  |  |
| 6 | Coeficiente de atenuación máximo a 1625 nm y para el 100% de las fibras ópticas | dB/km | < 0,4 |  |  |
| 7 | Temperatura-humedad: |  | -10°C a + 85°C hasta una Humedad relativa de 98% |  |  |
| 8 | Dispersión Cromática (D máx. – D Mín.) | ps/[nm.km] | ≤ 5 |  |  |
| 9 | Dispersión por modo de polarización (PMD) | ps/√km | ≤ 0,5 |  |  |

(*) 	El valor señalado como especificación ofertada en este campo es de valor referencial. No será considerado para calificación.

- Formulario. No. B.4.6

- CABLE TIPO DSS AEREO/ANTI-ROEDOR

| ÍTEM | PARÁMETROS | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | CUMPLE (SI / NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | País de procedencia | N/A | Especificar |  |  |
| 2 | Norma | N/A | IEEE 1222 |  |  |
| 3 | Referencia, marca, modelo(*) | N/A | Especificar |  |  |
| 4 | Cantidad de fibras(número de hilos de fibra G.655 ó G.656) | N/A | 24 |  |  |
| 5 | Número máximo y mínimo de fibras por tubo holgado: | N/A | 12 |  |  |
| 6 | Chaqueta exterior con resistencia al efecto tracking, para líneas con campos superiores a 12-25 kV (Clase B del 2.7 de la norma IEEE 1222) | N/A | AEREO: Clase B Potencial > 12-25 kV SUBTERRANEO: Clase B Potencial > 12-25 kV + cubierta antiroedor. |  |  |
| 7 | Resistencia al aplastamiento (compresión) | Kg/cm | ≥ 20 (~200 N/cm) |  |  |
| 8 | Vano | m | ≥ 800 |  |  |
| 9 | Temperatura operación | °C | 0°C-50°C |  |  |
| 10 | Diámetro del cable | mm | ≥ 13 |  |  |
| 11 | Vida útil (instalado) | Años | ≥ 20 |  |  |
| 12 | Radio de curvatura mínimo |  | Especificar |  |  |
| 12.1 | Durante instalación | N/A | 20 veces el diámetro del cable |  |  |
| 12.2 | En condiciones de servicio | N/A | 10 veces el diámetro del cable |  |  |

(*) 	El valor señalado como especificación ofertada en este campo es de valor referencial. No será considerado para calificación.

- Formulario. No. B.4.7

- HERRAJES DE RETENCIÓN PARA CABLE ADSS

| ÍTEM | PARÁMETROS | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | CUMPLE (SI / NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | País de procedencia | N/A | Especificar |  |  |
| 2 | Referencia (*) | N/A | Especificar |  |  |
| 3 | Material de fabricación | N/A | Especificar |  |  |
| 3.1 | Varillas preformadas de Protección | U | Aluminio, alumoweld o acero galvanizado |  |  |
| 3.2 | Varillas de retención | U | Alumoweld o acero galvanizado |  |  |
| 4 | Carga sin deslizamiento sobre el cable ADSS | kg | Según el cable para vanos ≥800 metros |  |  |
| 5 | Diámetro de utilización máximo | mm | Según el cable |  |  |
| 6 | Diámetro de utilización mínimo | mm | Según el cable |  |  |
| 7 | Galvanizado de los accesorios | g/m² | ≥ 610 |  |  |
| 8 | Grapa doble y sistema de puesta a tierra | N/A | De aluminio con pernos de acero galvanizado. Diseñado de tal manera que pueda sujetar el chicote por un lado y por otro estará instalado sobre el preformado del herraje que protege al ADSS. |  |  |
| 9 | Vida útil (instalado) | años | ≥ 25 |  |  |

(*)	El valor señalado como especificación ofertada en este campo es de valor referencial. No será considerado para calificación.

- Formulario. No. B.4.8

- HERRAJES DE SUSPENSIÓN PARA CABLE ADSS

| ÍTEM | PARÁMETROS | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | CUMPLE (SI / NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | País de procedencia | N/A | País Elegible |  |  |
| 2 | Referencia, marca, modelo(*) | N/A | Especificar |  |  |
| 3 | Material de fabricación | N/A | Especificar |  |  |
| 3.1 | Varillas preformadas de Protección | N/A | Aluminio, alumoweld o acero galvanizado |  |  |
| 3.2 | Varillas de retención | N/A | Alumoweld o acero galvanizado |  |  |
| 4 | Carga sin deslizamiento | kg | Para el cable ADSS para vanos de ≥ 800 metros |  |  |
| 4 | Carga vertical | kg | 60% de la carga de ruptura del cable ADSS para vanos de 800 metros |  |  |
| 5 | Diámetro de utilización máximo | mm | Según el cable |  |  |
| 6 | Diámetro de utilización mínimo | mm | Según el cable |  |  |
| 7 | Galvanizado | g/m² | ≥ 610 |  |  |
| 8 | Grapa doble y sistema de puesta a tierra |  | De aluminio con pernos de acero galvanizado. Diseñado de tal manera que pueda sujetar el chicote por un lado y por otro estará instalado sobre el preformado del herraje que protege al ADSS. |  |  |
| 9 | Vida útil (instalado) | Años | ≥ 25 |  |  |

(*) 	El valor señalado como especificación ofertada en este campo es de valor referencial. No será considerado para calificación.

- Formulario. No. B.4.9

- AMORTIGUADORES PARA ADSS

| ÍTEM | PARÁMETROS | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | CUMPLE (SI / NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | País de procedencia | N/A | Especificar |  |  |
| 2 | Referencia según el catalogo del fabricante(*) | N/A | Especificar |  |  |
| 3 | Material de fabricación | N/A | Polietileno, carbono, fibra de vidrio u otro material dieléctrico antitracking |  |  |
| 4 | Carga sin deslizamiento | N/A | Diseñados para el cable ADSS apropiados para amortiguar efectivamente la vibración eólica un rango de frecuencias que puedan producir daños al cable |  |  |
| 5 | Diámetro de utilización máximo | mm | Según el cable |  |  |
| 6 | Diámetro de utilización mínimo | mm | Según el cable |  |  |
| 9 | Vida útil (instalado) | Años | ≥ 25 |  |  |

(*) 	El valor señalado como especificación ofertada en este campo es de valor referencial. No será considerado para calificación:

- Formulario. No. B.4.10

- CAJAS DE EMPALME PARA CABLE FIBRA OPTICA

| ÍTEM | PARÁMETROS | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | CUMPLE (SI / NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | País de procedencia | Especificar |  |  |
| 2 | Referencia según el catalogo del fabricante(*) | Especificar |  |  |
| 3 | Bandejas de empalme |  |  |  |
| 3.1 | Capacidad (fibras) por bandeja(*) | 12 |  |  |
| 3.2 | Cantidad de bandejas(*) | 2 |  |  |
| 4 | Material | Metálico anticorrosivo |  |  |
| 5 | Protección mecánica | Contra impactos, el espesor de la cobertura metálica de la caja deberá ser de al menos 0,5 cm en la parte más delgada |  |  |
| 6 | Protección humedad | Sellamiento hermético tapas y press stops |  |  |
| 7 | Press stops | Mínimo 4 |  |  |

(*) 	El valor señalado como especificación ofertada en este campo es de valor referencial. No será considerado para calificación.

- Formulario. No. B.4.11

- DISTRIBUIDORES ÓPTICOS

| ÍTEM | PARÁMETROS | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | CUMPLE (SI / NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | País de procedencia | Especificar |  |  |
| 2 | Referencia según el catalogo del fabricante(*) | Especificar |  |  |
| 3 | Bandejas de empalme |  |  |  |
| 3.1 | Capacidad (fibras) por bandeja(*) | 12 |  |  |
| 3.2 | Cantidad de bandejas(*) | 2 |  |  |
| 4 | Módulo de distribución: |  |  |  |
| 4.1 | Capacidad de conectores por módulo(*) | 12, 8 o 6 |  |  |
| 4.2 | Cantidad de módulos(*) | 4, 3 u 2 |  |  |
| 5 | Tipo de acceso | Frontal |  |  |
| 6 | Tipos de conectores y terminales | FC o SC/ UPC |  |  |
| 6.1 | Pulido de conectores y terminales | Ultra pulish |  |  |
| 6.2 | Tipo de fibra de los pig tails | NZD G.655 o G.656 |  |  |
| 7 | Conexión entre módulos de empalmes y de distribución | Mediante Pigtail |  |  |
| 8 | Tipo de instalación | Montaje en rack estándar de 19" |  |  |
| 9 | Material | Metálico |  |  |
| 10 | Unidades de rack | Mínimo 3 |  |  |

(*) 	El valor señalado como especificación ofertada en este campo es de valor referencial. No será considerado para calificación.

# Sección VIII. Planos

Los planos se adjuntan en formato digital en archivos anexos.

# Sección IX. Lista de Cantidades

A continuación se detalla la lista de cantidades de  rubros a ejecutar para la referida obra:

| Item | Descripción | Un. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | OBRAS CIVILES |  |  |
| 1.1 | Replanteo de estructuras en Poste de Hormigón | U | 1 |
| 1.2 | Replanteo de estructuras en Torre Metálica, cumplir con el anexo especificaciones constructivas indicadas en numeral 5 y 7 | U | 10 |
| 1.3 | Desbroce, Desbosque y Limpieza - (Incluye remoción y transporte a escombreras), cumplir con el anexo especificaciones constructivas indicadas en numeral 4 | km | 3.65 |
| 1.4 | Excavación manual para torres metálicas (material sin clasificar), cumplir con el anexo especificaciones constructivas indicadas en numeral 7.5 | m3 | 399.00 |
| 1.5 | Desalojo de material sobrante de excavación para torres metálicas | m3 | 399.00 |
| 1.6 | Relleno compactado con material de mejoramiento para torres metálicas, contempla con todo lo indicado en anexo especificaciones constructivas indicadas en numeral 7.7 | m3 | 277.50 |
| 1.7 | Hormigón simple f'c=210 kg/cm2, cumplir con el anexo especificaciones constructivas indicadas en numeral 7.6 - 7.8, incluye replantillo. | m3 | 183.00 |
| 1.8 | Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2, cumplir con el anexo especificaciones constructivas indicadas en numeral 7.9 | Kg | 6,768.90 |
| 1.9 | Apertura de caminos de acceso, cumplir con el anexo especificaciones constructivas indicadas en numeral 3 | Km | 2.00 |
| 2.0 | SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LA LINEA |  |  |
| 2.8 | Conjunto de doble retención para torres. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores (3 fases) y cable OPGW, cumplir con especificaciones de material indicadas en numeral 2.1 - 3 - 3.1 -3.2 - 3.3 - 3.9 - 8 - 9 - 11 y con el anexo especificaciones constructivas 9 | U | 8 |
| 2.9 | Conjunto de doble suspensión para torres. Incluye mano de obra y suministro de materiales para conductores (3 fases) y cable OPGW, cumplir con especificaciones de material indicadas en numeral 2.1 - 3 - 3.1 -3.2 - 3.5 - 3.8 - 8 - 9 - 11 y con el anexo especificaciones constructivas 9 | U | 3 |
| 2.15 | Puesta a tierra con malla de conductor de cobre desnudo calibre 2 AWG y 4 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m. Incluye mano de obra y suministro de materiales, cumplir con especificaciones de material indicadas en numeral 6.3 -10 y con el anexo especificaciones constructivas 12.1 | U | 1 |
| 2.16 | Puesta a tierra con malla de conductor de cobre desnudo calibre 2 AWG, 4 varillas Copperweld de 5/8"x2,4 m y compuesto químico para mejorar la resistencia de puesta a tierra. Incluye mano de obra y suministro de materiales, cumplir con especificaciones de material indicadas en numeral 6.3 - 10 y con el anexo especificaciones constructivas 12.1 | U | 9 |
| 2.17 | Conductor desnudo de aluminio ACAR 500 MCM. Incluye suministro de materiales (conductor, empalmes, manguitos de reparación) y montaje, cumplir con especificaciones de material indicadas en numeral 6.1 y con el anexo especificaciones constructivas 11 | km | 12.51 |
| 2.18 | Cable OPGW de 24 fibras tipo ITU-T-G 652. Incluye suministro y montaje, cumplir con especificaciones de material indicadas en numeral 7 y con el anexo especificaciones constructivas 11 | km | 4.37 |
| 2.19 | Cable de fibra óptica tipo antiroedores. Incluye suminsitro de material y mano de obra, cumplir con especificaciones de material indicadas en numeral 12.2.4 y con el anexo especificaciones constructivas 11 | km | 0.30 |
| 2.26 | Diseño, suministro, transporte y montaje de torre metálica reticulada autosoportante. Incluye verificación de resultados de estudio de suelos y de diseño de bases de hormigón armado, cumplir con especificaciones de material indicadas en numeral 1 y con el anexo especificaciones constructivas 7 | U | 66,000 |
| 2.27 | Suministro y montaje de amortiguador para conductor ACAR 500 MCM, cumplir con especificaciones de material indicadas en numeral 3.10 y con el anexo especificaciones constructivas 12.2 | U | 36 |
| 2.28 | Suministro y montaje de amortiguador para cable OPGW, cumplir con especificaciones de material indicadas en numeral 3.11 y con el anexo especificaciones constructivas 12.2 | U | 12 |
| 2.29 | Suministro y montaje caja de empalme para cable OPGW. Incluye fusión de fibras y pruebas | U | 2 |
| 2.30 | Suministro y montaje de distribuidor óptico (ODF) | U | 2 |
| 2.33 | Suministro y montaje de señal de peligro | U | 10 |
| 2.34 | Suministro y montaje de señal de numeración | U | 10 |
| 2.35 | Estructura en poste de H°A° de 12 metros con tensores para bajar altura de conductores de línea de distribución que cruza con linea a 69 kV. Incluye materiales, mano de obra, transporte y acseso hasta el sitio (poste, armado de estructura y anclajes), cumplir con especificaciones de material indicadas en numeral 8 y con el anexo especificaciones constructivas | U | 1 |
| 2.36 | Pruebas de funcionamiento. Incluye pruebas a conductores y cable OPGW, cumplir con especificaciones de material indicadas en numeral 12.2.4.1 y con el anexo especificaciones constructivas 12.5 | U | 1 |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA INTERCONEXIONES DE LA L/ST A 69 kV, CON S/E YANACOCHA Y SAN CAYETANO |  |  |  |
| 3.0 | INTERCONEXIONES DE LA LÍNEA |  |  |
| 3.1 | EQUIPO DE POTENCIA, INTERRUPCION, SECCIONAMIENTO Y PROTECCION + MATERIALES |  |  |
| 3,1,1 | Interruptor tripolar, tipo tanque muerto a 69kV, incluye lo contemplado en los puntos 12.1.1 - 12.3.5 - B.4.1 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | U | 1 |
| 3,1,2 | IED protección de LST, L90, incluye lo contemplado en los puntos 12.2.1 - B.4.2 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | U | 2 |
| 3,1,3 | Switch de Comunicación Administrable (L3), montaje en rack 19", 16 puertos 10/100BaseTX + 8 puertos 100BaseFX (LC MM) + 2 puertos 1000Fx (ST SM), incluye lo contemplado en los puntos 12.1.2 - B.4.3 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | u | 1 |
| 3,1,4 | Medidor de energía ION8650C, Clase 0.2, tipo base socket, licencias por cada equipo + licencia de software de gestión, incluye lo contemplado en los puntos 12.2.3 - B.4.3 de las Especificaciones de Equipos y Materiales. | u | 1 |
| 3,1,5 | Medidor de energía ION8650C, Clase 0.2, tipo switchboard con panel de conexión, licencias por cada equipo + licencia de software de gestión, incluye lo contemplado en los puntos 12.2.3 - B.4.4 de las Especificaciones de Equipos y Materiales. | u | 2 |
| 3,1,6 | ODF completo 24 puertos FC o SC, caja de conexiones + empalmes + pigtalis, pruebas, 24 hilos, incluye lo contemplado en los puntos 12.2.5 - B.4.11 de las Especificaciones de Equipos y Materiales. | u | 2 |
| 3,1,7 | Patch Cords en Fibra Óptica Monomodo Duplex LC-FC o LC-SC, APC, 10m, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.1 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | u | 4 |
| 3,1,8 | Patch Cords en Fibra Óptica Monomodo Duplex ST-FC o LC-SC, APC, 10m, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.1 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | u | 4 |
| 3,1,9 | Patch Cords en Fibra Óptica Monomodo Duplex ST-FC o LC o SC, APC, 50m, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.1 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | u | 1 |
| 3,1,10 | Patch cord de UTP cat. 6, 3m, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.3 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | u | 2 |
| 3,1,11 | Cable de fibra óptica ADSS, 24 hilos, SM; ITU-T G.655 ó G.656, incluye lo contemplado en los puntos 12.2.4 - B.4.5 - B.4.6 - B.4.7 - B.4.8 - B.4.9 - B.4.10 de las Especificaciones de Equipos y Materiales. | m | 3,250 |
| 3,1,12 | Cable de fibra óptica Anti roedor, 24 hilos, SM; ITU-T G.655 ó G.656, incluye lo contemplado en los puntos 12.2.7 - B.4.5 - B.4.6 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | m | 600 |
| 3,1,13 | Caja de Empalme Exterior OPGW-ADSS, 24hilos, incluye lo contemplado en los puntos 12.2.6 - B.4.10 de las Especificaciones de Equipos y Materiales. | u | 1 |
| 3,1,14 | Caja de Empalme Exterior OPGW-FO Anti roedor, 24hilos, incluye lo contemplado en los puntos 12.2.6 - B.4.10 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | u | 2 |
| 3,1,15 | Convertidor de Medios Ethernet FO-Cu, SM 6Km, FC o SC (según conectores de ODF)-RJ45, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.4 de las Especificaciones de Equipos y Materiales. | u | 2 |
| 3,1,16 | Estructura metálica tipo cruz, para reserva de fibra, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.4 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | u | 3 |
| 3,1,17 | Tablero de Medición Comercial, 4 medidores, incluye lo contemplado en los puntos 12.2.8 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | u | 1 |
| 3,1,18 | Rack para interior, incluye lo contemplado en los puntos 12.2.9 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | u | 2 |
| 3,1,19 | Cable UTP cat. 6, incluye 10 conectores metálicos, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.3 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | m | 50 |
| 3,1,20 | Tubería 1" EMT, galvanizada, 3m, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.4 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | u | 3 |
| 3,1,21 | Unión 1" EMT, galvanizada, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.4 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | u | 2 |
| 3,1,22 | Reversible 1" EMT, galvanizada, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.4 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | u | 1 |
| 3,1,23 | Codo 90° 1" EMT, galvanizada, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.4 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | u | 1 |
| 3,1,24 | Manguera de agua PVC 1 ", para cable STP + FO, incluye lo contemplado en los puntos 12.3.4 de las Especificaciones de Equipos y Materiales, | m | 100 |
| 3.2 | MONTAJE ELECTROMECÁNICO |  |  |
| 3,2,1 | Montaje de Interruptor, comisionamiento + pruebas, incluye lo contemplado en los puntos 12.1.1 - 12.3.5 - B.4.1 de las Especificaciones de Equipos y Materiales. | U | 1 |
| 3,2,2 | Instalación de IED L90 + circuito de control + accesorios bornes, en tablero existente de la SE San Cayetano, incluye lo contemplado en los puntos 12.2.1 - B.4.2 de las Especificaciones de Equipos y Materiales. | u | 1 |
| 3,2,3 | Instalación de ION 8650 + circuito de control + accesorios, en tablero existente de la S/E San Cayetano | u | 3 |
| 3,2,4 | Instalación de Cable de FO ADSS, incluye el montaje de accesorios de retención y suspensión, amortiguadores, realizacion de fusiones (empalmes), montaje y fusiones en: cajas de empalme y distribuidores opticos; y, montaje de bastidores; asi como pruebas de atenuacion y verificacion de conectividad de todas las fibras opticas componentes del cable, etiquetación, identificación, aseguramiento en la totalidad del tramo. Presentación de informes de pruebas y diagramas de dsitribución de fibras, en formato físico y digital. incluye lo contemplado en los puntos 12.2.4 - B.4.5 - B.4.6 - B.4.7 - B.4.8 - B.4.9 - B.4.10 de las Especificaciones de Equipos y Materiales. | m | 3,250 |
| 3,2,5 | Instalación de Cable de FO Anti roedor, incluye el montaje de accesorios de retención y suspensión, amortiguadores, realizacion de fusiones (empalmes), montaje y fusiones en: cajas de empalme y distribuidores opticos; y, montaje de bastidores; asi como pruebas de atenuacion y verificacion de conectividad de todas las fibras opticas componentes del cable, etiquetación, identificación, aseguramiento en la totalidad del tramo. Presentación de informes de pruebas y diagramas de dsitribución de fibras, en formato físico y digital. incluye lo contemplado en los puntos 12.2.4 - B.4.5 - B.4.6 - B.4.7 - B.4.8 - B.4.9 - B.4.10 de las Especificaciones de Equipos y Materiales. | m | 600 |
| 3,2,6 | Tendido de conductor UTP cat. 6+ Patch Cord de Fibra óptica+ manguera + ensamble de terminales | m | 50 |
| 3,2,7 | Instalación de soporte metálico tipo cruz en estructura, para reserva de fibra óptica. | u | 2 |
| 3,2,8 | Montaje de Rack y equipo pasivos ODF, incluye lo contemplado en los puntos 12.2.5 - B.4.11 de las Especificaciones de Equipos y Materiales. | u | 2 |
| 3,2,9 | Instalación, conectorización y montaje de caja de Empalme Exterior | u | 3 |
| 3,2,10 | Interconexión estructura E2 - poste, incluye herrajes, 3 line-post, 6 conectores tipo T (500MCM-4/0AWG) + mano de obra. Incluye lo contemplado en el literal c del numeral IV de los TDRs. Cumplir con numeral 6 de especificaciones constructivas | glb. | 1 |
| 3,2,11 | Interconexión estructura E11- pórtico de salida en la S/E Virgenpamba de Transelectric, incluye herrajes, tramo de conductor 500MCM, 6 cadenas de 7 discos de aisladores a 69kV, 9 conectores Placa Cable (500MCM) + mano de obra. Incluye lo contemplado en el punto b) del capítulo IV) de los TDRs. | glb. | 1 |
| 3.3 | OBRAS CIVILES |  |  |
| 3,3,1 | Base reforzada de hormigón para interruptor 69kV, Incluye lo contemplado en el punto 13.2 de la Especificaciones de Construcción línea V_Y_SC. | u | 1 |
| 3,3,2 | Trinchera reforzada para interior incluye tapa metálica, Incluye lo contemplado en el punto 13.2 de la Especificaciones de Construcción línea V_Y_SC. | m | 4 |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA REMEDIACIÓN E INDEMINIZACIONES DE LA L/ST A 69 Kv |  |  |  |
| 4.0 | SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LA LINEA |  |  |
| 4.1 | Indimenizaciones | m2 | 64,800 |
| 4.2 | Remediación Ambiental | glb | 1 |

# Sección X.  Formularios de Garantía

Nota para el Oferente: Se adjuntan formularios para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por  Pago de Anticipo deberán ajustarse a lo previsto en la sub cláusula IAO 35.1  y la sub  cláusula CGC 52.1 para la Garantía de Cumplimiento y la sub cláusula IAO 36.1 y la sub cláusula CGC 51.1. para la  Garantía de Buen Uso de Anticipo.

Los Oferentes no deberán presentar la Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Buen Uso del Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos garantías en la forma prevista en las clausulas arriba referidas, como así también la Garantía Técnica.

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) NO APLICA

- [Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones indicadas entre corchetes.]

- _________________________________________________________

- [indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

- Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Contratante]

- Fecha:  [indique la fecha]

- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número]

- Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”).

- Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá respaldar dicha Oferta.

- A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de  [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

- ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de la Oferta; o

(b)	no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o

- (c) 	habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o (ii)  no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

- Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.

- Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de dicha fecha.

- Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés)

- [Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) NO APLICA

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el número de fianza]

POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

- retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario de la Oferta; o

- no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 28.2 de las IAO; o

- si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma,

(a) 	no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

(b)	no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal como se establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año].

Contratista(s):_______________________	Garante: ______________________________

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

__________________________________   ______________________________________

[firma(s) del (de los) representante(s) 		[firma(s) del (de los) representante(s)

autorizado(s)		  autorizado(s)

_________________________________	_______________________________________

[indique el nombre y cargo en letra de		[indique el nombre y cargo en letra de imprenta]	     imprenta]

Declaración de Mantenimiento de la Oferta

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

_________________________________________________________________________

Fecha:  [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificación del Contrato: [indique el número]

Llamado a Licitación: [Indique el número]

A:  ________________________________

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1.	Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

2.	Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de 3 años contado a partir de la notificación de la contratante si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

- retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

- (b)	no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o

- (c)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Convenio, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3.	Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

4.	Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO.

Firmada:  [firma del  representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que autoriza]

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]

Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria)

- (Incondicional)

- [El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.]

- [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

- Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante]

- Fecha:  [indique la fecha]

- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento]

- Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha]  con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”).

- Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

- A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras], la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

- Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el año], lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

- Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido.

- [Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

Garantía de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía]

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique el monto de la fianza en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha del  [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre del Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o deberá proceder de inmediato a:

(1)	llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

(2)	obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece la oferta evaluada  más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer la celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista, o

(3)	pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta fianza.

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año].

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)

En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]

Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]

En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]

Fecha [indique la fecha]

Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

- [El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado]

- [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

- Beneficiario:  [Nombre y dirección del Contratante]

- Fecha: [indique la fecha]

- GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número]

- Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

- Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación.

- A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras] contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras.

- Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique número]  en el [indique el nombre y dirección del banco].

- El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] día del [indique el mes] de [indique el año], lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

- Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458.

- [firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]

Llamado a Licitación

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

ECUADOR

PLAN DE INVERSIONES EN APOYO AL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL ECUADOR PRÉSTAMO NRO. EC-L1160

LA  CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV SAN CAYETANO –YANACOCHA: BIDIII-RSND-EERSSA-ST-OB-001

1.	Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. [indique el número] de [indique la fecha]

2.	La República del Ecuador ha solicitado un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PLAN DE INVERSIONES EN APOYO AL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL ECUADOR – EC-1160, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato BIDIII-RSND-EERSSA-ST-OB-001 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV SAN CAYETANO –YANACOCHA.

3.	La Empresa Eléctrica Sur invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV SAN CAYETANO –YANACOCHA. El plazo de entrega es de 180 días calendario, contados a partir de la fecha en que el contratante notifica al  contratista que el anticipo se encuentra acreditado en la cuenta bancaria del contratista.

4.	La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-9, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.

5.	Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de este proceso de contratación de: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.; Ingeniero Ramiro Maldonado Cuenca correo electrónico dmaldonado@eerssa.com, dicha información se publicará en la página WEB de la EERSSA (www.eerssa.com/eerssa/procesos-contratacion/procesos-bid/).

6.	Los requisitos de calificación incluyen: presentación de todos los formularios y manifestaciones solicitadas en estos DDL, cumplimiento de todas las indicaciones para calificación solicitadas en estos DDL, patrimonio, índices de solvencia y endeudamiento, experiencia en obras similares, personal técnico con el cumplimiento de requisitos solicitados en estos DDL, disponibilidad de equipo mínimo y presentación de todas las garantías solicitadas en estos DDL. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.

7.	Los Oferentes interesados podrán adquirir un juego completo de los Documentos de Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito dirigida al Ingeniero Oscar Montero, Gerente de Ingeniería y Construcción de la EERSSA en  la dirección indicada al final de este Llamado, junto con la solicitud el oferente interesado deberá cancelar el valor de USD 200 sin incluir el IVA para la compra de los Documentos de Licitación.

8.	Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10H00 del 3 de enero del 2017. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente  en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona o en-línea, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 11H00 del 03 de enero del 2017.

9.	 Todas las ofertas deberán  estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta”.

10.	La(s) dirección(es) referida(s) arriba son:

Para la compra de juego completo de los Documentos de Licitación en español: Secretaría de la Gerencia de Ingeniería y Construcción, tercer piso del edificio central de la EERSSA ubicada en la ciudad de Loja, calles Olmedo 08-84 y Rocafuerte.

Para la entrega de ofertas y apertura de ofertas: Secretaría General de la EERSSA, segundo piso del edificio central de la EERSSA ubicada en la ciudad de Loja, calles Olmedo 08-84 y Rocafuerte.

Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un período de 4 a 6 meses en base al avance promedio de construcción  (considerando una distribución uniforme). El periodo real de referencia dependerá de la rapidez con que el Contratante pague los certificados mensuales del Contratista.

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los Documentos de Licitación.  Véase la cláusula 11 de las IAO.

Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los documentos de licitación y sus direcciones.

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Calendario de Actividades".

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Calendario de Actividades".

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "descritos en la Lista de Cantidades" y reemplazarla por “descritas en los planos y en las Especificaciones y enumeradas en el Calendario de Actividades”.

En los contratos por suma alzada, suprimir “en los precios unitarios y.”

En los contratos de suma alzada, suprimir  las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio global”.

En los contratos de suma alzada, suprimir  las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio global”.

Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser utilizadas a su discreción con subcontratistas designados y para otros fines específicos.

En los contratos de suma alzada, suprimir  las palabras “los precios” y reemplazarlas con “el precio global”.

El período es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 días y no mayor de 105, para permitir la evaluación de las Ofertas, hacer aclaraciones, y obtener la ‘no objeción’ del Banco  (cuando la adjudicación del contrato está sujeta a revisión previa).

La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura.  No se debe indicar una dirección de apartado postal.  La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitación.

Para los contratos sujetos a revisión previa, una copia del acta de apertura deberá ser enviada por el Contratante al Banco Interamericano de Desarrollo,  junto con el acta de evaluación de las ofertas.

En los contratos a suma alzada, suprimir las palabras "los precios unitarios" y reemplazarlas por "los precios en el Calendario de actividades".

En los contratos a suma alzada, suprimir el texto que se inicia con las palabras "de la siguiente manera" al final de la cláusula, y reemplazarlo por "de la siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras, prevalecerá el indicado en palabras".

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades" y reemplazarla por "Calendario de actividades".

Trabajos por día son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Gerente de Obras y que se remuneran conforme al tiempo que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluación de las Ofertas se considere que el precio de los trabajos por día ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por ejemplo, un número determinado de días-hombre de un conductor de tractores, una cantidad específica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.

Si los documentos de licitación incluyen dos o más lotes, agregar la siguiente Subcláusula 30.5:  "En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula 30.2 d), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes."

El Contratante no deberá rechazar Ofertas o anular el proceso de licitación, excepto en los casos en que lo permiten las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Esta sección deberá ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitación.

Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda.

Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Contrato (página siguiente).

Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro candidato.

Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el Contratante no acepta la contrapropuesta.

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de actividades".

En el caso de contratos a suma alzada,  suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y reemplazar las Subcláusulas 37.1 y 37.2 por las siguientes:

“37.1	El Contratista deberá presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 días siguientes a su solicitud por  parte del Gerente de Obras. Dichas actividades deberán  coordinarse con las del Programa.

37.2	En el Calendario de actividades el Contratista deberá indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio de las Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.”

En el caso de contratos a suma alzada,  suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y reemplazar toda la Cláusula 38 con la siguiente Subcláusula 38.1:

“38.1	El Calendario de actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del Calendario de actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.”

En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Calendarios de actividades" después de “Programas”.

Suprimir esta Subcláusula en los contratos a suma alzada.

En los contratos a suma alzada, agregar "o Calendario de actividades" después de “Programa”.

En los contratos a suma alzada, reemplazar este párrafo por el siguiente:

"42.4  El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de actividades".

La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,  debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

En los contratos por suma alzada, la “Lista de Cantidades” se prepara para información solamente y no forma parte del contrato. El documento contractual preparado por el Oferente será un “Calendario de Actividades”.

El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.”

El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

Fecha de la carta de aceptación o del Convenio.

El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”

Día, mes, año por ejemplo, 31 de enero de 1996.

Ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados de fondos especiales que restringen aún más la elegibilidad a un grupo particular de países miembros. Cuando este sea el caso,  se deberá mencionar en este párrafo.