## WH ALLEN No. 1
GRUPO GENERADOR No. 1
Estado general del grupo: | Operativo e indisponible
Marca: | WH ALLEN | TIPO: VBC512EX
No. SERIE: | D4/90733/C | AÑO DE FABRICACIÓN: 1973
HORAS DE FUNCIONAMIENTO: | 34222.23 | Al 31 de mayo de 2024
DATOS DE MANTENIMIENTO | HORAS | DESCRIPCIÓN
ÚLTIMO OVERHALL: | 27907 | Octubre de 2014
ÚLTIMO MANTENIMIENTO: | 27907 | Octubre de 2014
PRÓXIMO MANTENIMIENTO: | 36388.04 | 6000 HORAS + ACUMULADAS
ÚLTIMO CAMBIO DE ACEITE: | 33578.63 | 2024-03-25
PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE: | 35078.63
ESTADO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL: | DESCRIPCIÓN
MECÁNICO | Motor | Buen estado aparente, requiere mantenimiento de 6000 horas más acumuladas
| Sistema de lubricación | Buen estado aparente, requiere chequeo general
| Sistema de refrigeración | Buen estado
| Sistema de combustible | Buen estado
| Sistema de admisión/turboc. | Buen estado
| Sistema de escape | Buen estado, silenciador necesita repintado
| Consumo de diésel/Rendimiento | 0,52 (gal/h)/14,58 (Kwh/gal)
ELÉCTRICO | Equipos de potencia | Generador necesita ajustes de descargas a tierra
| Tableros de operación/control | Se necesita rehabilitar sistema de regulación automático de voltaje
| Sistemas auxiliares | Buen estado
OBRA CIVIL |  | Buen estado (Nave 1)
Nota.- No se ha pedido proformas por años de estos repuestos, aunque han ofrecido enviar, hasta la fecha no envían. Algunos indican que se pueden hacer esos repuestos sólo bajo pedido.

## WH ALLEN No. 2
GRUPO GENERADOR No. 2
Estado general del grupo: | Operativo y disponible, requiere chequeo de 1500 horas
Marca: | WH ALLEN | TIPO: VBC512EX
No. SERIE: | D4/90733/D | AÑO DE FABRICACIÓN: 1973
HORAS DE FUNCIONAMIENTO: | 51056.16 | Al 31 de mayo de 2024
DATOS DE MANTENIMIENTO | HORAS | DESCRIPCIÓN
ÚLTIMO OVERHALL: | 45013.55 | Octubre de 2014
ÚLTIMO MANTENIMIENTO: | 45013.55 | 2023-11-19
PRÓXIMO MANTENIMIENTO: | 48014 | 6000 HORAS + ACUMULADAS
ÚLTIMO CAMBIO DE ACEITE: | 50451.32 | 2023-11-19
PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE: | 51951.32
ESTADO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL: | DESCRIPCIÓN
MECÁNICO | Motor | Buen estado
| Sistema de lubricación | Buen estado
| Sistema de refrigeración | Buen estado
| Sistema de combustible | Buen estado
| Sistema de admisión/turboc. | Buen estado
| Sistema de escape | Buen estado, silenciador necesita repintado
| Consumo de diésel/Rendimiento | 0,48 (gal/h)/17,62 (Kwh/gal)
ELÉCTRICO | Equipos de potencia | Buen estado
| Tableros de operación/control | Se necesita rehabilitar sistema de regulación automático de voltaje
| Sistemas auxiliares | Buen estado
OBRA CIVIL |  | Buen estado (Nave 1)

## G. MOTORS No. 4
GRUPO GENERADOR No. 4
Estado general del grupo: | Operativo y disponible
Marca: | GENERAL MOTORS | MODELO: 12-645-E4
No. SERIE: | 74K1-1177 | AÑO DE FABRICACIÓN: 1974
HORAS DE FUNCIONAMIENTO: | 50472.44 | Al 31 de mayo de 2024
DATOS DE MANTENIMIENTO | HORAS | DESCRIPCIÓN
ÚLTIMO OVERHALL: | 43884 | Junio de 2011
ÚLTIMO MANTENIMIENTO: | 48909 | Marzo de 2023
PRÓXIMO MANTENIMIENTO: | 50909 | 4000 HORAS + ACUMULADAS
ÚLTIMO CAMBIO DE ACEITE: | 49725.1 | 2023-12-28
PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE: | 51125.1
ESTADO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL: | DESCRIPCIÓN
MECÁNICO | Motor | Buen estado
| Sistema de lubricación | Buen estado
| Sistema de refrigeración | Buen estado.
| Sistema de combustible | Buen estado
| Sistema de admisión/turboc. | Buen estado
| Sistema de escape | Buen estado
| Consumo de diésel/Rendimiento | 0,57 (gal/h)/15,54 (Kwh/gal)
ELÉCTRICO | Equipos de potencia | Buen estado
| Tableros de operación/control | Buen estado
| Sistemas auxiliares | Buen estado
OBRA CIVIL |  | Buen estado (Nave 1)

## G. MOTORS No. 5
GRUPO GENERADOR No. 5
Estado general del grupo: | Operativo y disponible
Marca: | GENERAL MOTORS | MODELO: 12-645-E4
No. SERIE: | 74L1-1020 | AÑO DE FABRICACIÓN: 1974
HORAS DE FUNCIONAMIENTO: | 50436.78 | Al 31 de mayo de 2024
DATOS DE MANTENIMIENTO | HORAS | DESCRIPCIÓN
ÚLTIMO OVERHALL: | 34984 | Febrero de 1999
ÚLTIMO MANTENIMIENTO: | 44037.38 | 2015-01-07
PRÓXIMO MANTENIMIENTO: | 50037.38 | 6000 HORAS + ACUMULADAS
ÚLTIMO CAMBIO DE ACEITE: | 49460.78 | 2024-04-04
PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE: | 50860.78
ESTADO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL: | DESCRIPCIÓN
MECÁNICO | Motor | Buen estado
| Sistema de lubricación | Buen estado
| Sistema de refrigeración | Buen estado pero requiere limpieza
| Sistema de combustible | Buen estado
| Sistema de admisión/turboc. | Buen estado
| Sistema de escape | Buen estado
| Consumo de diésel/Rendimiento | 0,96 (gal/h)/11,28 (Kwh/gal)
ELÉCTRICO | Equipos de potencia | Buen estado
| Tableros de operación/control | Buen estado
| Sistemas auxiliares | Buen estado
OBRA CIVIL |  | Buen estado (Nave 1)

## M. BLACKSTONE No. 7
GRUPO GENERADOR No. 7
Estado general del grupo: | No operativo desde el 11/03/21 por contaminación del aceite del motor (fallo de bombas de combustible)
Marca: | MIRRLESS BLACKSTONE | TIPO: K MAJOR
No. SERIE: | 77-40-02 | AÑO DE FABRICACIÓN: 1977
HORAS DE FUNCIONAMIENTO: | 77020.39 | Al 31 de mayo de 2024
DATOS DE MANTENIMIENTO | HORAS | DESCRIPCIÓN
ÚLTIMO OVERHALL: | 57888 | Mayo de 2009
ÚLTIMO MANTENIMIENTO: | 76730 | Febrero de 2017
PRÓXIMO MANTENIMIENTO: | 77020.39 | Correctivo: Chequeo y puesta a punto del sistema de inyección de combustible. Overhaul del motor. Ajustes varios
ÚLTIMO CAMBIO DE ACEITE: | 76912.72 | 2012-04-10
PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE: | 77020.39
ESTADO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL: | DESCRIPCIÓN
MECÁNICO | Motor | Mal estado, falla de bombas de combustible, se contamina el aceite del cárter con combustible, requiere cambio de de conjuntos de potencia y ajustes varios.
| Sistema de lubricación | Estado regular, requiere chequeos generales.
| Sistema de refrigeración | Estado regular, requiere reparación de paneles del radiador, mantenimiento de los ventiladores (trabajos ejecutados) y bombas.
| Sistema de combustible | Mal estado, requiere cambio de bombas de combustible y puesta a punto del sistema de inyección de combustible
| Sistema de admisión/turboc. | Buen estado
| Sistema de escape | Buen estado
ELÉCTRICO | Equipos de potencia | Buen estado, requiere chequeos preventivos
| Tableros de operación/control | Estado regular, requiere cambio de medidores de temperatura y tacómetros analógicos
| Sistemas auxiliares | Buen estado, requiere chequeos preventivos
OBRA CIVIL |  | Mal estado (Nave 2), requiere arreglo de piso, cambio de cerámica y arreglo parcial de techo

## G. MOTORS No. 8
GRUPO GENERADOR No. 8
Estado general del grupo: | No operativo desde el 16/08/12 por fundición de chapas de bancada del motor
Marca: | GENERAL MOTORS | MODELO: 20-645-E4
No. SERIE: | 77-E1-1053 | AÑO DE FABRICACIÓN: 1977
HORAS DE FUNCIONAMIENTO: | 39946.09 | Al 31 de mayo de 2023
DATOS DE MANTENIMIENTO | HORAS | DESCRIPCIÓN
ÚLTIMO OVERHALL: | 39927.18 | Junio de 2012
ÚLTIMO MANTENIMIENTO: | 39927.18 | Junio de 2013
PRÓXIMO MANTENIMIENTO: | 39946.09 | Mantenimiento integral del grupo: motor, sistemas complementarios y auxiliares, equipos de potencia y obra civil parcial
ÚLTIMO CAMBIO DE ACEITE: | 39944.09 | 2012-10-04
PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE: | 39946.09
ESTADO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL: | DESCRIPCIÓN
MECÁNICO | Motor | Mal estado: Fundición de chapas de bancada permanente junto al generador, cigüeñal en mal estado, túneles de bancada en mal estado.
| Sistema de lubricación | Mal estado, requiere rehabilitación completa.
| Sistema de refrigeración | Mal estado.
| Sistema de combustible | Mal estado.
| Sistema de admisión/turboc. | Mal estado.
| Sistema de escape | Estado regular.
ELÉCTRICO | Equipos de potencia | Mal estado, requiere rehabilitación completa.
| Tableros de operación/control | Mal estado.
| Sistemas auxiliares | Mal estado.
OBRA CIVIL |  | Mal estado, requiere rehabilitación parcial: piso, paredes y techo

## G. MOTORS No. 9
GRUPO GENERADOR No. 9
Estado general del grupo: | Indisponible, requiere mantenimiento correctivo de conjuntos de potencia del motor y ajustes varios
Marca: | GENERAL MOTORS | MODELO: 20-645-E4B
No. SERIE: | 79G1-1064 | AÑO DE FABRICACIÓN: 1979
HORAS DE FUNCIONAMIENTO: | 37448.25 | Al 31 de mayo de 2024
DATOS DE MANTENIMIENTO | HORAS | DESCRIPCIÓN
ÚLTIMO OVERHALL: | 36868.31 | Noviembre de 2014
ÚLTIMO MANTENIMIENTO: | 37113.72 | Noviembre de 2017
PRÓXIMO MANTENIMIENTO: | 39113.72 | 6000 HORAS + ACUMULADAS
ÚLTIMO CAMBIO DE ACEITE: | 37113.72 | 2017-11-09
PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE: | 38313.72
ESTADO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL: | DESCRIPCIÓN
MECÁNICO | Motor | Mal estado, requiere chequeo y cambio de elementos defectuosos del motor con sus sistemas y ajustes generales
| Sistema de lubricación | Mal estado, requiere cambio de bombas de aceite lubricante
| Sistema de refrigeración | Mal estado, requiere cambio de bombas de agua y chequeos varios
| Sistema de combustible | Buen estado.
| Sistema de admisión/turboc. | Buen estado
| Sistema de escape | Buen estado
ELÉCTRICO | Equipos de potencia | Buen estado
| Tableros de operación/control | Se necesita rehabilitar sistema de regulación automático de voltaje.
| Sistemas auxiliares | Buen estado
OBRA CIVIL |  | Buen estado

## G. MOTORS No. 10
GRUPO GENERADOR No. 10
Estado general del grupo: | Operativo y diponible
Marca: | GENERAL MOTORS | MODELO: 20-645-E4B
No. SERIE: | 79G1-1045 | AÑO DE FABRICACIÓN: 1979
HORAS DE FUNCIONAMIENTO: | 59656.21 | Al 31 de mayo de 2024
DATOS DE MANTENIMIENTO | HORAS | DESCRIPCIÓN
ÚLTIMO OVERHALL: | 49276.81 | Diciembre de 2012
ÚLTIMO MANTENIMIENTO: | 55559.17 | 2017-03-06
PRÓXIMO MANTENIMIENTO: | 61559.00 | 10000 HORAS + ACUMULADAS
ÚLTIMO CAMBIO DE ACEITE: | 59597.09 | 2024-05-17
PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE: | 60997.09
ESTADO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL: | DESCRIPCIÓN
MECÁNICO | Motor | Buen Estado pero requiere mantenimiento planificado
| Sistema de lubricación | Buen estado.
| Sistema de refrigeración | Buen estado, requiere chequeo
| Sistema de combustible | Buen estado.
| Sistema de admisión/turboc. | Buen estado
| Sistema de escape | Buen estado
| Consumo de diésel/Rendimiento | 0,9 (gal/h)/12,17 (Kwh/gal)
ELÉCTRICO | Equipos de potencia | Buen estado
| Tableros de operación/control | Se necesita rehabilitar sistema de regulación automático de voltaje y cambiar relé electrónico, requiere mantenimiento preventivo
| Sistemas auxiliares | Buen estado, requiere mantenimiento preventivo de rutina
OBRA CIVIL |  | Buen estado

## G. fuera de servicio y otros
GRUPO GENERADOR No. 3
Estado general del grupo: | No operativo, indisponible, fuera de servicio
Marca: | GENERAL MOTORS | MODELO: 20-645-E4
No. SERIE: | 79G1-1008 | AÑO DE FABRICACIÓN: 1979
HORAS DE FUNCIONAMIENTO:
DATOS DE MANTENIMIENTO | HORAS | DESCRIPCIÓN
ÚLTIMO OVERHALL:
ÚLTIMO MANTENIMIENTO:
PRÓXIMO MANTENIMIENTO:
ÚLTIMO CAMBIO DE ACEITE:
PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE:
ESTADO ELECTROMECÁNICO: | DESCRIPCIÓN
ELECTROMECÁNICO | El grupo generador fue traído desde Macas en el 2012, se pensó en habilitarlo pero luego de la inspección mecánica del motor, se detectaron elementos mecánicos en completo mal estado, especialmente sus conjuntos de potencia, esto y debido a que el grupo no dispone de un radiador, descartó la posibilidad de habilitarlo a tiempo inmediato. Ahora, está desarmado luego de su inspección, teniéndo alta probabilidad por su funcionamiento normal hasta que se paró en Macas de que el túnel de bancadas y cigueñal se encuentren en buen estado, lo que permitiría su rehabilitación integral.
GRUPO GENERADOR No. 6
Estado general del grupo: | No operativo desde el 18/04/14 por desprendimiento del pistón No. 3 del motor del grupo
Marca: | MIRRLESS BLACKSTONE | TIPO: K MAJOR
No. SERIE: | 77-42-02 | AÑO DE FABRICACIÓN: 1977
HORAS DE FUNCIONAMIENTO: | 73068.02
DATOS DE MANTENIMIENTO | HORAS | DESCRIPCIÓN
ÚLTIMO OVERHALL:
ÚLTIMO MANTENIMIENTO:
PRÓXIMO MANTENIMIENTO:
ÚLTIMO CAMBIO DE ACEITE:
PRÓXIMO CAMBIO DE ACEITE:
ESTADO ELECTROMECÁNICO: | DESCRIPCIÓN
ELECTROMECÁNICO | El 18 de abril del 2014, en plena generación y en horas de la noche, el grupo generador No. 6 falló debido al desprendimiento del pistón No. 3 del motor, que rompió los blocks bancadas y block camisas, biela y, levantó el cabezote correspondiente, dejandolo inhabilitado al grupo permanentemente. Han inspeccionado al grupo algunos mecánicos especialistas en reconstrucción de grupos similares pero no han dado buenas noticias para habilitarlo.
TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE No. 3
Marca: |  | TIPO: CILINDRICO VERTICAL CON TECHO CÓNICO AUTOSOPORTADO
No. SERIE: |  | Capacidad Operativa: 23000 gal.
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO:
ESTADO CIVIL: | DESCRIPCIÓN
FONDO Y PERÍMETRO | Luego de la última inspección por una compañía de mantenimiento de tanques, detectaron y comprobaron que el tanque No. 3 de almacenamiento principal no cumple con la normativas técnica de operatividad por tener desnivel axial y basal fuera del rango normal de funcionamiento, forma perimetral irregular y sobre todo exceso de fisuras en el fondo del tanque. Por esta razón y por ya haber cumplido su vida útil, este tanque está fuera de servicio.
CENTRÍFUGA DE COMBUSTIBLE
Marca: | Westfalia separator | MODELO: OTA 14-00-066
No. SERIE: | 1662 241
AÑOS DE FABRICACIÓN: | 1977
ESTADO | DESCRIPCIÓN
ELECTROMECÁNICO | Este separador centrífugo salió de servicio en el 2010 y luego de su reparación funcionó hasta el 2012, por fallas de funcionamiento. Los representantes de Westfalia Ecuador han visto el equipo y suguieren renovarlo porque ya ha cumplido su vida útil
VÍAS INTERNAS, ZONA RECREATIVA, TALLER MECÁNICO, VESTIDORES DE LOS OPERADORES Y OTROS
ESTADO | DESCRIPCIÓN
CIVIL | Las vías internas de la central y canales necesitan reparación integral. El área recreativa requiere mantenimiento urgente: cabañas, juegos recreativos, techo cónico de baños y zona verde. El taller mecánico necesita rehabilitación, al igual que los vestidores de los operadores. La villa de la Supervisión, villa de los operadores y garita pricipal de guardianía también requieren reparación
NAVE 2, PUENTE GRÚA DE LAS NAVES 1 Y 2, SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
ESTADO | DESCRIPCIÓN
CIVIL | La nave 2 (Grupos 6, 7 y 8) requiere reparación de piso y mantenimiento de paredes y techo. El puente grúa de las naves 1 y 2 requieren mantenimiento preventivo (el puente grúa de la nave 2 requiere cambio deswitch principal,limpieza y pintado). El sistema de video vigilancia requiere habilitar una cámara de la nave 1.